## 表紙
CA92344-5419-04
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 メッセージ集
＜改版履歴＞
版数 | 作成年月 | メッセージID | 変更内容
01 | 2023-09-01 | - | 新規作成
02 | 2023-12-01 | - | ISM 2.9.0.010パッチ適用による変更 ・[メッセージ一覧 ISM 2.9.0.010パッチ] シートを追加
|  | 50105900 / 50105901 / 50105903 50105910 / 50105912 / 50105999 50106000 / 50106001 / 50106002 50106099 | eIMの最新版数への更新に関するエラーメッセージを新規追加
|  | 50192010 / 50192012 / 50192020 50192022 / 50192110 / 50192112 50192120 / 50192121 / 50192123 50192131 | ISMのバックアップリストアに関するエラーメッセージを新規追加
03 | 2024-03-01 | - | ISM 2.9.0.020パッチ適用による変更 ・[メッセージ一覧 ISM 2.9.0.020パッチ] シートを追加
|  | 50115200 / 50115203 | ファームウェアダウンロードに関するエラーメッセージを更新
|  | 50115204 / 50115205 / 50115206 | 最新ファームウェアの運用ログ出力に関するエラーメッセージを新規追加
04 | 2024-06-01 | - | エフサステクノロジーズへの社名変更による記事修正
|  | - | ISM 2.9.0.030パッチ適用による変更 ・[メッセージ一覧 ISM 2.9.0.030パッチ] シートを追加
|  | 50060031 / 50060032 | セッションIDの確認に関するエラーメッセージを新規追加
|  | 50060915 | ユーザー情報の更新に関するエラーメッセージを更新
|  | - | ISMバージョンをISM 2.9.0.020からISM 2.9.0.021へ修正
【注意事項】
利用しているISMのバージョンにより、異なるメッセージが出力されることがあります。
重要度が info の情報メッセージ (1から始まるメッセージID) は対処不要です。本ドキュメントでは掲載しておりません。
一覧に記載されていないエラーメッセージ (5から始まるメッセージID)が出力された場合は、エラーが発生した機能を再実行して解消されるかご確認ください。
再実行しても解消されない場合、『解説書』を参照して保守資料を採取し、当社技術員にご連絡ください。
・『Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 解説書』
https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/technical/
本書をご覧になる環境によっては、セル内の表示が一部見えない場合があります。その場合は、拡大／縮小を行い、表示倍率を変更してください。
【メッセージ重要度】
重要度 | メッセージID | 内容
info (低) | 1xxxxxxx | 情報メッセージ
warning (中) | 3xxxxxxx | 警告メッセージ
error (高) | 5xxxxxxx | エラーメッセージ

## まえがき
まえがき
【本書の目的】
本書では、サーバー、ストレージ、スイッチなどのICT機器やファシリティ機器（PDUなど）を統合的に管理、運用する運用管理ソフトウェアであるInfrastructure Manager 使用時に出力される各種メッセージの説明とその対処方法について説明しています。
・Infrastructure Manager（以降、「ISM」と表記）
・Infrastructure Manager for PRIMEFLEX（以降、「ISM for PRIMEFLEX」と表記）
【製品マニュアル】
マニュアル名称 | 説明
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 入門書 | 本製品を初めて使用する利用者向けのマニュアルです。 本製品の利用シーンや商品体系／ライセンス、利用手順の概要について説明しています。 マニュアル内では、『入門書』と表記します。
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 解説書 | 本製品の機能、導入手順、操作方法を説明したマニュアルです。本製品の全機能、全操作を把握できます。 マニュアル内では、『解説書』と表記します。
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 操作手順書 | 本製品の導入手順、利用シーンに応じた操作手順を説明したマニュアルです。 マニュアル内では、『操作手順書』と表記します。
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 REST API リファレンスマニュアル | お客様が作成したアプリケーションと本製品を連携する際に必要なAPIの使用方法、サンプル、パラメーター情報などを説明したマニュアルです。 マニュアル内では、『REST API リファレンスマニュアル』と表記します。
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 メッセージ集 | ISMおよびISM for PRIMEFLEX使用時に出力される各種メッセージの説明と、そのメッセージに対しての対処方法について説明しています。 マニュアル内では、『ISM メッセージ集』と表記します。
Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 メッセージ集 | ISM for PRIMEFLEX使用時に出力される各種メッセージの説明と、そのメッセージに対しての対処方法について説明しています。 マニュアル内では、『ISM for PRIMEFLEX メッセージ集』と表記します。
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 プロファイル管理機能 プロファイル設定項目集 | 管理対象機器のプロファイル作成の設定を行う際に選択する項目の詳細情報について説明しています。 マニュアル内では、『プロファイル管理機能 プロファイル設定項目集』と表記します。
Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 クラスタ作成／拡張機能 設定値一覧 | ISM for PRIMEFLEX使用時においてクラスタ作成機能、クラスタ拡張機能の自動設定内容や各機能で使用されるクラスタ定義パラメーターについて説明しています。 マニュアル内では、『ISM for PRIMEFLEX 設定値一覧 』と表記します。
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 用語集 | 本製品を使用するうえで理解が必要な用語の定義を説明した用語集です。 マニュアル内では、『用語集』と表記します。
Infrastructure Manager / Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0 Plug-in and Management Pack セットアップガイド | Infrastructure Manager Plug-inの以下の機能について、インストールから利用方法までと注意事項や参考情報を説明します。  Infrastructure Manager Plug-in for Microsoft System Center Operations Manager  Infrastructure Manager Plug-in for Microsoft System Center Virtual Machine Manager  Infrastructure Manager Plug-in for VMware vCenter Server Appliance ・ Infrastructure Manager Plug-in for Microsoft Windows Admin Center マニュアル内では、『ISM Plug-in/MP セットアップガイド』と表記します。
上記マニュアルと併せて、ISMに関する最新情報については、当社の本製品Webサイトを参照してください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/
管理対象の各ハードウェアについては、各ハードウェアのマニュアルを参照してください。
PRIMERGYの場合は、「ServerView Suite ServerBooks」、またはPRIMERGYマニュアルページを参照してください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/
【本書の読者】
本書は、ハードウェアとソフトウェアについて十分な知識を持っているシステム管理者、ネットワーク管理者、
ファシリティ管理者およびサービス専門家を対象とします。
・高度な安全性が要求される用途への使用について
本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業等の一般的用途を想定して開発・設計・製造されているものであり、
原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、
兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、
直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう開発・設計・製造されたものではありません。
お客様は本製品を必要な安全性を確保する措置を施すことなくハイセイフティ用途に使用しないでください。
また、お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても
エフサステクノロジーズ株式会社およびその関連会社は一切責任を負いかねます。
・安全にお使いいただくために
本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。
本製品をお使いになる前に、本書を熟読してください。また、本製品を安全にお使いいただくためには、
本製品のご使用にあたり各製品（ハードウェア、ソフトウェア）をご理解いただく必要があります。
必ず各製品の注意事項に従ったうえで本製品をご使用ください。本書は本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。
・改造等
お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
・免責事項
本製品の運用を理由とする損失、免失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねます。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
・登録商標について
Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、
米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Red Hat およびRed Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の商標または登録商標です。
SUSEおよびSUSEロゴは、米国およびその他の国におけるSUSE LLCの商標または登録商標です。
VMware、VMwareロゴ、VMware ESXi、VMware SMPおよびVMotionはVMware,Incの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel、インテル、Xeonは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
Zabbixはラトビア共和国にあるZabbix LLCの商標です。
PostgreSQLはPostgreSQLの米国およびその他の国における商標です。
Apacheは、Apache Software Foundationの商標または登録商標です。
Ciscoは、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. およびその関連会社の商標です。
Elasticsearchは、Elasticsearch BVの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Xenは、XenSource, Inc.の商標です。
Trend MicroおよびDeep Securityは、トレンドマイクロ株式会社の商標または登録商標です。
その他の会社名と各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
・著作権表示
Copyright 2017-2024 Fsas Technologies Inc.
本書を無断で複載・転載することを禁止します。

## メッセージ一覧 ISM 2.9.0
Infrastructure Manager /
Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0
メッセージ一覧
ISMおよびISM for PRIMEFLEXの運用ログ、監査ログに出力されるメッセージの内容と対処方法について説明します。
出力内容 |  |  | エラー概要 | 対処方法
メッセージID | 詳細メッセージID | メッセージ |  |  | 普段は非表示 | 普段は非表示 | 普段は非表示
30010792 |  | アラームステータスが更新されました。(最新値=Warning) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30010794 |  | アラームステータスがWarningに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:3002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30014140 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成ができませんでした。 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。 | 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 | ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。
30020302 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30020303 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021402 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021403 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30030104 | 30030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Warning)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがWarningに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
30030105 | 30030501 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950004 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950101 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30030105 | 50951001 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30030105 | 50951002 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951003 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30030105 | 50951008 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951016 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30030105 | 50951018 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951021 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) | IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951022 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951024 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951025 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951201 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。 | 機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。
30030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030112 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が警告上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターーの状態を確認してください。
30061903 |  | パスワードの有効期限が過ぎています。直ちにパスワードを変更してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎています。 | ログアウトする前にパスワードを変更してください。
30061904 |  | パスワードの有効期限が近づいています。パスワードを変更してください。（残り：$S1日） | ログインユーザーのパスワードの有効期限が近づいています。 | 有効期限に達する前にパスワードを変更してください。
30061905 |  | 初期設定のパスワードが変更されていません。パスワードを変更してください。 | 初期設定のパスワードが変更されていません。 | パスワードを変更してください。
30061906 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイが切り替わりました。($S1) LDAPサーバーリストでLDAPサーバーの状態を確認してください。 | ディレクトリーサーバーが切り替わりました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | スタンバイとなったディレクトリーサーバーの状態を確認し、サーバーにアクセスできるように対処してください。
30061907 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、しきい値$S3MB($S4%)を超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、ディレクトリー容量を拡張してください。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量のしきい値を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除 ・ユーザーグループのディレクトー容量のしきい値を変更 ・ディレクトリー容量の拡張
30061908 |  | システムボリュームの使用容量が$S1MBとなり、しきい値$S2MB($S3%)を超過しました。 システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。 | システムボリュームの使用容量が、指定されたしきい値を超えました。 $S1=システムボリュームサイズ,$S2=しきい値(MB),$S3=しきい値（%) | システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。
30061909 |  | LDAP情報は更新しましたが、CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。 | CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。
30061911 |  | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061912 |  | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061913 |  | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CAS機能を使用する場合、数分待った後でログインしなおしてください。
30061914 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。
30061915 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) 接続先LDAPサーバーを変更したため、CASを再起動します。 | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 CASの接続先が変更されるため、CASサーバーの再起動を行いますので完了するまでCAS機能は利用できません。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。 CASの再起動完了に関してはイベントログで確認してください。
30061916 | 30061917 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | アクティブホストに設定されたLDAPサーバーに対する認証に失敗しました。 | ユーザー名とパスワードを確認してください。
30061916 | 30061918 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。$S1との接続がタイムアウトしました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | LDAP接続の際、相手先との通信がタイムアウトしました。 | LDAPサーバーとの通信状況を確認してください。
30061916 | 30061919 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。証明書が正しくないため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。 | SSL証明書が正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。
30061916 | 30061920 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。ベースDNが見つからなかったため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。 | ベースDNが正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。
30061916 | 30061921 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。バインドDNまたはパスワードが間違っているため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。 | バインドDNの認証に失敗しました。 | LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。
30100801 |  | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。 | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 | ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。
30110500 |  | インポート対象の削除に失敗しました。 | DVDインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 | インポート対象を確認し削除してください。
30112200 |  | 対象ファームウェアが見つかりませんでした。ファームウェア名:$1 ファームウェアバージョン:$2 | ダウンロード対象に指定したファームウェアが指定のリポジトリサーバー上に存在しませんでした。 | ダウンロード対象の情報が正しいか確認してください。
30141304 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141305 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのタイムスタンプの取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのタイムスタンプを取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141306 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141307 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが存在しません。再度ダウンロードファイルを作成してください。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルがありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30145101 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145102 |  | 保管ログ保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145103 |  | 指定ノードに対するハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定がされていないか、すべて無効になっています。 ログ収集の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定が実行されていないか、すべて無効になっています。 | ログ管理設定の取得を行い、ログ収集の設定を確認してください。
30145108 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)は存在しないか、すでに削除されています。 ノードがあるか確認してください。 | 指定ノードが有効でありません。 | 対象ノードが削除された可能性があります。ノードがあるか確認してください。
30145109 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)はメンテナンス中です。スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。 | スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 | 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。
30145111 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145116 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB）を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145117 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB)を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145118 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が($S2MB)となり、しきい値($S3%)($S4MB)を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145119 | 50950101 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30145119 | 50951001 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951002 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951003 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30145119 | 50951009 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
30145119 | 50951016 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951301 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ログの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ログの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951302 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) 装置の時刻を正しく設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) | 装置の時刻を正しく設定してください。
30145119 | 50951303 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951304 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951305 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951308 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポートの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポートの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951310 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。
30145119 | 50951311 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951312 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。 | MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1
30145119 | 50951313 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951314 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951315 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。 | ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。
30145120 | 50965054 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
30145120 | 50965055 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました。監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3) | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました $S1=FTPS $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=FTPサーバのポート番号 | 監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3)
30145120 | 50960703 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960704 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960714 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
30145120 | 50960716 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
30145120 | 50965059 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 システムボリュームの空き領域が不足しています。システムボリュームの割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
30145120 | 50965060 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 リポジトリの空き領域が不足しています。不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 リポジトリの空き領域が不足しています。 | 不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
30180409 |  | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 | 設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50010001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50010101 |  | ノードの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010120 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010121 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010122 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010123 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010126 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010127 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010128 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010138 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010151 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010152 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010157 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010163 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010164 |  | ノードの追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010201 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010221 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010241 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したラックIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010242 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010243 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010244 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010245 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したアラームステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010246 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010301 |  | ノードの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010311 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010312 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010321 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010401 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010403 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。ノードの搭載位置更新権限がありません。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010411 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010412 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010421 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010422 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010423 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010424 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010425 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010426 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010428 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010438 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010451 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010452 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010457 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010463 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010464 |  | ノードの更新に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010484 | 50951001 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50010484 | 50951003 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50010484 | 50951005 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50010484 | 50951030 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, サブネットマスク=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010484 | 50951031 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, プレフィックス長=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010501 |  | ノードの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010511 |  | ノードの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010521 |  | ノードの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010602 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010620 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010621 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010622 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010623 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010624 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010625 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010626 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010627 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010628 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010633 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50010634 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50010638 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010651 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)はすでに存在します。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010652 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010657 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010663 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010664 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010702 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010711 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010721 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010722 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010793 |  | ノードのアラームステータスが更新されました。(最新値=Error) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010794 |  | アラームステータスがErrorに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:5002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010801 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010811 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010812 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010821 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010911 |  | ステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010921 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010922 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011001 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011011 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011012 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011020 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011021 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011022 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011101 |  | ラックの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011121 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011122 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011129 |  | ラックの追加に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011155 |  | ラックの追加に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011201 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011221 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011242 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011243 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011301 |  | ラックの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011315 |  | ラックの取得に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011321 |  | ラックの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011401 |  | ラックの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011415 |  | ラックの更新に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011421 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011422 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011429 |  | ラックの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011455 |  | ラックの更新に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011501 |  | ラックの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011515 |  | ラックの削除に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011521 |  | ラックの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011571 |  | ラックの削除に失敗しました。 ラック内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。 | ラック内に登録されたノードが存在します。 $S1=ラック名 | ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。
50011601 |  | フロアの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011621 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011622 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011630 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011654 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50011701 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011721 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011743 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011801 |  | フロアの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011814 |  | フロアの取得に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011821 |  | フロアの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011901 |  | フロアの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011914 |  | フロアの更新に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011921 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011922 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011930 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011954 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50012001 |  | フロアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012014 |  | フロアの削除に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50012021 |  | フロアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012072 |  | フロアの削除に失敗しました。 フロア内にラックが存在するため、削除できません。($S1) フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。 | フロア内に登録されたラックが存在します。 $S1=フロア名 | フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。
50012101 |  | データセンターの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012121 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012122 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012153 |  | データセンターの追加に失敗しました。 指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012201 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012221 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012301 |  | データセンターの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012313 |  | データセンターの取得に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012321 |  | データセンターの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012401 |  | データセンターの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012413 |  | データセンターの更新に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012421 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012422 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012453 |  | データセンターの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012501 |  | データセンターの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012513 |  | データセンターの削除に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012521 |  | データセンターの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012573 |  | データセンターの削除に失敗しました。 データセンター内にフロアが存在するため、削除できません。($S1) データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。 | データセンター内に登録されたフロアが存在します。 $S1=データセンター名 | データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。
50012601 |  | ノードグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012621 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012622 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012631 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。不正なノードグループタイプが指定されました。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループタイプを指定して再実行してください。
50012656 |  | ノードグループの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012701 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012721 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012747 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードグループタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012801 |  | ノードグループの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012816 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012817 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012821 |  | ノードグループの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012901 |  | ノードグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012916 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012917 |  | ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012921 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012922 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012936 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。ノードグループの入れ子構造が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012956 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012961 |  | ノードグループの更新に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012962 |  | ノードグループの更新に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013001 |  | ノードグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013016 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013017 |  | ノードグループの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013021 |  | ノードグループの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013061 |  | ノードグループの削除に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013062 |  | ノードグループの削除に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013074 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。
50013075 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードグループが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードグループが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。
50013102 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013116 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013121 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013201 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013221 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013222 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013232 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013233 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50013234 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013235 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。同じノードが複数回指定されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013237 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループ構成は許されていません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードとノードグループを指定して再実行してください。
50013301 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013311 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013312 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013320 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013321 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013322 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013327 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013401 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013411 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013412 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013421 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013501 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013511 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013512 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013518 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013521 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013601 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013611 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013612 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013618 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013620 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013621 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013622 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013627 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013683 | 50951001 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50013683 | 50951003 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50013683 | 50951005 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50013683 | 50951028 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 パスワード変更後の結果確認に失敗しました。 | パスワード変更コマンドは成功しましたが、新しいパスワードでの認証テストに失敗しました。 | パスワード変更を再実行してください。
50013683 | 50951029 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | Message, Resolutionを参考に、パスワード変更を再実行してください。
50013701 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013711 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013712 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013718 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013721 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013802 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013821 |  | ライセンス消費ノード数に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50013911 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013921 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50014001 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50014021 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014101 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50014121 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014122 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014127 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50014139 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。 すでに実行中です。 実行中の処理が完了してから再度実行してください。 | すでに実行中です。 | 実行中の処理が完了してから再度実行してください。
50014301 |  | ノードの一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014311 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014312 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014320 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014321 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014322 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014327 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50020001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50020101 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020107 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020201 |  | ノード情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020202 |  | ノード情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020203 |  | ノード情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020207 |  | ノード情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020301 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020302 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020303 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020307 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020312 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノードのインベントリ情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020320 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020353 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020363 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020364 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020366 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020367 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020371 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50020373 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020375 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020376 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020377 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020381 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。
50020383 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50020384 | 50950004 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
50020384 | 50950101 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50020384 | 50951001 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50020384 | 50951002 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50020384 | 50951003 | ノード情報の再取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50020384 | 50951008 | ノード情報の再取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951009 | ノード情報の再取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
50020384 | 50951018 | ノード情報の再取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951016 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50020384 | 50951022 | ノード情報の再取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951024 | ノード情報の再取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951025 | ノード情報の再取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
50020385 | 50965054 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
50020385 | 50960103 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960104 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,コマンド名=$S3)。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=コマンド名 | 監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。
50020385 | 50960114 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50960116 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50020385 | 50970100 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970101 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970106 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970109 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50020401 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020402 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020403 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020407 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020408 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020409 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすでに使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020410 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020501 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020507 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020508 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020601 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020602 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020603 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020607 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020701 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020702 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020703 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020707 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020708 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020709 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすで使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020710 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020801 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020802 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020803 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020807 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020901 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020907 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020908 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021001 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021002 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021003 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021007 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021008 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021101 |  | ノード登録通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021102 |  | ノード登録通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021103 |  | ノード登録通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021107 |  | ノード登録通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021201 |  | ノード削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021202 |  | ノード削除通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021203 |  | ノード削除通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021207 |  | ノード削除通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021301 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021302 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021303 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021307 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021308 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021401 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021402 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021403 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021407 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021412 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノード情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021420 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021453 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021463 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021464 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021466 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021467 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021471 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50021473 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021475 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021476 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021477 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021481 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) 親ノード名を短くしてください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | 親ノード名を短くしてください。
50021483 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50021501 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021502 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021503 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021507 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021508 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021568 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021569 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021586 | 50971202 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971203 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971205 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 ホスト名からIPアドレスが解決できません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 DNS設定が正しいことを確認してください。 | おそらく次のうちのどちらかです。 監視対象vCenter配下のESXi名がDNSサーバーに正しく登録されていない。 ISM-VAのDNSの設定が正しくない。 | vCenterの設定を確認しESXi名が正しく設定されているかを確認してください。 vCenterの設定を確認しDNS設定が正しく設定されているかを確認してください。 DNSサーバーを確認しESXi名の設定が正しく設定されているかを確認してください。 ISM-VAのDNSの設定を確認してください。
50021586 | 50971206 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971207 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971208 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 ドメイン名=$S6 アカウント名=$S7 IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971209 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。 vCenterがエラーを返しました。 仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971210 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。 | OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。
50021586 | 50971211 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971212 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971214 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971215 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971219 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStack情報取得処理で予期せぬエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のホストにおいてISMに登録しているIPが不正です。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。
50021586 | 50971220 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。 | OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。 | ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。
50021586 | 50971221 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971222 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971223 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971225 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストドメイン名=$S6 ホストアカウント名=$S7 OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971227 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 仮想化管理ソフトウェアOStype=$S6 仮想化管理ソフトウェアOSバージョン=$S7 OSの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。 | OSの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971237 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンはサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象WindowsServerがISMでサポートされていないバージョンです。 | 監視対象WindowsServerをISMでサポートされているバージョンのサーバーに変更します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971238 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンとサーバーのバージョンが一致しません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面で登録されているWindowsServerバージョンと監視対象のWindowsServerの実際のバージョンが一致していません。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のWindowsServerバージョンを正しく設定します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。
50021586 | 50971239 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーが Microsoft Failover Cluster ではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはFailoverClusterとなっているが、実際の接続先はFailoverClusterではない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象サーバーにFailoverClusterがインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971240 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 SCVMMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはSystemCenterとなっているが、実際の接続先にはSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象にSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971241 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーのOSはサポートされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象のKVMホストLinuxOSはISMでサポートされていないOSです。 | 監視対象KVMホストLinuxOSをISMでサポートされているOSに変更します。 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971243 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVMのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | KVMのサービスが停止している可能性があります。 | KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971245 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想マシンのディスク容量が異常です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | おそらくKVM上の仮想マシンのディスク登録情報が壊れています。 | 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50021586 | 50971248 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントが正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。 | アカウントが正しいことを確認してください。
50021586 | 50971249 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971250 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971253 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971255 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。 | アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971258 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021601 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021602 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021603 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021607 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021608 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021668 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021669 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021701 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021707 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021801 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021802 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021807 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021901 |  | 仮想ルーター情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021907 |  | 仮想ルータ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022001 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がありません。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 ユーザーロールが不正または有効時間を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022007 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | リクエストパラメーターの記述（JSON形式）に誤りがあります。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 リクエストパラメーターを正しい記述（JSON形式）に修正して再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022101 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022107 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022108 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022401 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022402 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022403 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50022407 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022408 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50030001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50030104 | 50030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Error)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがErrorに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
50030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030114 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が異常上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターの状態を確認してください。
50031000 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031001 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031002 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031100 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031101 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031102 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031110 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031200 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031201 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031202 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031300 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031301 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031302 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031310 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031311 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。 | 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 | 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。
50031312 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 監視項目($S1)はすでに登録されています。 監視項目を確認してください。 | すでに同じ監視項目が登録されています。 | 監視項目を確認してください。
50031313 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031314 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031400 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031401 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031500 |  | 監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031501 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031502 |  | 監視設定の更新に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031510 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031513 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031514 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031600 |  | 監視設定の削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031601 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031602 |  | 監視設定の削除に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031610 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031700 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031701 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031702 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031710 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。 時刻の指定方法に誤りがあります。 RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。 | 時刻の指定方法に誤りがあります。 | RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。
50032000 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032001 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032002 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50032100 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032101 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032200 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032201 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032202 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50033000 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50033001 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50033002 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50035215 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。同一ノード内の複数の仮想アダプタに対してパケット分析を開始することはできません。アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認してください。 | 同一ノード内の複数の仮想アダプターに対してパケット分析を開始しました。 | アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認し、分析停止後に再実行してください。
50035216 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)のデプロイに失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035217 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の開始設定に失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035219 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアの分析VM($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。
50035220 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。指定したファイルがありません。(ファイル名:$S1) | 指定したファイル(ファイル名:$S1)がありません。 | 正しいファイルを指定して再実行してください。
50035221 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェアもしくはOSの情報が削除されたため分析VM($S1)のデプロイの解除とミラー設定($S2)の解除に失敗しました。仮想管理ソフトウェアから直接ミラー設定と分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアもしくはOS情報が削除されたためデプロイ解除ができません。 | 仮想化管理ソフトウェアから該当の分析VMを削除してください。また、ポートミラー設定を解除してください。
50035222 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。分析VMのデプロイ状態はアクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」により確認することができます。 | 分析VMのデプロイ中にパケット分析を開始もしくは停止しました。 | 分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。
50035223 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。ミラー設定($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接ミラー設定を削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアのミラー設定($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアからポートミラー設定を削除してください。
50038301 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50038302 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | 指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038306 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。(Node名=$S1) | 指定されたノードはアノマリ検知機能対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038307 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアの管理対象外です。(Node名=$S1) | 指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアで管理されていません。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038308 |  | アノマリ検知の開始に失敗しました。開始可能な最大ノード数(100)を超えています。 | 開始可能な最大ノード数を超えています。 | すでに開始しているノードを停止するなどして、開始するノードも含めて100ノード以内に収まるようにノード数を見直してください。 その後、再度実行してください。
50038601 |  | アノマリ検知全体設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50040101 |  | 手動検出指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040103 |  | 手動検出指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040104 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040105 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040107 |  | 手動検出指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040108 |  | 手動検出指示に失敗しました。 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。 | 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 | しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。
50040112 |  | 手動検出指示に失敗しました。同じタイプのアカウントを複数指定することはできません。 | 同じタイプのアカウントが複数指定されています。 | 同じタイプのアカウントは一つだけ指定し、再実行してください。
50040201 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040203 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040204 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040207 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040301 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040303 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040401 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040402 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。内部通信に失敗しました。 | 内部の他サービス等との通信に失敗しました。 | ISM全体を再起動してください。
50040403 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040404 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040405 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040407 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040409 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください
50040410 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040411 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された手動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい手動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040413 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040417 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメーターのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040418 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040419 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメーターのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040420 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040421 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040422 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040423 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040424 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040425 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。すでに固定IPアドレスが設定されています。 IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。 | すでに固定IPアドレスが設定されています。 | IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。
50040428 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。 | 検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 | 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。
50040430 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040431 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040432 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50040701 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040703 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040801 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040803 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040804 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040805 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040809 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。
50040811 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定された自動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された自動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい自動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして自動検出から再実行してください。
50040813 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040815 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定されたIPバージョンは検出されていません。 | 指定されたIPバージョンが検出されていません。 | 正しいIPバージョンを指定してください。
50040817 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメータのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040818 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040819 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメータのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040820 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040821 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040822 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040823 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040824 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040825 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040826 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器にDHCP設定がされているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器にDHCP IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040827 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPv6 LinkLocal アドレスは変更なしで登録することはできません。 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。 | IPv6アドレスは変更なしでは登録できません。 | 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。
50040830 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040831 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040832 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50041101 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50041103 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50041107 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50041110 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50050002 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50050101 |  | アクション設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050104 |  | アクション設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050117 |  | アクション設定の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。 | シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 | 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。
50050201 |  | アクション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050301 |  | アクション設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050304 |  | アクション設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050306 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたアクション設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050311 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたSNMPサーバー設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050401 |  | アクション設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050406 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050408 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。 | 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 | 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。
50050501 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050504 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050506 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050510 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。 | 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 | 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。
50050512 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050601 |  | アラーム設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050701 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050706 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050711 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050712 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050801 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050806 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050901 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050904 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051001 |  | SMTPサーバ設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051304 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051306 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051406 |  | SNMPマネージャー設定の削除に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051501 |  | アラーム対象トラップ一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051601 |  | アラーム対象イベント一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051701 |  | トラップログの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051704 |  | トラップログの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051801 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051804 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051806 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50051810 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。 | 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 | 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。
50051901 |  | 除外対象トラップの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052001 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052004 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052006 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50052101 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052104 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052201 |  | アラーム共通設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052301 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052304 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052320 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。
50052321 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 送信者のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 送信者のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052322 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 宛先のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 宛先のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052323 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 メッセージデータが不正です。 アクション設定を確認してください。 | メッセージデータが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052324 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバー接続時にエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052325 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 HELO メッセージが無効でエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | HELO メッセージが無効でエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052326 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTP認証に失敗しました。 SMTPサーバー設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。 | SMTP認証に失敗しました。 | SMTPサーバ設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。
50052327 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。
50052328 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーとの接続を確認してください。
50052801 |  | SNMPトラップ受信設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052901 |  | SNMPトラップ受信設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053001 |  | SNMPトラップ受信設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053101 |  | SNMPトラップ受信設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50060001 |  | ログインに失敗しました。 ユーザー名、パスワード、パスワードの暗号化方法、または認証コードを確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、暗号化方法、または認証コードを確認してください。
50060002 |  | ログインに失敗しました。連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 時間をおいて再度実行してください。 | 連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 | 時間をおいて再度実行してください。
50060004 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。（$S1） | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。 | エラー内容を元に問題を解決し再実行してください。解決しない場合は当社技術員に連絡してください。
50060005 | 50060006 | ログインに失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。
50060005 | 50060007 | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。
50060010 |  | ログインに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060011 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50060013 |  | ログインに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060014 |  | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) ISMの管理者が、以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバ編集のテストを実行して、問題を解決してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | ISMの管理者に以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。
50060017 |  | ログインに失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後、再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50060026 |  | ログインに失敗しました。パスワードの有効期限が過ぎています。 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎているため、ログインできません。 | 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。
50060103 |  | ログアウトに失敗しました。ログインされていません。 | ログインされていません。または自動ログアウトされています。 | ログアウトされているため、再実行する必要はありません。
50060110 |  | ログアウトに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060113 |  | ログアウトに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060610 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060611 | 19060002 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060003 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060004 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060005 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060613 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060615 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50060616 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループにユーザーを追加しようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060617 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060619 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループを再確認してください。 | 対象のユーザーグループがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループを再確認してください。
50060620 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060626 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50060710 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060713 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060715 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060716 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループのユーザーの一覧を取得しようとしています。 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください | 権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 | 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください
50060717 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060719 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060810 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060813 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060815 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060816 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。
50060817 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060819 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 対象のユーザーがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーが正しいか確認してください。
50060904 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザー情報が更新できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザーの更新ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50060906 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060910 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060911 | 19060001 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。過去に使用されたパスワードは再設定できません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | 過去に使用されたパスワードは再設定できないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060002 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060003 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060004 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060005 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060913 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060914 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できません。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できないため、処理できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060915 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50060916 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループの資源を操作しようとしました。 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060917 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードを連続して間違えたため、本セッションは切断され、一定時間ログインが禁止されます。 ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。 | 連続して誤ったパスワードを指定したので、一定時間ログインが禁止されています。 | ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。
50060919 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060920 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060926 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50061004 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザー情報が削除できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | 他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザーの削除ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061006 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。administratorユーザーは、削除できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、削除できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50061010 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061013 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061015 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50061016 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061017 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061019 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061108 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061110 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061113 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061115 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061116 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061117 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061119 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061120 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061210 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061213 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061215 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061216 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061217 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061219 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061310 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061313 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061315 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061316 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061317 |  | ユーザーグループ情報の詳細の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061319 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 $S1=エラー詳細 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061404 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のためユーザーグループの更新ができません。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061406 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 | ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061407 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。Administratorグループに変名できません。 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。 | Administratorグループには設定できない操作をしようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。
50061408 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061410 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061411 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 指定されたノードグループがありません。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061413 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループまたはメモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory または $S1=UserGroup Is Locked. | ユーザーグループが使用中の場合、使用している操作を終了後、再実行してください。 メモリーの場合、他の操作を終了またはISMを再起動後、再実行してください。
50061414 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしていると、変名できません。 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしているため、変名できません。 | 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061415 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061416 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061417 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061419 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061420 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061505 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。対象のグループにはユーザが存在するため、削除が実行できませんでした。 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください。 | ユーザーが存在するため、削除できません。 | 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください
50061508 |  | ユーザーグループ情報の削除にしました。Administratorグループは削除できません。 | Administratorグループは削除できません。 | 操作を見直してください。
50061510 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061511 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 | ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061513 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061514 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。マウントしているディレクトリーが存在するため、削除が実行できませんでした。 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | マウントしているディレクトリーが存在するため、ユーザーグループ削除が実行できませんでした。 | 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061515 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061516 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061517 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061519 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061610 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061613 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061615 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061617 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50061710 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061713 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061714 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認して、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 | LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認してください。 間違えている場合、修正して、再実行してください。 間違えていない場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。
50061715 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061717 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50061720 |  | SSL接続に失敗しました。正しい証明書を指定し再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061730 |  | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。正しいホスト名・ポート番号を指定し、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061740 |  | 該当するベースDNがありません。LDAPサーバーの設定を確認し、正しい内容を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061750 |  | バインドDNのユーザー認証に失敗しました。 バインドDNに指定されているユーザーおよびパスワードに正しい内容を入力して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061760 |  | すでに登録されているホスト名です。($S1) このホストを登録する場合は、すでに登録されている同一ホストを削除して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061801 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは存在しません。 存在するノードグループを確認してください。 | ノードグループが存在しないため、処理できません。 | 存在するノードグループを確認してください。
50061802 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで割り当てられています。 １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061803 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061804 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061805 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで関連付けされています。 未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061810 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061813 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061814 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 LDAPサーバーの、バインドDN、バインドパスワードを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 | バインドDNとバインドパスワードを確認し、正しい値を指定後、再実行してください。
50061815 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの関連付けに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061816 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061817 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061819 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061820 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。操作対象がすでに存在しています。 ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。 | ノードグループがすでに他のユーザーグループと関連付けられていたため、処理できませんでした。 | ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。
50061902 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、最大サイズ$S3MBを超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。
50062610 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062613 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062614 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 | LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。
50062615 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切り替えに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062617 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切替に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50062710 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062713 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062715 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | 操作に必要な権限がありません。 $S1=Invalid UserRole | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50062717 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062810 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062813 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062815 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062817 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062910 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。ドメイン名が重複しています。ベースDNを確認してください。 | 指定したベースDNに誤りがあります。 | LDAP情報を参照し、ベースDNが示すドメイン名が重複しないようベースDNを指定して再実行してください。
50062914 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ノードとの通信に失敗しました。($S1) | ノードのiRMCとの接続時にエラーが発生しました。 $S1=iRMCから通知されるエラー情報 | iRMCから通知されるエラー情報から、iRMCを調査してください。
50062915 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ユーザー権限がAdministratorロール、またはOperatorロールではありません。 | 操作に必要な権限（Administratorロール、またはOperatorロール）がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50063017 |  | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。 | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。
50063113 |  | CAS設定の取得に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063115 |  | CAS設定の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063117 |  | CAS設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50063210 |  | CAS設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063213 |  | CAS設定の更新に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063215 |  | CAS設定の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063217 |  | CAS設定の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定中のタスク完了後、再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、設定中のタスク完了するまで待った後で再実行してください。
50063229 |  | CAS設定の更新に失敗しました。設定されているLDAP情報は、CAS未サポートです。 LDAPサーバーリストからLDAPサーバーのステータスを確認してください。 | LDAP情報がCAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
50063407 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。検索結果が多すぎます。 グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。 | 検索結果が多すぎます。 | グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。
50063410 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063413 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063414 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。
50063415 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063510 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063513 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。メモリー獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063515 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。権限のない操作です。 | 処理対象ユーザーで実行されていません。 | 処理対象ユーザーでログインして、再実行してください。
50070001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50070101 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070102 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070201 |  | タスクの情報取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070202 |  | タスクの情報取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070203 |  | タスクの情報取得に失敗しました。指定されたタスクIDが存在しません。($S1) | 指定されたタスクIDが存在しない。 | 正しいタスクIDを指定してください。
50081001 |  | ログ一覧出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50081002 |  | ログ一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50081023 |  | ログ一覧出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50081026 |  | ログ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50082001 |  | ログの詳細出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50082002 |  | ログの詳細出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50082022 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ログIDの指定に誤りがあります。 | 指定されたログIDに該当するログ情報がありませんでした。 | ログIDに誤りがないか確認してください。
50082023 |  | ログの詳細出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50082026 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50084001 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50084002 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50084023 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50084026 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50085001 |  | 保存期間の更新に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50085002 |  | 保存期間の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50085026 |  | 保存期間の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50086001 |  | ログ種別の出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50087001 |  | 保存期間の表示に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50090002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作してください。
50090109 | 50950101 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090109 | 50951001 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090109 | 50951002 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090109 | 50951003 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090109 | 50951008 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090109 | 50951016 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090109 | 50951018 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090110 |  | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090204 |  | LEDの操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090205 |  | LEDの操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090209 | 50950101 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090209 | 50951001 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090209 | 50951002 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090209 | 50951003 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090209 | 50951008 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090209 | 50951016 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090209 | 50951018 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090210 |  | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090309 | 50950101 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090309 | 50951001 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090309 | 50951002 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090309 | 50951003 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090309 | 50951008 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090309 | 50951016 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090309 | 50951018 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090310 |  | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090404 |  | 電源操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090405 |  | 電源操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090409 | 50950101 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090409 | 50951001 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090409 | 50951002 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090409 | 50951003 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090409 | 50951008 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090409 | 50951016 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090409 | 50951018 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090410 |  | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090504 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090505 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090509 | 50950000 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 プラグイン内部エラーです。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC S4 の場合、アカウントの権限が不十分な場合があるため、iRMC のアカウント設定を見直してください。それでも解決しない場合、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950001 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 入力JSONパラメーターが不正です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | 正しいパラメータを指定して再度操作してください。
50090509 | 50951003 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCへの認証に失敗しました。アカウントのIDとパスワードを確認してください。
50090509 | 50951005 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC ログインセッションの取得時に予測できない問題が発生しました。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950109 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | リクエストがタイムアウトしました。しばらくして再度操作してください。
50090509 | 50951023 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50951032 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 要求された操作を実行するためには、現在のセッションに関連付けられたアカウントまたは資格情報に対する権限が不十分です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCログインセッションを取得するための権限が不足しています。iRMC のアカウント設定を見直して、必要な権限を付加してください。
50090510 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090521 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート設定に誤りがあります。 | 中継ルートの設定が未設定、もしくは誤りがあります。 | 中継ルートの設定を確認してください。
50090522 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルートを指定せずにAVR接続を行ってください。
50090523 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。クライアント証明書が作成されていません。クライアント証明書を作成してください。 | クライアント証明書が作成されていません。 | クライアント証明書を作成して再度操作を行ってください。
50100002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50100101 |  | プロファイルのカテゴリ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100200 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100201 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100202 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100300 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100301 |  | プロファイルの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100302 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100305 |  | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50100306 |  | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100307 |  | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100401 |  | プロファイルの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100500 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100501 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100503 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | 指定したプロファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100600 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100601 |  | プロファイルの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100602 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100603 |  | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイル内のOSインストール設定を更新したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100605 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100606 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100607 |  | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100700 |  | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100701 |  | プロファイルの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100702 |  | プロファイルの削除に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。 | 指定したプロファイルが存在しません。 | URIで指定したプロファイルIDを見直してください。
50100703 |  | プロファイルの削除に失敗しました。適用済み状態のプロファイルを削除できません。 | 指定したプロファイルはノードに適用されているため、削除できません。 | このプロファイルを削除するには、プロファイルの適用状態を未適用状態にする必要があります。 プロファイルのノードへの適用解除を実施後、再度プロファイル削除を行ってください。
50100800 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100801 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100802 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | OSインストールを再度実施したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100803 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50100804 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100805 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100806 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでにプロファイルは適用されています。 | すでに適用済みのプロファイルを指定した場合に表示されます。 | 操作を見直してください。
50100807 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。未適用状態のプロファイルを強制的に適用させることはできません。 | 未適用状態のプロファイルを用いて強制適用させることはできません。 | 操作を見直してください。
50100808 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでに適用状態のプロファイルに対し当てたつもり適用はできません。 | すでに適用済みのプロファイルを用いてプロファイルをノードに適用せず、ISM上で適用したことにすることはできません。 | 操作を見直してください。
50100809 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。適用範囲の指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲とプロファイルの適用範囲が不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲を見直すか、プロファイルの内容を見直してください。
50100810 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100811 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMの設定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMに関する設定に誤りがあるため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | ノードのeLCMの設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100813 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100814 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロットにカードを設置してください。
50100815 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカードをノードに設置してください。
50100816 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗したため、処理を実施しません。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50100900 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100901 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100902 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101000 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101001 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101010 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50101100 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101101 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101102 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用解除の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101200 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101201 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101202 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101203 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101204 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101300 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101301 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101303 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101400 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101402 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの個別表示に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101500 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101501 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101502 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101503 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101504 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101506 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101600 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101601 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101602 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101603 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101604 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101605 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101700 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101701 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101703 |  | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50101711 |  | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。 (不一致項目数：$S1) ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 $S1=不一致項目数 | プロファイルまたはノードの設定を見直し、プロファイル適用、または手動でベリファイを行ってください。
50101712 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50101800 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101801 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101802 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのベリファイの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50102100 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102101 |  | ポリシーの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102102 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102105 |  | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないポリシーを削除して再度操作を行ってください。
50102106 |  | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102200 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102201 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102300 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102301 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102303 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。($S1) | 指定したポリシーファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102400 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102401 |  | ポリシーの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102402 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102405 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102406 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102500 |  | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102501 |  | ポリシーの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102502 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。 | 指定したポリシーが存在しません。 | URIで指定したポリシーIDを見直してください。
50102503 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | 指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | このポリシーを削除するには、参照として使っているプロファイルからポリシーの参照を外し、再度ポリシー削除を行ってください。
50102600 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102601 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102602 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102603 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102604 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102700 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102701 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102800 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102801 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102802 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102900 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102901 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102902 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102903 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102904 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102906 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103000 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103001 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103002 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103004 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103005 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103100 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103101 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103200 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103201 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103202 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103205 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103206 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103300 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103301 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103303 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1） $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103400 |  | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103401 |  | DVDインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103402 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103403 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないOSタイプが指定されました。($S1) | 存在しないOSタイプが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103404 |  | DVDインポートに失敗しました。使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。($S1) | 使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。 $S1=エラー詳細 | リポジトリからファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103410 |  | DVDインポートに失敗しました。($S1) | DVDインポートに失敗しました。DVDインポートに必要なディスクの空き容量が不足しているか、未サポートのServerView Suite DVDが指定されています。 $S1=エラー詳細 | インポートに必要なディスクの空き容量が確保されていること、サポート対象のServerView Suite DVDであることを確認し、再度操作を行ってください。
50103500 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103501 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103502 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。指定されたタスクは存在しません。($S1) | キャンセル対象のタスクは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103600 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103601 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103700 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103701 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103702 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。存在しないリポジトリIDが指定されました。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103800 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103801 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104300 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104301 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104302 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないバックアップを削除して再度操作を行ってください。
50104303 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50104304 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104305 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104309 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。バックアップ対象の指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプとバックアップ対象ノードのタイプが不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプを見直すか、バックアップ対象ノードを見直してください。
50104310 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104313 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104400 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104401 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104402 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、ハードウェア設定のバックアップの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50104500 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104501 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104600 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104601 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104602 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。存在しないバックアップIDが指定されました。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104603 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ハードウェア設定バックアップ中のバックアップを削除できません。 | 指定したバックアップはハードウェア設定バックアップ中のため、削除できません。 | このバックアップを削除するには、ハードウェア設定バックアップが完了状態である必要があります。 ハードウェア設定バックアップ完了後、再度バックアップ削除を行ってください。
50104700 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104701 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104703 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定したハードウェア設定は存在しません。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定した登録済みバックアップは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104704 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。 $S1=エラー詳細 | 使用しないエクスポートファイルを削除して再度操作を行ってください。
50105400 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105401 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105402 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50105499 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50105500 |  | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105600 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105601 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105700 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105701 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105702 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105800 |  | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50110000 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。(パラメーター： $S1 型： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメータ―名 $S2=パラメーターの型 $X1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50110002 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアアップデート処理に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110005 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリにファームウェアが格納されていません。インポートしてから実行してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | リポジトリにファームウェアアップデートに利用するファームウェアが存在しないため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=インポートデータ $S2=ファームウェア名 $S3=バージョン $S4=モード | ファームウェアアップデートに利用するファームウェアをインポートしてください。
50110006 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェアアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110007 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。未サポートの操作です。 | 未サポートのOfflineアップデート用のファームを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | Online用のファームウェアを選択してください。
50110008 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象装置に指定したファームは適用できません。 | 未サポートである、サーバーを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | 対象サーバーのOSを確認してください。
50110009 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。$S1 | ファームウェアアップデートの処理に失敗しました。 $S1＝ファームウェア名 | 対象のノードの状態を確認してください。
50110012 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110013 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。（対象ノード：$S1） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。 対象ノード：$S1 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110014 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110015 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOSではOnlineアップデートの対象ではありません。Offlineアップデートしてください。（対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。 対象のPCIカードは対象ノードのOSでは、Onlineアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを実行してください。
50110016 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。ServerView Suite DVDがインポートされていません。ファームウェアの「インポート」画面からServerView Suite DVDをインポートして、再度、実行してください。 | ServerView Suite DVDがインポートされていないため、Offlineアップデートに失敗しました。 | ServerView Suite DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110017 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。別のリポジトリを使用してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。 $S1=インポートデータ $S2=モデル $S3=バージョン $S4=モード | 別のリポジトリを使用してください。
50110021 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110022 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を設定してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。 | スケジュールの実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を指定してください。
50110023 |  | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。ファームウェア/ドライバーアップデートを、再度、実行してください。 | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。 | スケジュールを削除後、再度、アップデートを実行してください。
50110024 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | 親ファブリックノードに対して、アップデートを実行してください。
50110025 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110027 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110029 | 50961203 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961204 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961205 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961206 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961213 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961214 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961215 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961216 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110030 | 50961203 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961204 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961205 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961206 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961213 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961214 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961215 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961216 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110031 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110037 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOS情報が設定されていないため、Onlineアップデートできません。ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度、実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 PCIカードのOnlineファームウェアアップデートには、OS情報が必要です。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度実行してください。
50110039 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。 | Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110040 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110041 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | 対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。
50110042 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョン変更してください。
50110044 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。(対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110045 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールは、指定されたファームウェアデータに対応していません。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。（対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110046 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア | eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。
50110047 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす容量 | 不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50110048 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110049 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別のファームウェアを指定してアップデートしてください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） $S1=リポジトリ名 $S2=モデル名 $S3=バージョン | 別のファームウェアを指定してアップデートしてください。
50110050 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェア/ドライバーアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110053 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110054 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110055 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110058 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110059 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110061 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110062 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110063 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）の「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。設定を変更して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。 $S1=対象ノード名 | 設定を変更して、再度、実行してください。
50110066 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。 $S1=対象ノード $S2=ファームウェア | Offlineアップデートを個別に実行してください。
50110067 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。 $S1=対象ノード | 別の方法でアップデートしてください。
50110068 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。アップデート処理が完了後に再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。 $S1=対象ノード | アップデート処理が完了後に再度、実行してください。
50110100 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50110101 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア/ドライバーアップデート中止する権限がありません。 | ファームウェア/ドライバーアップデートを実施したユーザーで中止してください。
50110104 |  | すでにファームウェア/ドライバーアップデートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | タスク一覧を確認してください。しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110105 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。指定したタスクは終了しているか、存在しません。 | 指定されたタスクは、ファームウェア/ドライバーアップデート中のタスクではありません。 | タスク一覧を確認してください。または、間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110200 |  | ファームウェアのドキュメント一覧出力処理に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110400 |  | 対象ファームウェア一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110502 |  | DVDインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | DVDインポートを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110508 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがすでにインポートされています。 | 同じＤＶＤがすでにインポートされています。 | 対処不要です。インポートを再度実行する場合は、一旦削除してからインポートしてください。
50110509 |  | DVDインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの容量が不足しています。 $S1=増やす目安となるバイト数（MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの残り容量を確認してください。
50110510 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルは、isoファイルではありません。正しいDVDを指定してください。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアがisoファイルではありません。 $S1=指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50110511 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがインポート中です。 | 同じＤＶＤをインポート中です。 | タスク一覧を確認して、ＤＶＤのインポートが完了するのを確認してください。
50110512 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルが、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。($S1) | 読み取れないファイルが指定されました。 $S1=指定したメディアのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110513 |  | DVDインポートに失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | インポート対象のフォルダがマウントされていません。 | マウントしてから、再度インポート操作を行ってください。
50110514 |  | DVDインポートに失敗しました。共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | RESTのパラメタで指定された共有フォルダのマウントIDから情報が取得できません。 | 共有ディレクトリーリスト画面から、共有ディレクトリーの状態を確認してください。
50110515 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110516 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110517 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したisoイメージは、破損しています。DVDをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | 指定されましたメディアが破損しています。 $S1=指定したメディアのパス | isoイメージをダウンロードしなおしてください。
50110518 |  | DVDインポートに失敗しました。同じ名前のベースラインがすでに作成されています。該当するベースラインを削除してから、実行してください。既存のベースラインを残す場合は、ベースライン作成の指定をはずしてから実行してください。(ベースライン名：$S1) | 同じ名前のベースラインが作成されています。 $S1=対象ベースライン名 | DVDインポートを再度実行する場合は、DVDと同じ名前のベースラインを削除してからインポートするか、ベースラインを定義しないでインポートしてください。
50110519 |  | DVDインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110520 |  | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したメディアのパス | ファイルパスを修正してください。
50110600 |  | インポートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110601 |  | インポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | インポートを中止を実行する権限がありません。 | インポートを実施したユーザーで中止してください。
50110604 |  | インポートの中止に失敗しました。すでにインポートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110605 |  | インポートの中止に失敗しました。指定されたインポートのタスクがありません。 | 指定されたタスクは、インポート処理中のタスクではありません。 | すでに処理が完了している。または、 間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110701 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110704 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110709 |  | リポジトリの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | リポジトリ削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50110711 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110712 |  | リポジトリの削除に失敗しました。対象のリポジトリは削除できません。 | 削除処理対象のリポジトリではありません。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110801 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110804 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110811 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110814 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 対象外または存在しないジョブが指定されました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111000 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=必要なパラメーター名 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111003 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアのインポートをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50111004 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。公開サイトから、ファームウェアをダウンロードしなおしてください。ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。 | インポート対象のファイルが不正です。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111005 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111009 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。リポジトリが使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアインポートを実行中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポートが完了してから再度実行してください。
50111011 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なインポートデータを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111012 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。または、関連するファームウェアがインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。関連するファームウェアがインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。または、関連するファームウェアを削除してから、再度、実行してください。
50111013 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアのインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111014 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアのインポートに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111015 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。指定したファイルを削除してください。 インポート対象:$S1 | ファームウェアインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 $S1＝指定したインポート対象のパス | インポート対象を確認し削除してください。
50111016 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイル($S1)が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | RESTに指定したファイルが読み取れません。 $S1=指定したファイルのパス | インポート対象を確認してください。
50111017 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=指定したファイルのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111018 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。バージョンを手動で入力して、インポートしてください。 | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。 | 版数を指定して、ファームウェアインポートを再実行してください。
50111019 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。YafuFlashがない、または複数あります。YafuFlashを、１つだけ、ファームウェアと同じフォルダーにダウンロードして、再度、実行してください。 | RESTに指定したパスにYafuFlashが配置されていません、あるいは、多すぎます。 | インポート対象を確認してください。
50111020 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111021 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したパス | ファイルパスを修正してください。
50111024 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。ファームウェアファイルが、指定したタイプ、モデルと異なっていないか、確認してください。また、ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが含まれていません。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111025 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、ファームウェアが多すぎます。一度にインポートできるファームウェアは、online update用１つ、offline update用１つまでです。ファームウェアファイルを整理してください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが多すぎます。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111026 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。修正して、実行してください。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111027 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。ファームウェアをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したzipファイルは、インポートできません。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111101 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111109 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアの削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111111 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、ファームウェアの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50111201 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111202 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア(ContentCollector)インポートを実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111209 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111210 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。インポート対象外のメディアです。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアの種類がサポート対象外である、または、インポートするＤＶＤのメディア情報と異なっています。 $S1＝指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50111211 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ファームウェアインポート、もしくはファームウェア(ContentCollector)インポート中です。 | ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中でないかどうか確認してください
50111212 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルを指定して、インポートを行いました。 $S1＝指定したメディアのパス | インポート時に指定したファイルが存在するか確認し、存在するファイルを指定して、再度実行してください。
50111401 |  | ユーザーグループの容量取得に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111501 |  | ユーザーグループの容量設定に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111801 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111803 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ContentCollectorの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアダウンロードを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112206 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。インポート対象のリポジトリに対して他のインポート処理が実行中です | インポート先のリポジトリが他のインポート処理に使用されていて、インポート処理が実施できない状態です。 | タスク一覧を確認して、他のファームウェアインポート、ファームウェアインポート(Content Collector)が終わるのを確認してください
50112208 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112209 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112210 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ダウンロードできないファイルが指定されました。サブタスクの情報から、どのファイルがダウンロードできなかったか確認し、公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ダウンロードできないファイルが指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | 公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。
50112400 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112405 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 操作権限がない他のグループが登録したJobか、存在しないジョブが指定されました。 | 対象のジョブを正しく選択して、再実行してください。
50112406 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。指定したジョブは実行中です。 | 実行中のジョブは削除できません。 | ジョブの状態を取得して実行が完了するまで待ち合わせた後で、再度実行してください。
50112408 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、当社技術員に連絡してください。 | ユーザー権限を確認してください。
50112501 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112503 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112801 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112804 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112805 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112900 |  | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。 | ファームウェアダウンロードが完了するまで待ち合わせてください。
50113000 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113004 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの作成/編集をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113100 |  | ベースラインの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113104 |  | ベースラインの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの削除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113301 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113302 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに処理対象外のものがあります。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113304 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当てをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113307 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに割り当て済みのものがあります。 | 指定されたノードに、すでにベースラインが割り当てられています。 | ベースラインの割り当てを再度実行する場合は、ノードに割り当てられたベースラインを解除してから実行してください。
50113308 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたベースラインは定義されていません。 | 指定されたベースラインは、定義されていません。 | 指定したベースラインの名前を確認、修正して、再度実行してください。
50113401 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113403 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当て解除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113405 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。処理対象外のノードが指定されました。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113702 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113703 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「$S1」を選択した場合、「$S2」も選択する必要があります。 | 同時に選択する必要があるパラメーターを選択していない。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113704 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、HCLインポートベースラインが定義できるモデルのノードが登録されていません。「作成可能な全モデル」を選択して、実行してください。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ベースラインを定義できるノードが存在しません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113710 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | HCLインポートベースライン作成情報出力を実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113711 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得処理に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113712 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。他のユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 他ユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113726 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。 | Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113727 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。 | Web Repository Address、またはプロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113802 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザー権限が不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113803 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後再度操作を行ってください。
50113850 |  | 他で機能が使用中のためテストできません。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストしたが、ＨＣＬインポート機能が他で使用中のためテストに失敗しました。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113851 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、タイムアウトしました。ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが、時間内にダウンロードが終わらなかった。 | ネットワークの状態、プロキシの状態により、ダウンロードに時間がかかっている場合は、状態の改善後、再度操作を行ってください。
50113852 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが失敗した。 | Web Repository Addressおよびプロキシ情報が誤っていないか確認し、修正後、、再度操作を行ってください。
50113853 |  | プロキシを使用する指定になっていますが、プロキシ情報が設定されていません。プロキシ情報を指定して、再度、実行してください。 | プロキシ情報が設定されていない状態で、プロキシを使用する指定をした。 | プロキシを使用する場合は、プロキシ情報を設定してから操作してください。
50113900 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。(必要なパラメーター名：$S1) $S1=必要なパラメーター | 修正して、再度、実行してください。
50113901 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) $S1=パラメーター名 $S2=パラメーター形式 $X1=補足情報 | 修正して、再度、実行してください。
50113902 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。($S1) $S1=ファイルパス | 修正して、実行してください。
50113904 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールのインポートに失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50113905 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。 $S1=ファイル名 | ファイルが存在するか確認してください。
50113906 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=ファイル名 | Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。
50113907 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。($S1) $S1=ファイル名 | 正しいファイルを指定して、再度、実行してください。
50113908 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。($S1) $S1=ファイル名 | 公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。
50113909 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 指定したファイルを削除してください。インポート対象:$S1 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 インポート対象:$S1 $S1=ファイル名 | 指定したファイルを削除してください。
50113910 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。 | 公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。
50113911 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。ツール：$S1 $S2 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツール：$S1 $S2 $S1=ツール名 $S2=バージョン | 対処なし
50113912 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50113913 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす目安 | 不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50114000 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。 | 修正して、再度、実行してください。
50114001 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | 対処なし
50114002 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールの削除に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50114003 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50114200 |  | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。 | ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50115000 |  | 要求の実行に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定してください。
50115200 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。別のユーザーグループのスケジュールがすでに実行中です。スケジュールによるファームウェアダウンロードが他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。 | スケジュールによるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードが失敗しました。 | スケジュールによるファームウェアダウンロードが他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。
50115201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。手動操作によるファームウェアダウンロード処理がすでに実行中です。 | 手動操作によるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | 次回のスケジュールでファームウェアダウンロードが動作するため、対処不要です。
50115202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ファームウェアリポジトリサーバーが設定されていません。ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。 | ファームウェアのダウンロード元であるファームウェアリポジトリサーバーが未設定のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。
50115203 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。スケジュール設定を実施したユーザーは、当該ユーザーグループに属していません。ファームウェアダウンロードのスケジュールを再度設定してください。 | ファームウェアダウンロードのスケジュールを設定したユーザーを削除した、あるいは当該ユーザーを別のユーザーグループに移動したため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | スケジュールを設定したユーザーグループに属するユーザーで、ファームウェアダウンロードのスケジュールを再度設定してください。
50130012 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URIが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50130013 |  | 要求の実行に失敗しました。セッション異常です。($S1:URL:$S2) | セッション異常ため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいセッションを指定して再度操作を行ってください。
50130706 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130709 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130806 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130807 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130808 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50130809 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130816 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130824 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131706 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131707 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131709 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131716 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131806 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131807 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131808 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50131809 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131816 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131824 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131872 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 | ノードへの接続ができなかったため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50131873 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 | ノードの認証情報が誤っていたため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50131906 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131907 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131909 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131916 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132006 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132007 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132009 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132016 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132039 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。存在しないVFAB IDです。 | 指定したVFAB IDが存在しないため、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいVFAB IDを指定して再度操作を行ってください。
50132406 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132407 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132409 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132416 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132606 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132609 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132706 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132709 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132724 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132806 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 認証情報の取得に失敗のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132809 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132824 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132906 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132907 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132909 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132916 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133106 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133109 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133123 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。更新実施情報が取得できません。 | 更新実施情報が取得できないためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新を実施後、再度操作を行ってください。
50133406 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133409 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133506 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133509 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133606 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133609 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133706 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がないため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 | GUI利用時にこのメッセージが出力された場合は当社技術員に連絡してください。 REST API利用時にこのメッセージが出力された場合はユーザーロールが不正またはユーザー認証の有効期限を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。
50133709 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報が更新中のため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 ネットワーク管理情報の更新はネットワークマップからの[ネットワーク管理情報の取得]アクション実施または24時間に1度自動で実施されます。 | ネットワーク管理情報の更新が完了した後、再度操作を行ってください。 ネットワーク管理情報の更新完了時にはイベントリストに「ネットワーク管理情報の更新が完了しました。」というログが表示されます。
50133806 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133808 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133809 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133824 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50133829 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133830 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133831 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133832 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更が失敗しました。サブタスクのエラーを確認してください。 (TaskId=$S1) | サブタスクのエラーが発生したため、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | サブタスクのエラー要因を解消後、再度操作を行ってください。
50133837 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133838 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノード($S3)のポート($S4)が指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 指定ノード/ポートが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 $S4＝ポート名 | 正しいノード/ポートを指定して再度操作を行ってください。
50133872 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードへの接続ができなかったため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50133873 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードの認証情報が誤っていたため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50133925 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルはできません。 | キャンセルできません。終了するまでお待ちください。
50140001 |  | <URI>の指定方法に誤りがあります。 | URIが不正のためRestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいURIを指定して再度操作を実行してください。
50140002 |  | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140003 |  | 入力パラメーターの値が有効ではありません。 | パラメーターの整合性がとれていないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 有効な値の入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140004 |  | 認証情報の取得に失敗しました。 | 認証情報の取得に失敗したため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいセッションを指定して再度操作を実行してください。
50140005 |  | ユーザーロール権限が有効ではありません。 | 権限が不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 権限を確認し、再度操作を実行してください。
50140006 |  | 管理対象のノードではありません。 | 管理対象のノードではないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 管理対象ノードへの、権限を確認し、再度操作を実行してください。
50141812 |  | ノードログ収集のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクはすでに終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141813 |  | ダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはダウンロード作成中ではありません。 $S1＝タスクID | ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。 ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。
50141814 |  | ログ管理ファイル削除のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはログ管理ファイルの削除中ではありません。 $S1＝タスクID | ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。 ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。
50141815 |  | ノードログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141816 |  | 保管ログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50145105 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145106 |  | 保管ログ保存領域の設定容量を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145108 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145109 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145110 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145111 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が設定容量($S2MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145502 |  | スケジュール($S1)のログ収集に失敗しました。 | スケジュールログ収集に失敗した場合のエラーメッセージです。 $S1 = 日時（UTC) | メッセージID: 50145105, 50145106, 50145108, 50145109, 50145110, 50145111 のいずれかが出力されます。そちらの対処方法を参照ください。
50146001 |  | ダウンロードファイル作成の受付に失敗しました。 前回のダウンロードファイル作成が完了していません。 しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。 | 前回要求したダウンロードファイル作成が完了していません。 | しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。
50150061 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータ $S2=URIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50150102 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150104 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の追加に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150107 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150110 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定された定義はすでに存在します。 ($S1) | 指定した電力制御設定の定義は、すでに存在しています。 | 指定した電力制御設定の編集操作を行ってください。
50150202 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150204 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の一覧出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150304 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150308 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150402 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150404 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150407 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150408 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150409 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150502 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150504 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150508 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1 : $S2) | 指定したリソースの消費電力制御設定が存在しないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150509 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義は処理中です。($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150602 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150604 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150608 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150609 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150611 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。電力制御設定が適用されていません。電力制御設定を適用してください。 | 指定したポリシーの設定値が最新の状態になっていないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 電力制御設定を再設定してください。
50150771 |  | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定の追加・変更処理は中止できません。
50150902 |  | ノードの監視情報出力に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151002 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=実行したノード操作 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151009 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。電力制御設定の適用が完了してから、指定されたノードを操作してください。 | 指定したノードが所属する定義対象が変更処理中のため、電力制御設定ノードの操作に失敗しました。 $S1=実行したノード操作 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50151107 |  | ISM-VA管理コマンドによりリストアされた電力制御設定の復元に失敗しました。 指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 指定ノードとの通信ができないため、指定されたノード情報の設定に失敗しました。 ノード情報の設定に失敗したため、ISM-VA管理コマンドによるリストアの実行により、リストアされたラックの電力制御設定の復元が失敗しました。 $1=ラック名： エラー詳細情報 | ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、対象ラックに対して「ラック詳細」画面より以下の電力制御設定編集の操作を行ってください。 GUIの「ラック詳細」画面でアクションボタンの[電力制御設定編集]を実行し、表示された画面（電力制御設定編集画面）で、入力値を変更せずに[適用]ボタンを実行してください。
50160002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50160105 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160117 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50160210 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160214 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160215 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160216 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160311 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160314 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160405 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160417 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | オプションライセンスの取得に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50170002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50170003 |  | ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170004 |  | リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170008 |  | JSONのデコードに失敗しました。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170301 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170302 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170321 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170322 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170323 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170324 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170325 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170326 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定されたOSタイプとOSバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいOSタイプ、OSバージョンを指定して再実行してください。
50170341 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170342 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170401 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170431 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170501 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170511 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170512 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170601 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170602 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170611 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170612 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170621 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170622 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170623 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170624 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170625 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170626 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定された仮想化管理ソフトウェアタイプと仮想化管理ソフトウェアバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアタイプ、仮想化管理ソフトウェアバージョンを指定して再実行してください。
50170641 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170642 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170701 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170702 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170711 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170712 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170806 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170821 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170822 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170901 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170902 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171501 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171502 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171521 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171522 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171525 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171561 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171562 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。プールの範囲が重複しています。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171563 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。割り当て済みの値が範囲外に存在します。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171601 |  | プール定義の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171621 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171622 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171701 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171721 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171722 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171761 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171801 |  | プールから払い出しに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171821 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171822 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171825 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171861 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171865 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターで指定した値($S1)はすでに割り当て済みです。 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのプール値がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。
50171866 |  | プールから払い出しに失敗しました。 割り当て可能なプール値が存在しません。 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。 | 割り当て可能なプール値が存在しません。 | 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。
50171901 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171921 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171922 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171961 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171964 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定した値は対象外です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | プール値を指定して再実行してください。
50172006 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172701 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172702 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172711 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172712 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェアのメンテナンスモード設定が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172721 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50172722 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180000 |  | 仮想リソース管理機能の起動に失敗しました。 | 何らかの原因により、仮想リソース管理機能（ResourceListサービス）の起動が失敗しました。 | ISM-VAを再起動してください。その後、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50180207 |  | ストレージプール詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180306 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180307 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180401 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50180414 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。 | リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。 | リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。
50180607 |  | クラスタ詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50181201 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181206 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181207 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181401 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181406 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181407 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181410 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181411 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181414 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181501 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181506 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181507 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181510 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181511 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181514 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181601 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181606 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181607 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181611 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181612 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181615 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181701 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181706 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181707 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181710 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181711 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181714 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181801 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181806 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181807 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181810 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181811 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181814 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181901 |  | ノードの再起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181906 |  | ノードの再起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181907 |  | ノードの再起動に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181910 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181911 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181914 |  | ノードの再起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182001 |  | ステータスの更新に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182101 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182106 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182107 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182110 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182201 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182206 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182207 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182210 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182301 |  | ノードの一時停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182306 |  | ノードの一時停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182307 |  | ノードの一時停止に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182310 |  | ノードの一時停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182401 |  | ノードの再開に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182406 |  | ノードの再開に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182407 |  | ノードの再開に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182410 |  | ノードの再開に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182501 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182503 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182504 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182507 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182508 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182511 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182601 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182607 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182610 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50190001 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50190002 |  | 未サポートのAPIが指定されました。 | 未サポートのAPIが指定されました。 | 正しいURL、メソッドを指定して再実行してください。
50190110 |  | VA操作権制御に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190111 |  | VA操作権の取得に失敗しました。パスワードが一致しません。正しいパスワードを指定してください。 | ユーザーに対するパスワードが誤っています。 | 正しいパスワードを指定してください。
50190111 |  | VA操作権制御に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190112 |  | VA操作権制御に失敗しました。権限がありません。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。 | VA操作権の取得と解放に失敗しました。権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。
50190113 |  | VA操作権制御に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 失敗したサービスの状態を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50190114 |  | VA操作権制御に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190115 |  | VA操作権制御に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 当社技術員に連絡してください。
50190117 |  | VA操作権制御に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 ($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 $S1=エラー詳細 | VA操作権が獲得後、再実行してください。
50190120 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190121 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190122 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190124 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190130 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190131 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190132 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190134 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190210 |  | 保守資料の採取に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190211 |  | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190212 |  | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190214 |  | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190215 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。(TaskId=$S1) | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。 $S1=タスクID | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190216 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。タスクが存在しないかすでに完了しています。(TaskId=$S1) | キャンセル対象のタスクが存在しないか、すでに終了しています。 $S1=タスクID | タスクIDを確認してください。
50190217 |  | 保守資料の採取に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ismadmコマンドでエラーが発生したため、保守資料の出力ができませんでした。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ、TaskId=タスクID ※TaskIdは、タスクが存在する場合に出力されます。 主なエラー原因を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しています。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 保守資料出力時に、出力先ディレクトリーが削除されました。 | ismadmコマンドのエラーメッセージに対応してください。 主なエラーに対する対処を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しているため、保守資料を出力できませんでした。 不要なファイルの削除や、ディスク領域の拡張のどちらかを行い、 ディスク領域を確保した後、再実行してください。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 出力先ディレクトリーが削除されたため、出力先を確認し、再実行してください。 上記エラーメッセージに対応して解決しない場合、メッセージの内容に不明点がある場合、および、上記エラーメッセージ以外の場合、当社技術員に連絡してください。
50190220 |  | プラグインの追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190221 |  | プラグインの追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190222 |  | プラグインの追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190224 |  | プラグインの追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190230 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190231 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定したファイルがありません。 ファイルが正しいか確認してください。 | 指定したファイルがありません。 | ファイルが正しいか確認してください。
50190232 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | 修正適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190233 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。 | 指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 | ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。
50190234 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しているため、処理できません。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50190236 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。 | 指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。
50190237 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | 指定した共有ディレクトリーが存在しません。 | 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。
50190238 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | 指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 | 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。
50190240 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190241 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190242 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190244 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190250 |  | プラグインの削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190251 |  | プラグインの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=Invalid UserRole error | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190252 |  | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190254 |  | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190260 |  | 操作結果表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190261 |  | 操作結果表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190262 |  | 操作結果表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190264 |  | 操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190270 |  | システム情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190271 |  | システム情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190272 |  | システム情報の設定除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190273 |  | システム情報の設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190274 |  | システム情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190277 |  | システム情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190280 |  | システム情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190281 |  | システム情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190282 |  | システム情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190284 |  | システム情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190287 |  | システム情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190310 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190311 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190312 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190314 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190317 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190320 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190321 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190322 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190324 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190327 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190330 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190331 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190332 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190334 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190337 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190340 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190341 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190342 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190344 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190347 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190350 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190351 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190352 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190354 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190510 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190511 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190512 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190514 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190517 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190520 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190521 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190522 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190524 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190527 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190530 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190531 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190532 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190534 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190537 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190610 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190611 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190612 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190614 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190617 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ボリューム設定表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190620 |  | ボリューム追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190621 |  | ボリューム追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190622 |  | ボリューム追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190624 |  | ボリューム追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190627 |  | ボリューム追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム作成に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190630 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190631 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190632 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190634 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190637 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190640 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190641 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190642 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190644 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190647 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190650 |  | ボリューム削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190651 |  | ボリュームの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190652 |  | ボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190654 |  | ボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190657 |  | ボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190660 |  | ボリューム拡張に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190661 |  | ボリューム拡張に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190662 |  | ボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190664 |  | ボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190667 |  | ボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190810 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190811 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190812 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190814 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190817 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190820 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190821 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190822 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190824 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190827 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190830 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190831 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190832 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、再実行してください。
50190834 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190837 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190910 |  | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190911 |  | ライセンス設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190912 |  | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190914 |  | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190917 | 19190001 | ライセンス設定に失敗しました。 ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190002 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーはすでに存在します。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190003 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190004 | ライセンス設定に失敗しました。 すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190005 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは再登録できません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190920 |  | ライセンス削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190921 |  | ライセンス削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190922 |  | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190924 |  | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190927 | 19190001 | ライセンス削除に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190003 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190006 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190930 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190931 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190932 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190934 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190937 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191010 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191011 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191012 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191014 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191017 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191020 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191021 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191022 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191024 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191027 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191030 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191031 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191032 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191034 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191037 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191110 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191111 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191112 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191114 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191117 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191120 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191121 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191122 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191124 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191127 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191130 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191131 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191132 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191134 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191137 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191140 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191141 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191142 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191144 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191147 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191210 |  | システムの起動/停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191211 |  | システムの起動/停止に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191212 |  | システムの起動/停止に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191214 |  | システムの起動/停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191310 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191311 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191312 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191313 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を正しく設定し、再実行してください。
50191314 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191314 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリ―パスが誤っています。 共用ディレクトリ―パスを確認してください。 | 共用ディレクトリパスが誤っています。 | 共用ディレクトリパスを確認してください。
50191314 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191317 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数（$S1）を超えました。 | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数を超えました。 | 不要な共有ディレクトリー情報を確認し、削除後、再実行してください。
50191320 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191321 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191322 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191324 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191330 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191331 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191332 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191334 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191338 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | OSの環境を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50191340 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191341 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191342 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191343 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を確認してください。
50191344 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191344 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191344 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191347 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191350 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191351 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191352 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191354 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191357 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191360 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191361 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191362 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191363 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191364 | 19190008 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191364 | 19190009 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191364 | 19190010 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191367 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | マウントを解除後、再実行するか、新たにマウント情報を登録後、再実行してください。
50191370 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191371 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191372 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191373 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191374 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191377 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | すでにマウント解除されているため、対処する必要がありません。
50191380 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191381 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191382 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191383 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 正しいホスト情報を設定後、再実行してください。
50191384 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191410 |  | CA証明書の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | CA証明書登録に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191411 |  | CA証明書の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191412 |  | CA証明書の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191413 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191414 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 crt形式の証明書を指定してください。 | CA証明書登録に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 | crt形式の証明書を指定してください。
50191416 |  | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 ファイルを確認してください。 | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 | ファイルを確認してください。
50191417 |  | CA証明書の追加に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。 $S1=エラー詳細 | すでに追加されている情報を削除後、再実行してください。
50191420 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191421 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191422 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191423 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191424 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191430 |  | CA証明書の削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191431 |  | CA証明書の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191432 |  | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191434 |  | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191437 |  | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 ($S1) CA証明書を確認してください。 | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 $S1=エラー詳細 | 削除対象を確認後、再実行してください。
50191440 |  | 処理の転送に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191441 |  | 処理の転送に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191442 |  | 処理の転送に失敗しました。権限がありません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191443 |  | 処理の転送に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録、アクセスユーザーのユーザー名、パスワードを正しく設定し、再実行してください。
50191444 |  | 処理の転送に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191447 |  | 処理の転送に失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 ($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 $S1=Target ISM access error. | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録後、再実行してください。
50191810 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191812 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191814 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。 | プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 指定したユーザーグループのプロキシ設定を変更する場合は、プロキシ設定の更新を実行してください。
50191817 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 | 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。
50191830 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191832 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191837 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191840 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191842 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191847 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191850 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191852 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191857 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191910 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191912 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50191920 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191922 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50200001 |  | 認証に失敗しました。 | 認証に失敗しました。 | 再度、正しいログイン・パスワードを指定してください。
50200002 |  | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | スクリプト文を指定しないでください。
50200003 |  | Etagが更新されています。 | Etagが更新されています。 | 再度、更新対象の読込み処理から行ってください。
50200004 |  | 不正なURIがリクエストされました。 | 不正なURIがリクエストされました。 | 再度、正しいURIを指定してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200006 |  | 未起動のサービスのURLがリクエストされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | ライセンスを取得していないサービス処理が使用された。
50200007 |  | サポート対象外の機能が指定されました。 | サポート対象外の機能が指定されました。 | 再度、正しい機能を指定してください。
50200100 |  | ノードのパスワード変更に失敗しました。 ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。 | ノードのパスワード変更に失敗しました。 | ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。
50200101 |  | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。 | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 | ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。
50250102 |  | 稼働情報の取得に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、稼働情報の取得に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250202 |  | リソース変動予測に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、リソース変動予測に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250204 |  | リソース変動予測に失敗しました。予測に必要なデータ数が不足しています。(取得データ数=$S1, クラスタ名=$S2) | リソース変動予測に必要なデータ数が、仮想化管理ソフトウェアに不足しています。 $S1=データ数 $S2=クラスタ名 | 稼働情報が仮想化管理ソフトウェアに蓄積されてから、再実行してください。
50961203 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961204 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961205 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。
50961206 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2, 終了コード=$S3)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 $S3=スクリプトの終了コード | 指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。
50961213 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。
50961214 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50961215 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | 指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。
50961216 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50990001 |  | 本ブラウザーは対応していません。 | 最新機能を使用する画面のため、ブラウザーが表示に対応していません。 | 対応ブラウザーにアップデートしてください。
50990002 |  | GUI表示上無効な値が入力されています。($S1) | API上は有効ですが、GUIで表示に対応していない値が入力されている場合に表示されます。 | 表示を行いたい場合値をGUI上で設定し直してください。

## メッセージ一覧 ISM 2.9.0.010パッチ
Infrastructure Manager /
Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0
メッセージ一覧 （ISM 2.9.0.010パッチ）
ISMおよびISM for PRIMEFLEXの運用ログ、監査ログに出力されるメッセージの内容と対処方法について説明します。
出力内容 |  |  | エラー概要 | 対処方法
メッセージID | 詳細メッセージID | メッセージ |  |  | 普段は非表示 | 普段は非表示 | 普段は非表示
30010792 |  | アラームステータスが更新されました。(最新値=Warning) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30010794 |  | アラームステータスがWarningに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:3002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30014140 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成ができませんでした。 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。 | 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 | ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。
30020302 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30020303 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021402 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021403 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30030104 | 30030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Warning)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがWarningに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
30030105 | 30030501 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950004 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950101 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30030105 | 50951001 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30030105 | 50951002 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951003 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30030105 | 50951008 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951016 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30030105 | 50951018 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951021 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) | IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951022 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951024 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951025 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951201 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。 | 機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。
30030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030112 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が警告上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターーの状態を確認してください。
30061903 |  | パスワードの有効期限が過ぎています。直ちにパスワードを変更してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎています。 | ログアウトする前にパスワードを変更してください。
30061904 |  | パスワードの有効期限が近づいています。パスワードを変更してください。（残り：$S1日） | ログインユーザーのパスワードの有効期限が近づいています。 | 有効期限に達する前にパスワードを変更してください。
30061905 |  | 初期設定のパスワードが変更されていません。パスワードを変更してください。 | 初期設定のパスワードが変更されていません。 | パスワードを変更してください。
30061906 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイが切り替わりました。($S1) LDAPサーバーリストでLDAPサーバーの状態を確認してください。 | ディレクトリーサーバーが切り替わりました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | スタンバイとなったディレクトリーサーバーの状態を確認し、サーバーにアクセスできるように対処してください。
30061907 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、しきい値$S3MB($S4%)を超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、ディレクトリー容量を拡張してください。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量のしきい値を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除 ・ユーザーグループのディレクトー容量のしきい値を変更 ・ディレクトリー容量の拡張
30061908 |  | システムボリュームの使用容量が$S1MBとなり、しきい値$S2MB($S3%)を超過しました。 システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。 | システムボリュームの使用容量が、指定されたしきい値を超えました。 $S1=システムボリュームサイズ,$S2=しきい値(MB),$S3=しきい値（%) | システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。
30061909 |  | LDAP情報は更新しましたが、CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。 | CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。
30061911 |  | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061912 |  | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061913 |  | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CAS機能を使用する場合、数分待った後でログインしなおしてください。
30061914 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。
30061915 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) 接続先LDAPサーバーを変更したため、CASを再起動します。 | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 CASの接続先が変更されるため、CASサーバーの再起動を行いますので完了するまでCAS機能は利用できません。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。 CASの再起動完了に関してはイベントログで確認してください。
30061916 | 30061917 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | アクティブホストに設定されたLDAPサーバーに対する認証に失敗しました。 | ユーザー名とパスワードを確認してください。
30061916 | 30061918 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。$S1との接続がタイムアウトしました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | LDAP接続の際、相手先との通信がタイムアウトしました。 | LDAPサーバーとの通信状況を確認してください。
30061916 | 30061919 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。証明書が正しくないため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。 | SSL証明書が正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。
30061916 | 30061920 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。ベースDNが見つからなかったため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。 | ベースDNが正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。
30061916 | 30061921 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。バインドDNまたはパスワードが間違っているため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。 | バインドDNの認証に失敗しました。 | LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。
30100801 |  | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。 | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 | ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。
30110500 |  | インポート対象の削除に失敗しました。 | DVDインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 | インポート対象を確認し削除してください。
30112200 |  | 対象ファームウェアが見つかりませんでした。ファームウェア名:$1 ファームウェアバージョン:$2 | ダウンロード対象に指定したファームウェアが指定のリポジトリサーバー上に存在しませんでした。 | ダウンロード対象の情報が正しいか確認してください。
30141304 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141305 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのタイムスタンプの取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのタイムスタンプを取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141306 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141307 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが存在しません。再度ダウンロードファイルを作成してください。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルがありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30145101 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145102 |  | 保管ログ保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145103 |  | 指定ノードに対するハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定がされていないか、すべて無効になっています。 ログ収集の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定が実行されていないか、すべて無効になっています。 | ログ管理設定の取得を行い、ログ収集の設定を確認してください。
30145108 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)は存在しないか、すでに削除されています。 ノードがあるか確認してください。 | 指定ノードが有効でありません。 | 対象ノードが削除された可能性があります。ノードがあるか確認してください。
30145109 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)はメンテナンス中です。スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。 | スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 | 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。
30145111 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145116 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB）を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145117 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB)を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145118 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が($S2MB)となり、しきい値($S3%)($S4MB)を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145119 | 50950101 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30145119 | 50951001 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951002 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951003 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30145119 | 50951009 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
30145119 | 50951016 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951301 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ログの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ログの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951302 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) 装置の時刻を正しく設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) | 装置の時刻を正しく設定してください。
30145119 | 50951303 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951304 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951305 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951308 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポートの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポートの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951310 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。
30145119 | 50951311 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951312 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。 | MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1
30145119 | 50951313 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951314 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951315 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。 | ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。
30145120 | 50965054 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
30145120 | 50965055 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました。監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3) | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました $S1=FTPS $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=FTPサーバのポート番号 | 監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3)
30145120 | 50960703 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960704 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960714 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
30145120 | 50960716 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
30145120 | 50965059 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 システムボリュームの空き領域が不足しています。システムボリュームの割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
30145120 | 50965060 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 リポジトリの空き領域が不足しています。不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 リポジトリの空き領域が不足しています。 | 不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
30180409 |  | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 | 設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50010001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50010101 |  | ノードの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010120 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010121 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010122 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010123 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010126 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010127 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010128 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010138 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010151 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010152 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010157 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010163 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010164 |  | ノードの追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010201 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010221 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010241 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したラックIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010242 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010243 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010244 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010245 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したアラームステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010246 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010301 |  | ノードの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010311 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010312 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010321 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010401 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010403 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。ノードの搭載位置更新権限がありません。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010411 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010412 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010421 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010422 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010423 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010424 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010425 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010426 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010428 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010438 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010451 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010452 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010457 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010463 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010464 |  | ノードの更新に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010484 | 50951001 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50010484 | 50951003 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50010484 | 50951005 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50010484 | 50951030 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, サブネットマスク=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010484 | 50951031 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, プレフィックス長=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010501 |  | ノードの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010511 |  | ノードの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010521 |  | ノードの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010602 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010620 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010621 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010622 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010623 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010624 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010625 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010626 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010627 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010628 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010633 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50010634 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50010638 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010651 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)はすでに存在します。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010652 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010657 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010663 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010664 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010702 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010711 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010721 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010722 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010793 |  | ノードのアラームステータスが更新されました。(最新値=Error) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010794 |  | アラームステータスがErrorに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:5002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010801 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010811 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010812 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010821 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010911 |  | ステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010921 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010922 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011001 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011011 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011012 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011020 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011021 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011022 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011101 |  | ラックの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011121 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011122 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011129 |  | ラックの追加に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011155 |  | ラックの追加に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011201 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011221 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011242 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011243 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011301 |  | ラックの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011315 |  | ラックの取得に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011321 |  | ラックの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011401 |  | ラックの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011415 |  | ラックの更新に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011421 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011422 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011429 |  | ラックの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011455 |  | ラックの更新に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011501 |  | ラックの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011515 |  | ラックの削除に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011521 |  | ラックの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011571 |  | ラックの削除に失敗しました。 ラック内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。 | ラック内に登録されたノードが存在します。 $S1=ラック名 | ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。
50011601 |  | フロアの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011621 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011622 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011630 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011654 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50011701 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011721 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011743 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011801 |  | フロアの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011814 |  | フロアの取得に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011821 |  | フロアの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011901 |  | フロアの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011914 |  | フロアの更新に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011921 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011922 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011930 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011954 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50012001 |  | フロアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012014 |  | フロアの削除に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50012021 |  | フロアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012072 |  | フロアの削除に失敗しました。 フロア内にラックが存在するため、削除できません。($S1) フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。 | フロア内に登録されたラックが存在します。 $S1=フロア名 | フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。
50012101 |  | データセンターの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012121 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012122 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012153 |  | データセンターの追加に失敗しました。 指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012201 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012221 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012301 |  | データセンターの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012313 |  | データセンターの取得に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012321 |  | データセンターの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012401 |  | データセンターの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012413 |  | データセンターの更新に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012421 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012422 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012453 |  | データセンターの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012501 |  | データセンターの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012513 |  | データセンターの削除に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012521 |  | データセンターの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012573 |  | データセンターの削除に失敗しました。 データセンター内にフロアが存在するため、削除できません。($S1) データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。 | データセンター内に登録されたフロアが存在します。 $S1=データセンター名 | データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。
50012601 |  | ノードグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012621 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012622 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012631 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。不正なノードグループタイプが指定されました。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループタイプを指定して再実行してください。
50012656 |  | ノードグループの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012701 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012721 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012747 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードグループタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012801 |  | ノードグループの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012816 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012817 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012821 |  | ノードグループの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012901 |  | ノードグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012916 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012917 |  | ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012921 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012922 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012936 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。ノードグループの入れ子構造が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012956 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012961 |  | ノードグループの更新に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012962 |  | ノードグループの更新に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013001 |  | ノードグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013016 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013017 |  | ノードグループの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013021 |  | ノードグループの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013061 |  | ノードグループの削除に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013062 |  | ノードグループの削除に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013074 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。
50013075 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードグループが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードグループが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。
50013102 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013116 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013121 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013201 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013221 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013222 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013232 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013233 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50013234 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013235 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。同じノードが複数回指定されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013237 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループ構成は許されていません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードとノードグループを指定して再実行してください。
50013301 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013311 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013312 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013320 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013321 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013322 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013327 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013401 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013411 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013412 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013421 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013501 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013511 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013512 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013518 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013521 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013601 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013611 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013612 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013618 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013620 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013621 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013622 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013627 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013683 | 50951001 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50013683 | 50951003 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50013683 | 50951005 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50013683 | 50951028 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 パスワード変更後の結果確認に失敗しました。 | パスワード変更コマンドは成功しましたが、新しいパスワードでの認証テストに失敗しました。 | パスワード変更を再実行してください。
50013683 | 50951029 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | Message, Resolutionを参考に、パスワード変更を再実行してください。
50013701 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013711 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013712 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013718 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013721 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013802 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013821 |  | ライセンス消費ノード数に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50013911 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013921 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50014001 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50014021 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014101 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50014121 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014122 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014127 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50014139 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。 すでに実行中です。 実行中の処理が完了してから再度実行してください。 | すでに実行中です。 | 実行中の処理が完了してから再度実行してください。
50014301 |  | ノードの一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014311 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014312 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014320 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014321 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014322 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014327 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50020001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50020101 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020107 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020201 |  | ノード情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020202 |  | ノード情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020203 |  | ノード情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020207 |  | ノード情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020301 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020302 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020303 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020307 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020312 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノードのインベントリ情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020320 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020353 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020363 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020364 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020366 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020367 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020371 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50020373 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020375 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020376 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020377 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020381 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。
50020383 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50020384 | 50950004 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
50020384 | 50950101 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50020384 | 50951001 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50020384 | 50951002 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50020384 | 50951003 | ノード情報の再取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50020384 | 50951008 | ノード情報の再取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951009 | ノード情報の再取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
50020384 | 50951018 | ノード情報の再取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951016 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50020384 | 50951022 | ノード情報の再取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951024 | ノード情報の再取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951025 | ノード情報の再取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
50020385 | 50965054 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
50020385 | 50960103 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960104 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,コマンド名=$S3)。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=コマンド名 | 監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。
50020385 | 50960114 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50960116 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50020385 | 50970100 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970101 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970106 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970109 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50020401 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020402 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020403 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020407 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020408 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020409 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすでに使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020410 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020501 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020507 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020508 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020601 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020602 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020603 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020607 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020701 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020702 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020703 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020707 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020708 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020709 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすで使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020710 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020801 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020802 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020803 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020807 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020901 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020907 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020908 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021001 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021002 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021003 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021007 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021008 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021101 |  | ノード登録通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021102 |  | ノード登録通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021103 |  | ノード登録通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021107 |  | ノード登録通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021201 |  | ノード削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021202 |  | ノード削除通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021203 |  | ノード削除通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021207 |  | ノード削除通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021301 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021302 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021303 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021307 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021308 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021401 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021402 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021403 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021407 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021412 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノード情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021420 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021453 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021463 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021464 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021466 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021467 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021471 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50021473 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021475 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021476 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021477 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021481 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) 親ノード名を短くしてください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | 親ノード名を短くしてください。
50021483 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50021501 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021502 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021503 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021507 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021508 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021568 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021569 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021586 | 50971202 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971203 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971205 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 ホスト名からIPアドレスが解決できません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 DNS設定が正しいことを確認してください。 | おそらく次のうちのどちらかです。 監視対象vCenter配下のESXi名がDNSサーバーに正しく登録されていない。 ISM-VAのDNSの設定が正しくない。 | vCenterの設定を確認しESXi名が正しく設定されているかを確認してください。 vCenterの設定を確認しDNS設定が正しく設定されているかを確認してください。 DNSサーバーを確認しESXi名の設定が正しく設定されているかを確認してください。 ISM-VAのDNSの設定を確認してください。
50021586 | 50971206 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971207 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971208 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 ドメイン名=$S6 アカウント名=$S7 IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971209 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。 vCenterがエラーを返しました。 仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971210 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。 | OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。
50021586 | 50971211 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971212 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971214 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971215 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971219 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStack情報取得処理で予期せぬエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のホストにおいてISMに登録しているIPが不正です。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。
50021586 | 50971220 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。 | OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。 | ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。
50021586 | 50971221 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971222 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971223 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971225 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストドメイン名=$S6 ホストアカウント名=$S7 OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971227 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 仮想化管理ソフトウェアOStype=$S6 仮想化管理ソフトウェアOSバージョン=$S7 OSの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。 | OSの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971237 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンはサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象WindowsServerがISMでサポートされていないバージョンです。 | 監視対象WindowsServerをISMでサポートされているバージョンのサーバーに変更します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971238 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンとサーバーのバージョンが一致しません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面で登録されているWindowsServerバージョンと監視対象のWindowsServerの実際のバージョンが一致していません。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のWindowsServerバージョンを正しく設定します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。
50021586 | 50971239 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーが Microsoft Failover Cluster ではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはFailoverClusterとなっているが、実際の接続先はFailoverClusterではない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象サーバーにFailoverClusterがインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971240 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 SCVMMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはSystemCenterとなっているが、実際の接続先にはSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象にSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971241 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーのOSはサポートされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象のKVMホストLinuxOSはISMでサポートされていないOSです。 | 監視対象KVMホストLinuxOSをISMでサポートされているOSに変更します。 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971243 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVMのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | KVMのサービスが停止している可能性があります。 | KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971245 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想マシンのディスク容量が異常です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | おそらくKVM上の仮想マシンのディスク登録情報が壊れています。 | 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50021586 | 50971248 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントが正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。 | アカウントが正しいことを確認してください。
50021586 | 50971249 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971250 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971253 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971255 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。 | アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971258 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021601 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021602 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021603 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021607 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021608 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021668 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021669 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021701 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021707 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021801 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021802 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021807 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021901 |  | 仮想ルーター情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021907 |  | 仮想ルータ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022001 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がありません。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 ユーザーロールが不正または有効時間を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022007 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | リクエストパラメーターの記述（JSON形式）に誤りがあります。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 リクエストパラメーターを正しい記述（JSON形式）に修正して再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022101 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022107 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022108 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022401 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022402 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022403 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50022407 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022408 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50030001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50030104 | 50030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Error)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがErrorに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
50030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030114 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が異常上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターの状態を確認してください。
50031000 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031001 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031002 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031100 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031101 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031102 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031110 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031200 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031201 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031202 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031300 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031301 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031302 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031310 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031311 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。 | 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 | 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。
50031312 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 監視項目($S1)はすでに登録されています。 監視項目を確認してください。 | すでに同じ監視項目が登録されています。 | 監視項目を確認してください。
50031313 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031314 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031400 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031401 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031500 |  | 監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031501 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031502 |  | 監視設定の更新に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031510 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031513 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031514 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031600 |  | 監視設定の削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031601 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031602 |  | 監視設定の削除に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031610 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031700 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031701 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031702 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031710 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。 時刻の指定方法に誤りがあります。 RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。 | 時刻の指定方法に誤りがあります。 | RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。
50032000 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032001 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032002 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50032100 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032101 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032200 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032201 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032202 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50033000 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50033001 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50033002 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50035215 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。同一ノード内の複数の仮想アダプタに対してパケット分析を開始することはできません。アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認してください。 | 同一ノード内の複数の仮想アダプターに対してパケット分析を開始しました。 | アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認し、分析停止後に再実行してください。
50035216 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)のデプロイに失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035217 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の開始設定に失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035219 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアの分析VM($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。
50035220 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。指定したファイルがありません。(ファイル名:$S1) | 指定したファイル(ファイル名:$S1)がありません。 | 正しいファイルを指定して再実行してください。
50035221 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェアもしくはOSの情報が削除されたため分析VM($S1)のデプロイの解除とミラー設定($S2)の解除に失敗しました。仮想管理ソフトウェアから直接ミラー設定と分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアもしくはOS情報が削除されたためデプロイ解除ができません。 | 仮想化管理ソフトウェアから該当の分析VMを削除してください。また、ポートミラー設定を解除してください。
50035222 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。分析VMのデプロイ状態はアクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」により確認することができます。 | 分析VMのデプロイ中にパケット分析を開始もしくは停止しました。 | 分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。
50035223 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。ミラー設定($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接ミラー設定を削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアのミラー設定($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアからポートミラー設定を削除してください。
50038301 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50038302 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | 指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038306 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。(Node名=$S1) | 指定されたノードはアノマリ検知機能対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038307 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアの管理対象外です。(Node名=$S1) | 指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアで管理されていません。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038308 |  | アノマリ検知の開始に失敗しました。開始可能な最大ノード数(100)を超えています。 | 開始可能な最大ノード数を超えています。 | すでに開始しているノードを停止するなどして、開始するノードも含めて100ノード以内に収まるようにノード数を見直してください。 その後、再度実行してください。
50038601 |  | アノマリ検知全体設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50040101 |  | 手動検出指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040103 |  | 手動検出指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040104 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040105 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040107 |  | 手動検出指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040108 |  | 手動検出指示に失敗しました。 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。 | 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 | しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。
50040112 |  | 手動検出指示に失敗しました。同じタイプのアカウントを複数指定することはできません。 | 同じタイプのアカウントが複数指定されています。 | 同じタイプのアカウントは一つだけ指定し、再実行してください。
50040201 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040203 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040204 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040207 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040301 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040303 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040401 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040402 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。内部通信に失敗しました。 | 内部の他サービス等との通信に失敗しました。 | ISM全体を再起動してください。
50040403 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040404 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040405 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040407 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040409 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください
50040410 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040411 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された手動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい手動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040413 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040417 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメーターのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040418 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040419 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメーターのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040420 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040421 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040422 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040423 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040424 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040425 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。すでに固定IPアドレスが設定されています。 IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。 | すでに固定IPアドレスが設定されています。 | IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。
50040428 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。 | 検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 | 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。
50040430 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040431 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040432 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50040701 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040703 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040801 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040803 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040804 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040805 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040809 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。
50040811 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定された自動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された自動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい自動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして自動検出から再実行してください。
50040813 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040815 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定されたIPバージョンは検出されていません。 | 指定されたIPバージョンが検出されていません。 | 正しいIPバージョンを指定してください。
50040817 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメータのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040818 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040819 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメータのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040820 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040821 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040822 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040823 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040824 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040825 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040826 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器にDHCP設定がされているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器にDHCP IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040827 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPv6 LinkLocal アドレスは変更なしで登録することはできません。 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。 | IPv6アドレスは変更なしでは登録できません。 | 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。
50040830 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040831 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040832 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50041101 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50041103 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50041107 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50041110 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50050002 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50050101 |  | アクション設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050104 |  | アクション設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050117 |  | アクション設定の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。 | シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 | 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。
50050201 |  | アクション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050301 |  | アクション設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050304 |  | アクション設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050306 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたアクション設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050311 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたSNMPサーバー設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050401 |  | アクション設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050406 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050408 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。 | 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 | 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。
50050501 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050504 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050506 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050510 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。 | 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 | 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。
50050512 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050601 |  | アラーム設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050701 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050706 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050711 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050712 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050801 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050806 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050901 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050904 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051001 |  | SMTPサーバ設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051304 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051306 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051406 |  | SNMPマネージャー設定の削除に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051501 |  | アラーム対象トラップ一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051601 |  | アラーム対象イベント一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051701 |  | トラップログの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051704 |  | トラップログの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051801 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051804 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051806 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50051810 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。 | 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 | 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。
50051901 |  | 除外対象トラップの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052001 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052004 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052006 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50052101 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052104 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052201 |  | アラーム共通設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052301 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052304 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052320 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。
50052321 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 送信者のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 送信者のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052322 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 宛先のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 宛先のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052323 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 メッセージデータが不正です。 アクション設定を確認してください。 | メッセージデータが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052324 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバー接続時にエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052325 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 HELO メッセージが無効でエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | HELO メッセージが無効でエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052326 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTP認証に失敗しました。 SMTPサーバー設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。 | SMTP認証に失敗しました。 | SMTPサーバ設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。
50052327 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。
50052328 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーとの接続を確認してください。
50052801 |  | SNMPトラップ受信設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052901 |  | SNMPトラップ受信設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053001 |  | SNMPトラップ受信設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053101 |  | SNMPトラップ受信設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50060001 |  | ログインに失敗しました。 ユーザー名、パスワード、パスワードの暗号化方法、または認証コードを確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、暗号化方法、または認証コードを確認してください。
50060002 |  | ログインに失敗しました。連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 時間をおいて再度実行してください。 | 連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 | 時間をおいて再度実行してください。
50060004 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。（$S1） | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。 | エラー内容を元に問題を解決し再実行してください。解決しない場合は当社技術員に連絡してください。
50060005 | 50060006 | ログインに失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。
50060005 | 50060007 | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。
50060010 |  | ログインに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060011 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50060013 |  | ログインに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060014 |  | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) ISMの管理者が、以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバ編集のテストを実行して、問題を解決してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | ISMの管理者に以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。
50060017 |  | ログインに失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後、再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50060026 |  | ログインに失敗しました。パスワードの有効期限が過ぎています。 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎているため、ログインできません。 | 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。
50060103 |  | ログアウトに失敗しました。ログインされていません。 | ログインされていません。または自動ログアウトされています。 | ログアウトされているため、再実行する必要はありません。
50060110 |  | ログアウトに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060113 |  | ログアウトに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060610 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060611 | 19060002 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060003 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060004 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060005 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060613 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060615 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50060616 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループにユーザーを追加しようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060617 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060619 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループを再確認してください。 | 対象のユーザーグループがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループを再確認してください。
50060620 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060626 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50060710 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060713 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060715 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060716 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループのユーザーの一覧を取得しようとしています。 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください | 権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 | 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください
50060717 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060719 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060810 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060813 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060815 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060816 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。
50060817 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060819 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 対象のユーザーがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーが正しいか確認してください。
50060904 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザー情報が更新できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザーの更新ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50060906 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060910 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060911 | 19060001 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。過去に使用されたパスワードは再設定できません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | 過去に使用されたパスワードは再設定できないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060002 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060003 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060004 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060005 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060913 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060914 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できません。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できないため、処理できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060915 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50060916 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループの資源を操作しようとしました。 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060917 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードを連続して間違えたため、本セッションは切断され、一定時間ログインが禁止されます。 ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。 | 連続して誤ったパスワードを指定したので、一定時間ログインが禁止されています。 | ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。
50060919 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060920 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060926 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50061004 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザー情報が削除できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | 他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザーの削除ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061006 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。administratorユーザーは、削除できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、削除できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50061010 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061013 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061015 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50061016 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061017 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061019 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061108 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061110 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061113 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061115 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061116 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061117 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061119 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061120 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061210 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061213 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061215 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061216 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061217 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061219 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061310 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061313 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061315 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061316 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061317 |  | ユーザーグループ情報の詳細の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061319 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 $S1=エラー詳細 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061404 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のためユーザーグループの更新ができません。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061406 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 | ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061407 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。Administratorグループに変名できません。 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。 | Administratorグループには設定できない操作をしようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。
50061408 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061410 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061411 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 指定されたノードグループがありません。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061413 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループまたはメモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory または $S1=UserGroup Is Locked. | ユーザーグループが使用中の場合、使用している操作を終了後、再実行してください。 メモリーの場合、他の操作を終了またはISMを再起動後、再実行してください。
50061414 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしていると、変名できません。 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしているため、変名できません。 | 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061415 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061416 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061417 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061419 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061420 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061505 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。対象のグループにはユーザが存在するため、削除が実行できませんでした。 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください。 | ユーザーが存在するため、削除できません。 | 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください
50061508 |  | ユーザーグループ情報の削除にしました。Administratorグループは削除できません。 | Administratorグループは削除できません。 | 操作を見直してください。
50061510 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061511 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 | ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061513 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061514 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。マウントしているディレクトリーが存在するため、削除が実行できませんでした。 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | マウントしているディレクトリーが存在するため、ユーザーグループ削除が実行できませんでした。 | 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061515 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061516 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061517 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061519 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061610 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061613 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061615 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061617 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50061710 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061713 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061714 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認して、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 | LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認してください。 間違えている場合、修正して、再実行してください。 間違えていない場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。
50061715 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061717 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50061720 |  | SSL接続に失敗しました。正しい証明書を指定し再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061730 |  | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。正しいホスト名・ポート番号を指定し、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061740 |  | 該当するベースDNがありません。LDAPサーバーの設定を確認し、正しい内容を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061750 |  | バインドDNのユーザー認証に失敗しました。 バインドDNに指定されているユーザーおよびパスワードに正しい内容を入力して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061760 |  | すでに登録されているホスト名です。($S1) このホストを登録する場合は、すでに登録されている同一ホストを削除して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061801 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは存在しません。 存在するノードグループを確認してください。 | ノードグループが存在しないため、処理できません。 | 存在するノードグループを確認してください。
50061802 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで割り当てられています。 １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061803 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061804 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061805 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで関連付けされています。 未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061810 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061813 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061814 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 LDAPサーバーの、バインドDN、バインドパスワードを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 | バインドDNとバインドパスワードを確認し、正しい値を指定後、再実行してください。
50061815 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの関連付けに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061816 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061817 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061819 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061820 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。操作対象がすでに存在しています。 ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。 | ノードグループがすでに他のユーザーグループと関連付けられていたため、処理できませんでした。 | ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。
50061902 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、最大サイズ$S3MBを超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。
50062610 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062613 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062614 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 | LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。
50062615 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切り替えに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062617 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切替に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50062710 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062713 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062715 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | 操作に必要な権限がありません。 $S1=Invalid UserRole | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50062717 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062810 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062813 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062815 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062817 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062910 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。ドメイン名が重複しています。ベースDNを確認してください。 | 指定したベースDNに誤りがあります。 | LDAP情報を参照し、ベースDNが示すドメイン名が重複しないようベースDNを指定して再実行してください。
50062914 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ノードとの通信に失敗しました。($S1) | ノードのiRMCとの接続時にエラーが発生しました。 $S1=iRMCから通知されるエラー情報 | iRMCから通知されるエラー情報から、iRMCを調査してください。
50062915 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ユーザー権限がAdministratorロール、またはOperatorロールではありません。 | 操作に必要な権限（Administratorロール、またはOperatorロール）がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50063017 |  | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。 | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。
50063113 |  | CAS設定の取得に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063115 |  | CAS設定の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063117 |  | CAS設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50063210 |  | CAS設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063213 |  | CAS設定の更新に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063215 |  | CAS設定の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063217 |  | CAS設定の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定中のタスク完了後、再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、設定中のタスク完了するまで待った後で再実行してください。
50063229 |  | CAS設定の更新に失敗しました。設定されているLDAP情報は、CAS未サポートです。 LDAPサーバーリストからLDAPサーバーのステータスを確認してください。 | LDAP情報がCAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
50063407 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。検索結果が多すぎます。 グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。 | 検索結果が多すぎます。 | グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。
50063410 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063413 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063414 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。
50063415 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063510 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063513 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。メモリー獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063515 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。権限のない操作です。 | 処理対象ユーザーで実行されていません。 | 処理対象ユーザーでログインして、再実行してください。
50070001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50070101 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070102 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070201 |  | タスクの情報取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070202 |  | タスクの情報取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070203 |  | タスクの情報取得に失敗しました。指定されたタスクIDが存在しません。($S1) | 指定されたタスクIDが存在しない。 | 正しいタスクIDを指定してください。
50081001 |  | ログ一覧出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50081002 |  | ログ一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50081023 |  | ログ一覧出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50081026 |  | ログ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50082001 |  | ログの詳細出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50082002 |  | ログの詳細出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50082022 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ログIDの指定に誤りがあります。 | 指定されたログIDに該当するログ情報がありませんでした。 | ログIDに誤りがないか確認してください。
50082023 |  | ログの詳細出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50082026 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50084001 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50084002 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50084023 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50084026 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50085001 |  | 保存期間の更新に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50085002 |  | 保存期間の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50085026 |  | 保存期間の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50086001 |  | ログ種別の出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50087001 |  | 保存期間の表示に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50090002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作してください。
50090109 | 50950101 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090109 | 50951001 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090109 | 50951002 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090109 | 50951003 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090109 | 50951008 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090109 | 50951016 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090109 | 50951018 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090110 |  | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090204 |  | LEDの操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090205 |  | LEDの操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090209 | 50950101 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090209 | 50951001 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090209 | 50951002 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090209 | 50951003 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090209 | 50951008 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090209 | 50951016 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090209 | 50951018 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090210 |  | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090309 | 50950101 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090309 | 50951001 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090309 | 50951002 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090309 | 50951003 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090309 | 50951008 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090309 | 50951016 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090309 | 50951018 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090310 |  | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090404 |  | 電源操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090405 |  | 電源操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090409 | 50950101 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090409 | 50951001 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090409 | 50951002 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090409 | 50951003 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090409 | 50951008 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090409 | 50951016 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090409 | 50951018 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090410 |  | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090504 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090505 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090509 | 50950000 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 プラグイン内部エラーです。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC S4 の場合、アカウントの権限が不十分な場合があるため、iRMC のアカウント設定を見直してください。それでも解決しない場合、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950001 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 入力JSONパラメーターが不正です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | 正しいパラメータを指定して再度操作してください。
50090509 | 50951003 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCへの認証に失敗しました。アカウントのIDとパスワードを確認してください。
50090509 | 50951005 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC ログインセッションの取得時に予測できない問題が発生しました。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950109 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | リクエストがタイムアウトしました。しばらくして再度操作してください。
50090509 | 50951023 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50951032 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 要求された操作を実行するためには、現在のセッションに関連付けられたアカウントまたは資格情報に対する権限が不十分です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCログインセッションを取得するための権限が不足しています。iRMC のアカウント設定を見直して、必要な権限を付加してください。
50090510 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090521 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート設定に誤りがあります。 | 中継ルートの設定が未設定、もしくは誤りがあります。 | 中継ルートの設定を確認してください。
50090522 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルートを指定せずにAVR接続を行ってください。
50090523 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。クライアント証明書が作成されていません。クライアント証明書を作成してください。 | クライアント証明書が作成されていません。 | クライアント証明書を作成して再度操作を行ってください。
50100002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50100101 |  | プロファイルのカテゴリ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100200 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100201 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100202 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100300 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100301 |  | プロファイルの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100302 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100305 |  | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50100306 |  | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100307 |  | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100401 |  | プロファイルの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100500 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100501 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100503 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | 指定したプロファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100600 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100601 |  | プロファイルの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100602 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100603 |  | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイル内のOSインストール設定を更新したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100605 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100606 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100607 |  | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100700 |  | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100701 |  | プロファイルの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100702 |  | プロファイルの削除に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。 | 指定したプロファイルが存在しません。 | URIで指定したプロファイルIDを見直してください。
50100703 |  | プロファイルの削除に失敗しました。適用済み状態のプロファイルを削除できません。 | 指定したプロファイルはノードに適用されているため、削除できません。 | このプロファイルを削除するには、プロファイルの適用状態を未適用状態にする必要があります。 プロファイルのノードへの適用解除を実施後、再度プロファイル削除を行ってください。
50100800 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100801 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100802 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | OSインストールを再度実施したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100803 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50100804 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100805 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100806 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでにプロファイルは適用されています。 | すでに適用済みのプロファイルを指定した場合に表示されます。 | 操作を見直してください。
50100807 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。未適用状態のプロファイルを強制的に適用させることはできません。 | 未適用状態のプロファイルを用いて強制適用させることはできません。 | 操作を見直してください。
50100808 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでに適用状態のプロファイルに対し当てたつもり適用はできません。 | すでに適用済みのプロファイルを用いてプロファイルをノードに適用せず、ISM上で適用したことにすることはできません。 | 操作を見直してください。
50100809 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。適用範囲の指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲とプロファイルの適用範囲が不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲を見直すか、プロファイルの内容を見直してください。
50100810 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100811 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMの設定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMに関する設定に誤りがあるため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | ノードのeLCMの設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100813 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100814 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロットにカードを設置してください。
50100815 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカードをノードに設置してください。
50100816 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗したため、処理を実施しません。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50100900 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100901 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100902 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101000 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101001 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101010 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50101100 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101101 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101102 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用解除の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101200 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101201 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101202 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101203 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101204 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101300 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101301 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101303 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101400 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101402 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの個別表示に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101500 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101501 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101502 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101503 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101504 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101506 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101600 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101601 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101602 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101603 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101604 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101605 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101700 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101701 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101703 |  | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50101711 |  | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。 (不一致項目数：$S1) ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 $S1=不一致項目数 | プロファイルまたはノードの設定を見直し、プロファイル適用、または手動でベリファイを行ってください。
50101712 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50101800 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101801 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101802 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのベリファイの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50102100 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102101 |  | ポリシーの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102102 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102105 |  | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないポリシーを削除して再度操作を行ってください。
50102106 |  | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102200 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102201 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102300 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102301 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102303 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。($S1) | 指定したポリシーファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102400 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102401 |  | ポリシーの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102402 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102405 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102406 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102500 |  | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102501 |  | ポリシーの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102502 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。 | 指定したポリシーが存在しません。 | URIで指定したポリシーIDを見直してください。
50102503 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | 指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | このポリシーを削除するには、参照として使っているプロファイルからポリシーの参照を外し、再度ポリシー削除を行ってください。
50102600 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102601 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102602 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102603 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102604 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102700 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102701 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102800 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102801 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102802 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102900 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102901 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102902 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102903 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102904 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102906 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103000 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103001 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103002 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103004 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103005 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103100 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103101 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103200 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103201 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103202 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103205 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103206 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103300 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103301 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103303 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1） $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103400 |  | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103401 |  | DVDインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103402 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103403 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないOSタイプが指定されました。($S1) | 存在しないOSタイプが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103404 |  | DVDインポートに失敗しました。使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。($S1) | 使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。 $S1=エラー詳細 | リポジトリからファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103410 |  | DVDインポートに失敗しました。($S1) | DVDインポートに失敗しました。DVDインポートに必要なディスクの空き容量が不足しているか、未サポートのServerView Suite DVDが指定されています。 $S1=エラー詳細 | インポートに必要なディスクの空き容量が確保されていること、サポート対象のServerView Suite DVDであることを確認し、再度操作を行ってください。
50103500 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103501 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103502 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。指定されたタスクは存在しません。($S1) | キャンセル対象のタスクは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103600 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103601 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103700 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103701 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103702 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。存在しないリポジトリIDが指定されました。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103800 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103801 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104300 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104301 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104302 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないバックアップを削除して再度操作を行ってください。
50104303 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50104304 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104305 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104309 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。バックアップ対象の指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプとバックアップ対象ノードのタイプが不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプを見直すか、バックアップ対象ノードを見直してください。
50104310 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104313 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104400 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104401 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104402 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、ハードウェア設定のバックアップの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50104500 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104501 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104600 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104601 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104602 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。存在しないバックアップIDが指定されました。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104603 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ハードウェア設定バックアップ中のバックアップを削除できません。 | 指定したバックアップはハードウェア設定バックアップ中のため、削除できません。 | このバックアップを削除するには、ハードウェア設定バックアップが完了状態である必要があります。 ハードウェア設定バックアップ完了後、再度バックアップ削除を行ってください。
50104700 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104701 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104703 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定したハードウェア設定は存在しません。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定した登録済みバックアップは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104704 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。 $S1=エラー詳細 | 使用しないエクスポートファイルを削除して再度操作を行ってください。
50105400 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105401 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105402 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50105499 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50105500 |  | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105600 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105601 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105700 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105701 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105702 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105800 |  | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105900 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105901 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105903 |  | ノードに対する処理が実行中のため、eIMの最新版数への更新ができませんでした。 | ノードに対する処理が実行中のため、eIMの最新版数への更新ができませんでした。 | 現在実行中の処理が完了後にeIMの更新を再実行してください。
50105910 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | ノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50105912 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50105999 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50106000 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50106001 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50106002 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、eIMの最新版数への更新の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50106099 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50110000 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。(パラメーター： $S1 型： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメータ―名 $S2=パラメーターの型 $X1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50110002 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアアップデート処理に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110005 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリにファームウェアが格納されていません。インポートしてから実行してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | リポジトリにファームウェアアップデートに利用するファームウェアが存在しないため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=インポートデータ $S2=ファームウェア名 $S3=バージョン $S4=モード | ファームウェアアップデートに利用するファームウェアをインポートしてください。
50110006 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェアアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110007 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。未サポートの操作です。 | 未サポートのOfflineアップデート用のファームを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | Online用のファームウェアを選択してください。
50110008 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象装置に指定したファームは適用できません。 | 未サポートである、サーバーを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | 対象サーバーのOSを確認してください。
50110009 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。$S1 | ファームウェアアップデートの処理に失敗しました。 $S1＝ファームウェア名 | 対象のノードの状態を確認してください。
50110012 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110013 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。（対象ノード：$S1） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。 対象ノード：$S1 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110014 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110015 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOSではOnlineアップデートの対象ではありません。Offlineアップデートしてください。（対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。 対象のPCIカードは対象ノードのOSでは、Onlineアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを実行してください。
50110016 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。ServerView Suite DVDがインポートされていません。ファームウェアの「インポート」画面からServerView Suite DVDをインポートして、再度、実行してください。 | ServerView Suite DVDがインポートされていないため、Offlineアップデートに失敗しました。 | ServerView Suite DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110017 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。別のリポジトリを使用してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。 $S1=インポートデータ $S2=モデル $S3=バージョン $S4=モード | 別のリポジトリを使用してください。
50110021 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110022 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を設定してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。 | スケジュールの実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を指定してください。
50110023 |  | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。ファームウェア/ドライバーアップデートを、再度、実行してください。 | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。 | スケジュールを削除後、再度、アップデートを実行してください。
50110024 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | 親ファブリックノードに対して、アップデートを実行してください。
50110025 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110027 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110029 | 50961203 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961204 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961205 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961206 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961213 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961214 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961215 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961216 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110030 | 50961203 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961204 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961205 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961206 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961213 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961214 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961215 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961216 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110031 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110037 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOS情報が設定されていないため、Onlineアップデートできません。ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度、実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 PCIカードのOnlineファームウェアアップデートには、OS情報が必要です。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度実行してください。
50110039 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。 | Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110040 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110041 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | 対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。
50110042 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョン変更してください。
50110044 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。(対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110045 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールは、指定されたファームウェアデータに対応していません。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。（対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110046 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア | eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。
50110047 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす容量 | 不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50110048 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110049 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別のファームウェアを指定してアップデートしてください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） $S1=リポジトリ名 $S2=モデル名 $S3=バージョン | 別のファームウェアを指定してアップデートしてください。
50110050 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェア/ドライバーアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110053 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110054 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110055 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110058 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110059 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110061 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110062 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110063 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）の「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。設定を変更して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。 $S1=対象ノード名 | 設定を変更して、再度、実行してください。
50110066 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。 $S1=対象ノード $S2=ファームウェア | Offlineアップデートを個別に実行してください。
50110067 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。 $S1=対象ノード | 別の方法でアップデートしてください。
50110068 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。アップデート処理が完了後に再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。 $S1=対象ノード | アップデート処理が完了後に再度、実行してください。
50110100 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50110101 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア/ドライバーアップデート中止する権限がありません。 | ファームウェア/ドライバーアップデートを実施したユーザーで中止してください。
50110104 |  | すでにファームウェア/ドライバーアップデートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | タスク一覧を確認してください。しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110105 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。指定したタスクは終了しているか、存在しません。 | 指定されたタスクは、ファームウェア/ドライバーアップデート中のタスクではありません。 | タスク一覧を確認してください。または、間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110200 |  | ファームウェアのドキュメント一覧出力処理に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110400 |  | 対象ファームウェア一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110502 |  | DVDインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | DVDインポートを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110508 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがすでにインポートされています。 | 同じＤＶＤがすでにインポートされています。 | 対処不要です。インポートを再度実行する場合は、一旦削除してからインポートしてください。
50110509 |  | DVDインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの容量が不足しています。 $S1=増やす目安となるバイト数（MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの残り容量を確認してください。
50110510 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルは、isoファイルではありません。正しいDVDを指定してください。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアがisoファイルではありません。 $S1=指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50110511 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがインポート中です。 | 同じＤＶＤをインポート中です。 | タスク一覧を確認して、ＤＶＤのインポートが完了するのを確認してください。
50110512 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルが、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。($S1) | 読み取れないファイルが指定されました。 $S1=指定したメディアのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110513 |  | DVDインポートに失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | インポート対象のフォルダがマウントされていません。 | マウントしてから、再度インポート操作を行ってください。
50110514 |  | DVDインポートに失敗しました。共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | RESTのパラメタで指定された共有フォルダのマウントIDから情報が取得できません。 | 共有ディレクトリーリスト画面から、共有ディレクトリーの状態を確認してください。
50110515 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110516 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110517 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したisoイメージは、破損しています。DVDをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | 指定されましたメディアが破損しています。 $S1=指定したメディアのパス | isoイメージをダウンロードしなおしてください。
50110518 |  | DVDインポートに失敗しました。同じ名前のベースラインがすでに作成されています。該当するベースラインを削除してから、実行してください。既存のベースラインを残す場合は、ベースライン作成の指定をはずしてから実行してください。(ベースライン名：$S1) | 同じ名前のベースラインが作成されています。 $S1=対象ベースライン名 | DVDインポートを再度実行する場合は、DVDと同じ名前のベースラインを削除してからインポートするか、ベースラインを定義しないでインポートしてください。
50110519 |  | DVDインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110520 |  | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したメディアのパス | ファイルパスを修正してください。
50110600 |  | インポートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110601 |  | インポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | インポートを中止を実行する権限がありません。 | インポートを実施したユーザーで中止してください。
50110604 |  | インポートの中止に失敗しました。すでにインポートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110605 |  | インポートの中止に失敗しました。指定されたインポートのタスクがありません。 | 指定されたタスクは、インポート処理中のタスクではありません。 | すでに処理が完了している。または、 間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110701 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110704 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110709 |  | リポジトリの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | リポジトリ削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50110711 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110712 |  | リポジトリの削除に失敗しました。対象のリポジトリは削除できません。 | 削除処理対象のリポジトリではありません。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110801 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110804 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110811 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110814 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 対象外または存在しないジョブが指定されました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111000 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=必要なパラメーター名 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111003 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアのインポートをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50111004 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。公開サイトから、ファームウェアをダウンロードしなおしてください。ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。 | インポート対象のファイルが不正です。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111005 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111009 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。リポジトリが使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアインポートを実行中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポートが完了してから再度実行してください。
50111011 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なインポートデータを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111012 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。または、関連するファームウェアがインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。関連するファームウェアがインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。または、関連するファームウェアを削除してから、再度、実行してください。
50111013 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアのインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111014 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアのインポートに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111015 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。指定したファイルを削除してください。 インポート対象:$S1 | ファームウェアインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 $S1＝指定したインポート対象のパス | インポート対象を確認し削除してください。
50111016 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイル($S1)が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | RESTに指定したファイルが読み取れません。 $S1=指定したファイルのパス | インポート対象を確認してください。
50111017 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=指定したファイルのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111018 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。バージョンを手動で入力して、インポートしてください。 | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。 | 版数を指定して、ファームウェアインポートを再実行してください。
50111019 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。YafuFlashがない、または複数あります。YafuFlashを、１つだけ、ファームウェアと同じフォルダーにダウンロードして、再度、実行してください。 | RESTに指定したパスにYafuFlashが配置されていません、あるいは、多すぎます。 | インポート対象を確認してください。
50111020 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111021 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したパス | ファイルパスを修正してください。
50111024 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。ファームウェアファイルが、指定したタイプ、モデルと異なっていないか、確認してください。また、ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが含まれていません。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111025 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、ファームウェアが多すぎます。一度にインポートできるファームウェアは、online update用１つ、offline update用１つまでです。ファームウェアファイルを整理してください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが多すぎます。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111026 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。修正して、実行してください。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111027 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。ファームウェアをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したzipファイルは、インポートできません。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111101 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111109 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアの削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111111 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、ファームウェアの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50111201 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111202 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア(ContentCollector)インポートを実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111209 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111210 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。インポート対象外のメディアです。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアの種類がサポート対象外である、または、インポートするＤＶＤのメディア情報と異なっています。 $S1＝指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50111211 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ファームウェアインポート、もしくはファームウェア(ContentCollector)インポート中です。 | ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中でないかどうか確認してください
50111212 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルを指定して、インポートを行いました。 $S1＝指定したメディアのパス | インポート時に指定したファイルが存在するか確認し、存在するファイルを指定して、再度実行してください。
50111401 |  | ユーザーグループの容量取得に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111501 |  | ユーザーグループの容量設定に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111801 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111803 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ContentCollectorの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアダウンロードを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112206 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。インポート対象のリポジトリに対して他のインポート処理が実行中です | インポート先のリポジトリが他のインポート処理に使用されていて、インポート処理が実施できない状態です。 | タスク一覧を確認して、他のファームウェアインポート、ファームウェアインポート(Content Collector)が終わるのを確認してください
50112208 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112209 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112210 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ダウンロードできないファイルが指定されました。サブタスクの情報から、どのファイルがダウンロードできなかったか確認し、公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ダウンロードできないファイルが指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | 公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。
50112400 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112405 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 操作権限がない他のグループが登録したJobか、存在しないジョブが指定されました。 | 対象のジョブを正しく選択して、再実行してください。
50112406 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。指定したジョブは実行中です。 | 実行中のジョブは削除できません。 | ジョブの状態を取得して実行が完了するまで待ち合わせた後で、再度実行してください。
50112408 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、当社技術員に連絡してください。 | ユーザー権限を確認してください。
50112501 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112503 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112801 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112804 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112805 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112900 |  | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。 | ファームウェアダウンロードが完了するまで待ち合わせてください。
50113000 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113004 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの作成/編集をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113100 |  | ベースラインの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113104 |  | ベースラインの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの削除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113301 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113302 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに処理対象外のものがあります。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113304 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当てをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113307 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに割り当て済みのものがあります。 | 指定されたノードに、すでにベースラインが割り当てられています。 | ベースラインの割り当てを再度実行する場合は、ノードに割り当てられたベースラインを解除してから実行してください。
50113308 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたベースラインは定義されていません。 | 指定されたベースラインは、定義されていません。 | 指定したベースラインの名前を確認、修正して、再度実行してください。
50113401 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113403 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当て解除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113405 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。処理対象外のノードが指定されました。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113702 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113703 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「$S1」を選択した場合、「$S2」も選択する必要があります。 | 同時に選択する必要があるパラメーターを選択していない。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113704 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、HCLインポートベースラインが定義できるモデルのノードが登録されていません。「作成可能な全モデル」を選択して、実行してください。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ベースラインを定義できるノードが存在しません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113710 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | HCLインポートベースライン作成情報出力を実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113711 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得処理に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113712 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。他のユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 他ユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113726 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。 | Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113727 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。 | Web Repository Address、またはプロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113802 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザー権限が不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113803 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後再度操作を行ってください。
50113850 |  | 他で機能が使用中のためテストできません。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストしたが、ＨＣＬインポート機能が他で使用中のためテストに失敗しました。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113851 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、タイムアウトしました。ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが、時間内にダウンロードが終わらなかった。 | ネットワークの状態、プロキシの状態により、ダウンロードに時間がかかっている場合は、状態の改善後、再度操作を行ってください。
50113852 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが失敗した。 | Web Repository Addressおよびプロキシ情報が誤っていないか確認し、修正後、、再度操作を行ってください。
50113853 |  | プロキシを使用する指定になっていますが、プロキシ情報が設定されていません。プロキシ情報を指定して、再度、実行してください。 | プロキシ情報が設定されていない状態で、プロキシを使用する指定をした。 | プロキシを使用する場合は、プロキシ情報を設定してから操作してください。
50113900 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。(必要なパラメーター名：$S1) $S1=必要なパラメーター | 修正して、再度、実行してください。
50113901 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) $S1=パラメーター名 $S2=パラメーター形式 $X1=補足情報 | 修正して、再度、実行してください。
50113902 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。($S1) $S1=ファイルパス | 修正して、実行してください。
50113904 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールのインポートに失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50113905 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。 $S1=ファイル名 | ファイルが存在するか確認してください。
50113906 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=ファイル名 | Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。
50113907 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。($S1) $S1=ファイル名 | 正しいファイルを指定して、再度、実行してください。
50113908 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。($S1) $S1=ファイル名 | 公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。
50113909 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 指定したファイルを削除してください。インポート対象:$S1 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 インポート対象:$S1 $S1=ファイル名 | 指定したファイルを削除してください。
50113910 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。 | 公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。
50113911 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。ツール：$S1 $S2 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツール：$S1 $S2 $S1=ツール名 $S2=バージョン | 対処なし
50113912 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50113913 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす目安 | 不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50114000 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。 | 修正して、再度、実行してください。
50114001 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | 対処なし
50114002 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールの削除に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50114003 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50114200 |  | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。 | ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50115000 |  | 要求の実行に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定してください。
50115200 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。別のユーザーグループのスケジュールがすでに実行中です。スケジュールによるファームウェアダウンロードが他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。 | スケジュールによるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードが失敗しました。 | スケジュールによるファームウェアダウンロードが他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。
50115201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。手動操作によるファームウェアダウンロード処理がすでに実行中です。 | 手動操作によるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | 次回のスケジュールでファームウェアダウンロードが動作するため、対処不要です。
50115202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ファームウェアリポジトリサーバーが設定されていません。ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。 | ファームウェアのダウンロード元であるファームウェアリポジトリサーバーが未設定のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。
50115203 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。スケジュール設定を実施したユーザーは、当該ユーザーグループに属していません。ファームウェアダウンロードのスケジュールを再度設定してください。 | ファームウェアダウンロードのスケジュールを設定したユーザーを削除した、あるいは当該ユーザーを別のユーザーグループに移動したため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | スケジュールを設定したユーザーグループに属するユーザーで、ファームウェアダウンロードのスケジュールを再度設定してください。
50130012 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URIが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50130013 |  | 要求の実行に失敗しました。セッション異常です。($S1:URL:$S2) | セッション異常ため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいセッションを指定して再度操作を行ってください。
50130706 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130709 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130806 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130807 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130808 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50130809 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130816 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130824 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131706 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131707 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131709 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131716 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131806 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131807 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131808 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50131809 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131816 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131824 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131872 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 | ノードへの接続ができなかったため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50131873 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 | ノードの認証情報が誤っていたため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50131906 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131907 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131909 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131916 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132006 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132007 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132009 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132016 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132039 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。存在しないVFAB IDです。 | 指定したVFAB IDが存在しないため、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいVFAB IDを指定して再度操作を行ってください。
50132406 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132407 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132409 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132416 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132606 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132609 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132706 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132709 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132724 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132806 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 認証情報の取得に失敗のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132809 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132824 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132906 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132907 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132909 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132916 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133106 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133109 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133123 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。更新実施情報が取得できません。 | 更新実施情報が取得できないためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新を実施後、再度操作を行ってください。
50133406 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133409 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133506 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133509 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133606 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133609 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133706 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がないため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 | GUI利用時にこのメッセージが出力された場合は当社技術員に連絡してください。 REST API利用時にこのメッセージが出力された場合はユーザーロールが不正またはユーザー認証の有効期限を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。
50133709 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報が更新中のため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 ネットワーク管理情報の更新はネットワークマップからの[ネットワーク管理情報の取得]アクション実施または24時間に1度自動で実施されます。 | ネットワーク管理情報の更新が完了した後、再度操作を行ってください。 ネットワーク管理情報の更新完了時にはイベントリストに「ネットワーク管理情報の更新が完了しました。」というログが表示されます。
50133806 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133808 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133809 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133824 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50133829 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133830 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133831 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133832 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更が失敗しました。サブタスクのエラーを確認してください。 (TaskId=$S1) | サブタスクのエラーが発生したため、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | サブタスクのエラー要因を解消後、再度操作を行ってください。
50133837 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133838 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノード($S3)のポート($S4)が指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 指定ノード/ポートが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 $S4＝ポート名 | 正しいノード/ポートを指定して再度操作を行ってください。
50133872 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードへの接続ができなかったため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50133873 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードの認証情報が誤っていたため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50133925 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルはできません。 | キャンセルできません。終了するまでお待ちください。
50140001 |  | <URI>の指定方法に誤りがあります。 | URIが不正のためRestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいURIを指定して再度操作を実行してください。
50140002 |  | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140003 |  | 入力パラメーターの値が有効ではありません。 | パラメーターの整合性がとれていないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 有効な値の入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140004 |  | 認証情報の取得に失敗しました。 | 認証情報の取得に失敗したため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいセッションを指定して再度操作を実行してください。
50140005 |  | ユーザーロール権限が有効ではありません。 | 権限が不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 権限を確認し、再度操作を実行してください。
50140006 |  | 管理対象のノードではありません。 | 管理対象のノードではないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 管理対象ノードへの、権限を確認し、再度操作を実行してください。
50141812 |  | ノードログ収集のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクはすでに終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141813 |  | ダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはダウンロード作成中ではありません。 $S1＝タスクID | ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。 ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。
50141814 |  | ログ管理ファイル削除のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはログ管理ファイルの削除中ではありません。 $S1＝タスクID | ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。 ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。
50141815 |  | ノードログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141816 |  | 保管ログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50145105 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145106 |  | 保管ログ保存領域の設定容量を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145108 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145109 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145110 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145111 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が設定容量($S2MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145502 |  | スケジュール($S1)のログ収集に失敗しました。 | スケジュールログ収集に失敗した場合のエラーメッセージです。 $S1 = 日時（UTC) | メッセージID: 50145105, 50145106, 50145108, 50145109, 50145110, 50145111 のいずれかが出力されます。そちらの対処方法を参照ください。
50146001 |  | ダウンロードファイル作成の受付に失敗しました。 前回のダウンロードファイル作成が完了していません。 しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。 | 前回要求したダウンロードファイル作成が完了していません。 | しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。
50150061 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータ $S2=URIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50150102 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150104 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の追加に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150107 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150110 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定された定義はすでに存在します。 ($S1) | 指定した電力制御設定の定義は、すでに存在しています。 | 指定した電力制御設定の編集操作を行ってください。
50150202 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150204 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の一覧出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150304 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150308 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150402 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150404 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150407 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150408 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150409 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150502 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150504 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150508 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1 : $S2) | 指定したリソースの消費電力制御設定が存在しないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150509 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義は処理中です。($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150602 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150604 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150608 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150609 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150611 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。電力制御設定が適用されていません。電力制御設定を適用してください。 | 指定したポリシーの設定値が最新の状態になっていないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 電力制御設定を再設定してください。
50150771 |  | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定の追加・変更処理は中止できません。
50150902 |  | ノードの監視情報出力に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151002 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=実行したノード操作 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151009 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。電力制御設定の適用が完了してから、指定されたノードを操作してください。 | 指定したノードが所属する定義対象が変更処理中のため、電力制御設定ノードの操作に失敗しました。 $S1=実行したノード操作 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50151107 |  | ISM-VA管理コマンドによりリストアされた電力制御設定の復元に失敗しました。 指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 指定ノードとの通信ができないため、指定されたノード情報の設定に失敗しました。 ノード情報の設定に失敗したため、ISM-VA管理コマンドによるリストアの実行により、リストアされたラックの電力制御設定の復元が失敗しました。 $1=ラック名： エラー詳細情報 | ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、対象ラックに対して「ラック詳細」画面より以下の電力制御設定編集の操作を行ってください。 GUIの「ラック詳細」画面でアクションボタンの[電力制御設定編集]を実行し、表示された画面（電力制御設定編集画面）で、入力値を変更せずに[適用]ボタンを実行してください。
50160002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50160105 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160117 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50160210 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160214 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160215 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160216 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160311 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160314 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160405 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160417 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | オプションライセンスの取得に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50170002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50170003 |  | ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170004 |  | リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170008 |  | JSONのデコードに失敗しました。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170301 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170302 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170321 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170322 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170323 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170324 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170325 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170326 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定されたOSタイプとOSバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいOSタイプ、OSバージョンを指定して再実行してください。
50170341 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170342 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170401 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170431 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170501 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170511 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170512 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170601 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170602 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170611 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170612 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170621 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170622 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170623 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170624 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170625 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170626 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定された仮想化管理ソフトウェアタイプと仮想化管理ソフトウェアバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアタイプ、仮想化管理ソフトウェアバージョンを指定して再実行してください。
50170641 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170642 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170701 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170702 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170711 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170712 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170806 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170821 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170822 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170901 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170902 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171501 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171502 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171521 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171522 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171525 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171561 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171562 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。プールの範囲が重複しています。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171563 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。割り当て済みの値が範囲外に存在します。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171601 |  | プール定義の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171621 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171622 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171701 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171721 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171722 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171761 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171801 |  | プールから払い出しに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171821 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171822 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171825 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171861 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171865 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターで指定した値($S1)はすでに割り当て済みです。 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのプール値がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。
50171866 |  | プールから払い出しに失敗しました。 割り当て可能なプール値が存在しません。 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。 | 割り当て可能なプール値が存在しません。 | 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。
50171901 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171921 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171922 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171961 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171964 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定した値は対象外です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | プール値を指定して再実行してください。
50172006 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172701 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172702 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172711 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172712 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェアのメンテナンスモード設定が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172721 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50172722 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180000 |  | 仮想リソース管理機能の起動に失敗しました。 | 何らかの原因により、仮想リソース管理機能（ResourceListサービス）の起動が失敗しました。 | ISM-VAを再起動してください。その後、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50180207 |  | ストレージプール詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180306 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180307 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180401 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50180414 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。 | リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。 | リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。
50180607 |  | クラスタ詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50181201 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181206 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181207 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181401 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181406 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181407 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181410 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181411 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181414 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181501 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181506 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181507 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181510 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181511 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181514 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181601 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181606 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181607 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181611 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181612 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181615 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181701 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181706 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181707 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181710 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181711 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181714 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181801 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181806 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181807 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181810 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181811 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181814 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181901 |  | ノードの再起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181906 |  | ノードの再起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181907 |  | ノードの再起動に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181910 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181911 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181914 |  | ノードの再起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182001 |  | ステータスの更新に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182101 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182106 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182107 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182110 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182201 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182206 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182207 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182210 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182301 |  | ノードの一時停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182306 |  | ノードの一時停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182307 |  | ノードの一時停止に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182310 |  | ノードの一時停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182401 |  | ノードの再開に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182406 |  | ノードの再開に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182407 |  | ノードの再開に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182410 |  | ノードの再開に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182501 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182503 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182504 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182507 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182508 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182511 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182601 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182607 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182610 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50190001 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50190002 |  | 未サポートのAPIが指定されました。 | 未サポートのAPIが指定されました。 | 正しいURL、メソッドを指定して再実行してください。
50190110 |  | VA操作権制御に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190111 |  | VA操作権の取得に失敗しました。パスワードが一致しません。正しいパスワードを指定してください。 | ユーザーに対するパスワードが誤っています。 | 正しいパスワードを指定してください。
50190111 |  | VA操作権制御に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190112 |  | VA操作権制御に失敗しました。権限がありません。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。 | VA操作権の取得と解放に失敗しました。権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。
50190113 |  | VA操作権制御に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 失敗したサービスの状態を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50190114 |  | VA操作権制御に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190115 |  | VA操作権制御に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 当社技術員に連絡してください。
50190117 |  | VA操作権制御に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 ($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 $S1=エラー詳細 | VA操作権が獲得後、再実行してください。
50190120 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190121 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190122 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190124 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190130 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190131 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190132 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190134 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190210 |  | 保守資料の採取に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190211 |  | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190212 |  | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190214 |  | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190215 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。(TaskId=$S1) | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。 $S1=タスクID | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190216 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。タスクが存在しないかすでに完了しています。(TaskId=$S1) | キャンセル対象のタスクが存在しないか、すでに終了しています。 $S1=タスクID | タスクIDを確認してください。
50190217 |  | 保守資料の採取に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ismadmコマンドでエラーが発生したため、保守資料の出力ができませんでした。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ、TaskId=タスクID ※TaskIdは、タスクが存在する場合に出力されます。 主なエラー原因を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しています。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 保守資料出力時に、出力先ディレクトリーが削除されました。 | ismadmコマンドのエラーメッセージに対応してください。 主なエラーに対する対処を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しているため、保守資料を出力できませんでした。 不要なファイルの削除や、ディスク領域の拡張のどちらかを行い、 ディスク領域を確保した後、再実行してください。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 出力先ディレクトリーが削除されたため、出力先を確認し、再実行してください。 上記エラーメッセージに対応して解決しない場合、メッセージの内容に不明点がある場合、および、上記エラーメッセージ以外の場合、当社技術員に連絡してください。
50190220 |  | プラグインの追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190221 |  | プラグインの追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190222 |  | プラグインの追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190224 |  | プラグインの追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190230 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190231 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定したファイルがありません。 ファイルが正しいか確認してください。 | 指定したファイルがありません。 | ファイルが正しいか確認してください。
50190232 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | 修正適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190233 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。 | 指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 | ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。
50190234 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しているため、処理できません。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50190236 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。 | 指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。
50190237 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | 指定した共有ディレクトリーが存在しません。 | 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。
50190238 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | 指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 | 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。
50190240 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190241 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190242 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190244 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190250 |  | プラグインの削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190251 |  | プラグインの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=Invalid UserRole error | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190252 |  | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190254 |  | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190260 |  | 操作結果表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190261 |  | 操作結果表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190262 |  | 操作結果表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190264 |  | 操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190270 |  | システム情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190271 |  | システム情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190272 |  | システム情報の設定除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190273 |  | システム情報の設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190274 |  | システム情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190277 |  | システム情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190280 |  | システム情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190281 |  | システム情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190282 |  | システム情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190284 |  | システム情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190287 |  | システム情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190310 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190311 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190312 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190314 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190317 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190320 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190321 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190322 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190324 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190327 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190330 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190331 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190332 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190334 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190337 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190340 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190341 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190342 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190344 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190347 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190350 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190351 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190352 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190354 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190510 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190511 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190512 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190514 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190517 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190520 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190521 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190522 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190524 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190527 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190530 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190531 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190532 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190534 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190537 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190610 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190611 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190612 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190614 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190617 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ボリューム設定表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190620 |  | ボリューム追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190621 |  | ボリューム追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190622 |  | ボリューム追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190624 |  | ボリューム追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190627 |  | ボリューム追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム作成に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190630 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190631 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190632 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190634 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190637 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190640 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190641 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190642 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190644 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190647 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190650 |  | ボリューム削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190651 |  | ボリュームの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190652 |  | ボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190654 |  | ボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190657 |  | ボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190660 |  | ボリューム拡張に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190661 |  | ボリューム拡張に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190662 |  | ボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190664 |  | ボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190667 |  | ボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190810 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190811 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190812 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190814 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190817 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190820 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190821 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190822 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190824 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190827 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190830 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190831 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190832 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、再実行してください。
50190834 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190837 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190910 |  | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190911 |  | ライセンス設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190912 |  | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190914 |  | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190917 | 19190001 | ライセンス設定に失敗しました。 ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190002 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーはすでに存在します。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190003 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190004 | ライセンス設定に失敗しました。 すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190005 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは再登録できません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190920 |  | ライセンス削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190921 |  | ライセンス削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190922 |  | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190924 |  | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190927 | 19190001 | ライセンス削除に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190003 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190006 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190930 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190931 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190932 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190934 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190937 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191010 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191011 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191012 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191014 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191017 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191020 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191021 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191022 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191024 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191027 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191030 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191031 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191032 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191034 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191037 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191110 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191111 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191112 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191114 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191117 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191120 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191121 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191122 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191124 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191127 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191130 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191131 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191132 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191134 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191137 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191140 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191141 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191142 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191144 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191147 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191210 |  | システムの起動/停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191211 |  | システムの起動/停止に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191212 |  | システムの起動/停止に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191214 |  | システムの起動/停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191310 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191311 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191312 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191313 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を正しく設定し、再実行してください。
50191314 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191314 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリ―パスが誤っています。 共用ディレクトリ―パスを確認してください。 | 共用ディレクトリパスが誤っています。 | 共用ディレクトリパスを確認してください。
50191314 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191317 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数（$S1）を超えました。 | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数を超えました。 | 不要な共有ディレクトリー情報を確認し、削除後、再実行してください。
50191320 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191321 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191322 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191324 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191330 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191331 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191332 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191334 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191338 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | OSの環境を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50191340 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191341 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191342 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191343 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を確認してください。
50191344 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191344 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191344 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191347 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191350 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191351 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191352 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191354 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191357 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191360 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191361 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191362 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191363 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191364 | 19190008 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191364 | 19190009 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191364 | 19190010 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191367 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | マウントを解除後、再実行するか、新たにマウント情報を登録後、再実行してください。
50191370 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191371 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191372 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191373 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191374 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191377 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | すでにマウント解除されているため、対処する必要がありません。
50191380 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191381 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191382 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191383 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 正しいホスト情報を設定後、再実行してください。
50191384 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191410 |  | CA証明書の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | CA証明書登録に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191411 |  | CA証明書の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191412 |  | CA証明書の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191413 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191414 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 crt形式の証明書を指定してください。 | CA証明書登録に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 | crt形式の証明書を指定してください。
50191416 |  | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 ファイルを確認してください。 | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 | ファイルを確認してください。
50191417 |  | CA証明書の追加に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。 $S1=エラー詳細 | すでに追加されている情報を削除後、再実行してください。
50191420 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191421 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191422 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191423 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191424 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191430 |  | CA証明書の削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191431 |  | CA証明書の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191432 |  | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191434 |  | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191437 |  | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 ($S1) CA証明書を確認してください。 | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 $S1=エラー詳細 | 削除対象を確認後、再実行してください。
50191440 |  | 処理の転送に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191441 |  | 処理の転送に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191442 |  | 処理の転送に失敗しました。権限がありません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191443 |  | 処理の転送に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録、アクセスユーザーのユーザー名、パスワードを正しく設定し、再実行してください。
50191444 |  | 処理の転送に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191447 |  | 処理の転送に失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 ($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 $S1=Target ISM access error. | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録後、再実行してください。
50191810 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191812 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191814 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。 | プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 指定したユーザーグループのプロキシ設定を変更する場合は、プロキシ設定の更新を実行してください。
50191817 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 | 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。
50191830 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191832 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191837 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191840 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191842 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191847 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191850 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191852 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191857 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191910 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191912 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50191920 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191922 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50192010 |  | バックアップの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50192012 |  | バックアップの実行に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50192020 |  | バックアップの実行に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50192022 |  | バックアップの実行に失敗しました。他のタスクが実行中です。 タスク完了後、再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。他のタスクが実行中です。 | タスク完了後、再実行してください。
50192110 |  | リストアの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | リストアの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50192112 |  | リストアの実行に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | リストアの実行に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50192120 |  | リストアの実行に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50192121 |  | リストアの実行に失敗しました。バックアップファイルの版数とISM-VAの版数が一致していません。 ISM-VAと同じ版数のバックアップファイルを指定してください。 | リストアの実行に失敗しました。バックアップファイルの版数とISM-VAの版数が一致していません。 | ISM-VAと同じ版数のバックアップファイルを指定してください。
50192123 |  | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルは、ISMのバックアップファイルではありません。 ISMのバックアップファイルを指定してください。 | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルは、ISMのバックアップファイルではありません。 | ISMのバックアップファイルを指定してください。
50192131 |  | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルがありません。 ファイルが正しいか確認してください。 | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルがありません。 | ファイルが正しいか確認してください。
50200001 |  | 認証に失敗しました。 | 認証に失敗しました。 | 再度、正しいログイン・パスワードを指定してください。
50200002 |  | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | スクリプト文を指定しないでください。
50200003 |  | Etagが更新されています。 | Etagが更新されています。 | 再度、更新対象の読込み処理から行ってください。
50200004 |  | 不正なURIがリクエストされました。 | 不正なURIがリクエストされました。 | 再度、正しいURIを指定してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200006 |  | 未起動のサービスのURLがリクエストされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | ライセンスを取得していないサービス処理が使用された。
50200007 |  | サポート対象外の機能が指定されました。 | サポート対象外の機能が指定されました。 | 再度、正しい機能を指定してください。
50200100 |  | ノードのパスワード変更に失敗しました。 ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。 | ノードのパスワード変更に失敗しました。 | ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。
50200101 |  | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。 | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 | ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。
50250102 |  | 稼働情報の取得に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、稼働情報の取得に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250202 |  | リソース変動予測に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、リソース変動予測に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250204 |  | リソース変動予測に失敗しました。予測に必要なデータ数が不足しています。(取得データ数=$S1, クラスタ名=$S2) | リソース変動予測に必要なデータ数が、仮想化管理ソフトウェアに不足しています。 $S1=データ数 $S2=クラスタ名 | 稼働情報が仮想化管理ソフトウェアに蓄積されてから、再実行してください。
50961203 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961204 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961205 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。
50961206 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2, 終了コード=$S3)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 $S3=スクリプトの終了コード | 指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。
50961213 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。
50961214 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50961215 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | 指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。
50961216 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50990001 |  | 本ブラウザーは対応していません。 | 最新機能を使用する画面のため、ブラウザーが表示に対応していません。 | 対応ブラウザーにアップデートしてください。
50990002 |  | GUI表示上無効な値が入力されています。($S1) | API上は有効ですが、GUIで表示に対応していない値が入力されている場合に表示されます。 | 表示を行いたい場合値をGUI上で設定し直してください。

## メッセージ一覧 ISM 2.9.0.021パッチ
Infrastructure Manager /
Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0
メッセージ一覧 （ISM 2.9.0.021パッチ）
ISMおよびISM for PRIMEFLEXの運用ログ、監査ログに出力されるメッセージの内容と対処方法について説明します。
出力内容 |  |  | エラー概要 | 対処方法
メッセージID | 詳細メッセージID | メッセージ |  |  | 普段は非表示 | 普段は非表示 | 普段は非表示
30010792 |  | アラームステータスが更新されました。(最新値=Warning) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30010794 |  | アラームステータスがWarningに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:3002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30014140 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成ができませんでした。 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。 | 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 | ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。
30020302 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30020303 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021402 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021403 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30030104 | 30030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Warning)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがWarningに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
30030105 | 30030501 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950004 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950101 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30030105 | 50951001 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30030105 | 50951002 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951003 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30030105 | 50951008 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951016 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30030105 | 50951018 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951021 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) | IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951022 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951024 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951025 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951201 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。 | 機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。
30030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030112 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が警告上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターーの状態を確認してください。
30061903 |  | パスワードの有効期限が過ぎています。直ちにパスワードを変更してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎています。 | ログアウトする前にパスワードを変更してください。
30061904 |  | パスワードの有効期限が近づいています。パスワードを変更してください。（残り：$S1日） | ログインユーザーのパスワードの有効期限が近づいています。 | 有効期限に達する前にパスワードを変更してください。
30061905 |  | 初期設定のパスワードが変更されていません。パスワードを変更してください。 | 初期設定のパスワードが変更されていません。 | パスワードを変更してください。
30061906 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイが切り替わりました。($S1) LDAPサーバーリストでLDAPサーバーの状態を確認してください。 | ディレクトリーサーバーが切り替わりました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | スタンバイとなったディレクトリーサーバーの状態を確認し、サーバーにアクセスできるように対処してください。
30061907 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、しきい値$S3MB($S4%)を超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、ディレクトリー容量を拡張してください。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量のしきい値を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除 ・ユーザーグループのディレクトー容量のしきい値を変更 ・ディレクトリー容量の拡張
30061908 |  | システムボリュームの使用容量が$S1MBとなり、しきい値$S2MB($S3%)を超過しました。 システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。 | システムボリュームの使用容量が、指定されたしきい値を超えました。 $S1=システムボリュームサイズ,$S2=しきい値(MB),$S3=しきい値（%) | システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。
30061909 |  | LDAP情報は更新しましたが、CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。 | CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。
30061911 |  | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061912 |  | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061913 |  | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CAS機能を使用する場合、数分待った後でログインしなおしてください。
30061914 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。
30061915 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) 接続先LDAPサーバーを変更したため、CASを再起動します。 | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 CASの接続先が変更されるため、CASサーバーの再起動を行いますので完了するまでCAS機能は利用できません。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。 CASの再起動完了に関してはイベントログで確認してください。
30061916 | 30061917 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | アクティブホストに設定されたLDAPサーバーに対する認証に失敗しました。 | ユーザー名とパスワードを確認してください。
30061916 | 30061918 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。$S1との接続がタイムアウトしました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | LDAP接続の際、相手先との通信がタイムアウトしました。 | LDAPサーバーとの通信状況を確認してください。
30061916 | 30061919 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。証明書が正しくないため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。 | SSL証明書が正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。
30061916 | 30061920 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。ベースDNが見つからなかったため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。 | ベースDNが正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。
30061916 | 30061921 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。バインドDNまたはパスワードが間違っているため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。 | バインドDNの認証に失敗しました。 | LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。
30100801 |  | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。 | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 | ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。
30110500 |  | インポート対象の削除に失敗しました。 | DVDインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 | インポート対象を確認し削除してください。
30112200 |  | 対象ファームウェアが見つかりませんでした。ファームウェア名:$1 ファームウェアバージョン:$2 | ダウンロード対象に指定したファームウェアが指定のリポジトリサーバー上に存在しませんでした。 | ダウンロード対象の情報が正しいか確認してください。
30141304 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141305 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのタイムスタンプの取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのタイムスタンプを取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141306 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141307 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが存在しません。再度ダウンロードファイルを作成してください。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルがありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30145101 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145102 |  | 保管ログ保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145103 |  | 指定ノードに対するハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定がされていないか、すべて無効になっています。 ログ収集の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定が実行されていないか、すべて無効になっています。 | ログ管理設定の取得を行い、ログ収集の設定を確認してください。
30145108 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)は存在しないか、すでに削除されています。 ノードがあるか確認してください。 | 指定ノードが有効でありません。 | 対象ノードが削除された可能性があります。ノードがあるか確認してください。
30145109 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)はメンテナンス中です。スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。 | スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 | 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。
30145111 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145116 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB）を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145117 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB)を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145118 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が($S2MB)となり、しきい値($S3%)($S4MB)を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145119 | 50950101 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30145119 | 50951001 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951002 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951003 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30145119 | 50951009 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
30145119 | 50951016 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951301 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ログの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ログの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951302 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) 装置の時刻を正しく設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) | 装置の時刻を正しく設定してください。
30145119 | 50951303 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951304 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951305 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951308 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポートの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポートの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951310 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。
30145119 | 50951311 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951312 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。 | MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1
30145119 | 50951313 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951314 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951315 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。 | ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。
30145120 | 50965054 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
30145120 | 50965055 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました。監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3) | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました $S1=FTPS $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=FTPサーバのポート番号 | 監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3)
30145120 | 50960703 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960704 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960714 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
30145120 | 50960716 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
30145120 | 50965059 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 システムボリュームの空き領域が不足しています。システムボリュームの割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
30145120 | 50965060 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 リポジトリの空き領域が不足しています。不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 リポジトリの空き領域が不足しています。 | 不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
30180409 |  | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 | 設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50010001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50010101 |  | ノードの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010120 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010121 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010122 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010123 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010126 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010127 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010128 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010138 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010151 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010152 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010157 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010163 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010164 |  | ノードの追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010201 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010221 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010241 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したラックIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010242 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010243 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010244 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010245 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したアラームステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010246 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010301 |  | ノードの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010311 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010312 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010321 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010401 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010403 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。ノードの搭載位置更新権限がありません。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010411 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010412 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010421 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010422 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010423 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010424 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010425 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010426 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010428 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010438 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010451 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010452 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010457 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010463 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010464 |  | ノードの更新に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010484 | 50951001 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50010484 | 50951003 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50010484 | 50951005 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50010484 | 50951030 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, サブネットマスク=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010484 | 50951031 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, プレフィックス長=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010501 |  | ノードの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010511 |  | ノードの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010521 |  | ノードの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010602 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010620 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010621 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010622 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010623 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010624 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010625 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010626 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010627 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010628 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010633 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50010634 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50010638 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010651 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)はすでに存在します。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010652 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010657 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010663 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010664 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010702 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010711 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010721 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010722 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010793 |  | ノードのアラームステータスが更新されました。(最新値=Error) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010794 |  | アラームステータスがErrorに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:5002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010801 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010811 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010812 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010821 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010911 |  | ステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010921 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010922 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011001 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011011 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011012 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011020 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011021 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011022 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011101 |  | ラックの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011121 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011122 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011129 |  | ラックの追加に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011155 |  | ラックの追加に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011201 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011221 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011242 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011243 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011301 |  | ラックの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011315 |  | ラックの取得に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011321 |  | ラックの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011401 |  | ラックの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011415 |  | ラックの更新に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011421 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011422 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011429 |  | ラックの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011455 |  | ラックの更新に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011501 |  | ラックの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011515 |  | ラックの削除に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011521 |  | ラックの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011571 |  | ラックの削除に失敗しました。 ラック内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。 | ラック内に登録されたノードが存在します。 $S1=ラック名 | ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。
50011601 |  | フロアの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011621 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011622 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011630 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011654 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50011701 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011721 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011743 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011801 |  | フロアの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011814 |  | フロアの取得に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011821 |  | フロアの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011901 |  | フロアの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011914 |  | フロアの更新に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011921 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011922 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011930 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011954 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50012001 |  | フロアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012014 |  | フロアの削除に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50012021 |  | フロアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012072 |  | フロアの削除に失敗しました。 フロア内にラックが存在するため、削除できません。($S1) フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。 | フロア内に登録されたラックが存在します。 $S1=フロア名 | フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。
50012101 |  | データセンターの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012121 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012122 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012153 |  | データセンターの追加に失敗しました。 指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012201 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012221 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012301 |  | データセンターの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012313 |  | データセンターの取得に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012321 |  | データセンターの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012401 |  | データセンターの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012413 |  | データセンターの更新に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012421 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012422 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012453 |  | データセンターの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012501 |  | データセンターの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012513 |  | データセンターの削除に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012521 |  | データセンターの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012573 |  | データセンターの削除に失敗しました。 データセンター内にフロアが存在するため、削除できません。($S1) データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。 | データセンター内に登録されたフロアが存在します。 $S1=データセンター名 | データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。
50012601 |  | ノードグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012621 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012622 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012631 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。不正なノードグループタイプが指定されました。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループタイプを指定して再実行してください。
50012656 |  | ノードグループの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012701 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012721 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012747 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードグループタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012801 |  | ノードグループの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012816 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012817 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012821 |  | ノードグループの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012901 |  | ノードグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012916 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012917 |  | ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012921 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012922 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012936 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。ノードグループの入れ子構造が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012956 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012961 |  | ノードグループの更新に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012962 |  | ノードグループの更新に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013001 |  | ノードグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013016 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013017 |  | ノードグループの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013021 |  | ノードグループの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013061 |  | ノードグループの削除に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013062 |  | ノードグループの削除に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013074 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。
50013075 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードグループが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードグループが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。
50013102 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013116 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013121 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013201 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013221 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013222 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013232 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013233 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50013234 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013235 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。同じノードが複数回指定されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013237 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループ構成は許されていません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードとノードグループを指定して再実行してください。
50013301 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013311 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013312 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013320 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013321 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013322 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013327 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013401 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013411 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013412 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013421 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013501 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013511 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013512 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013518 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013521 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013601 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013611 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013612 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013618 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013620 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013621 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013622 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013627 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013683 | 50951001 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50013683 | 50951003 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50013683 | 50951005 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50013683 | 50951028 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 パスワード変更後の結果確認に失敗しました。 | パスワード変更コマンドは成功しましたが、新しいパスワードでの認証テストに失敗しました。 | パスワード変更を再実行してください。
50013683 | 50951029 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | Message, Resolutionを参考に、パスワード変更を再実行してください。
50013701 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013711 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013712 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013718 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013721 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013802 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013821 |  | ライセンス消費ノード数に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50013911 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013921 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50014001 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50014021 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014101 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50014121 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014122 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014127 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50014139 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。 すでに実行中です。 実行中の処理が完了してから再度実行してください。 | すでに実行中です。 | 実行中の処理が完了してから再度実行してください。
50014301 |  | ノードの一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014311 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014312 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014320 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014321 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014322 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014327 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50020001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50020101 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020107 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020201 |  | ノード情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020202 |  | ノード情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020203 |  | ノード情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020207 |  | ノード情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020301 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020302 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020303 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020307 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020312 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノードのインベントリ情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020320 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020353 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020363 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020364 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020366 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020367 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020371 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50020373 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020375 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020376 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020377 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020381 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。
50020383 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50020384 | 50950004 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
50020384 | 50950101 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50020384 | 50951001 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50020384 | 50951002 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50020384 | 50951003 | ノード情報の再取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50020384 | 50951008 | ノード情報の再取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951009 | ノード情報の再取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
50020384 | 50951018 | ノード情報の再取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951016 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50020384 | 50951022 | ノード情報の再取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951024 | ノード情報の再取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951025 | ノード情報の再取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
50020385 | 50965054 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
50020385 | 50960103 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960104 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,コマンド名=$S3)。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=コマンド名 | 監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。
50020385 | 50960114 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50960116 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50020385 | 50970100 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970101 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970106 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970109 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50020401 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020402 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020403 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020407 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020408 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020409 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすでに使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020410 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020501 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020507 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020508 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020601 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020602 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020603 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020607 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020701 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020702 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020703 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020707 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020708 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020709 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすで使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020710 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020801 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020802 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020803 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020807 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020901 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020907 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020908 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021001 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021002 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021003 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021007 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021008 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021101 |  | ノード登録通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021102 |  | ノード登録通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021103 |  | ノード登録通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021107 |  | ノード登録通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021201 |  | ノード削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021202 |  | ノード削除通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021203 |  | ノード削除通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021207 |  | ノード削除通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021301 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021302 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021303 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021307 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021308 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021401 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021402 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021403 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021407 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021412 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノード情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021420 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021453 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021463 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021464 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021466 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021467 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021471 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50021473 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021475 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021476 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021477 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021481 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) 親ノード名を短くしてください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | 親ノード名を短くしてください。
50021483 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50021501 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021502 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021503 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021507 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021508 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021568 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021569 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021586 | 50971202 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971203 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971205 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 ホスト名からIPアドレスが解決できません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 DNS設定が正しいことを確認してください。 | おそらく次のうちのどちらかです。 監視対象vCenter配下のESXi名がDNSサーバーに正しく登録されていない。 ISM-VAのDNSの設定が正しくない。 | vCenterの設定を確認しESXi名が正しく設定されているかを確認してください。 vCenterの設定を確認しDNS設定が正しく設定されているかを確認してください。 DNSサーバーを確認しESXi名の設定が正しく設定されているかを確認してください。 ISM-VAのDNSの設定を確認してください。
50021586 | 50971206 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971207 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971208 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 ドメイン名=$S6 アカウント名=$S7 IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971209 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。 vCenterがエラーを返しました。 仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971210 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。 | OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。
50021586 | 50971211 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971212 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971214 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971215 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971219 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStack情報取得処理で予期せぬエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のホストにおいてISMに登録しているIPが不正です。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。
50021586 | 50971220 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。 | OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。 | ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。
50021586 | 50971221 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971222 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971223 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971225 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストドメイン名=$S6 ホストアカウント名=$S7 OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971227 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 仮想化管理ソフトウェアOStype=$S6 仮想化管理ソフトウェアOSバージョン=$S7 OSの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。 | OSの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971237 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンはサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象WindowsServerがISMでサポートされていないバージョンです。 | 監視対象WindowsServerをISMでサポートされているバージョンのサーバーに変更します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971238 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンとサーバーのバージョンが一致しません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面で登録されているWindowsServerバージョンと監視対象のWindowsServerの実際のバージョンが一致していません。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のWindowsServerバージョンを正しく設定します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。
50021586 | 50971239 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーが Microsoft Failover Cluster ではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはFailoverClusterとなっているが、実際の接続先はFailoverClusterではない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象サーバーにFailoverClusterがインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971240 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 SCVMMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはSystemCenterとなっているが、実際の接続先にはSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象にSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971241 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーのOSはサポートされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象のKVMホストLinuxOSはISMでサポートされていないOSです。 | 監視対象KVMホストLinuxOSをISMでサポートされているOSに変更します。 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971243 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVMのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | KVMのサービスが停止している可能性があります。 | KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971245 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想マシンのディスク容量が異常です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | おそらくKVM上の仮想マシンのディスク登録情報が壊れています。 | 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50021586 | 50971248 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントが正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。 | アカウントが正しいことを確認してください。
50021586 | 50971249 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971250 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971253 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971255 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。 | アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971258 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021601 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021602 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021603 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021607 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021608 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021668 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021669 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021701 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021707 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021801 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021802 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021807 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021901 |  | 仮想ルーター情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021907 |  | 仮想ルータ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022001 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がありません。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 ユーザーロールが不正または有効時間を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022007 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | リクエストパラメーターの記述（JSON形式）に誤りがあります。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 リクエストパラメーターを正しい記述（JSON形式）に修正して再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022101 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022107 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022108 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022401 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022402 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022403 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50022407 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022408 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50030001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50030104 | 50030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Error)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがErrorに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
50030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030114 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が異常上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターの状態を確認してください。
50031000 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031001 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031002 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031100 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031101 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031102 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031110 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031200 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031201 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031202 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031300 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031301 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031302 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031310 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031311 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。 | 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 | 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。
50031312 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 監視項目($S1)はすでに登録されています。 監視項目を確認してください。 | すでに同じ監視項目が登録されています。 | 監視項目を確認してください。
50031313 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031314 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031400 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031401 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031500 |  | 監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031501 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031502 |  | 監視設定の更新に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031510 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031513 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031514 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031600 |  | 監視設定の削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031601 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031602 |  | 監視設定の削除に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031610 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031700 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031701 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031702 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031710 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。 時刻の指定方法に誤りがあります。 RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。 | 時刻の指定方法に誤りがあります。 | RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。
50032000 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032001 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032002 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50032100 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032101 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032200 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032201 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032202 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50033000 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50033001 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50033002 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50035215 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。同一ノード内の複数の仮想アダプタに対してパケット分析を開始することはできません。アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認してください。 | 同一ノード内の複数の仮想アダプターに対してパケット分析を開始しました。 | アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認し、分析停止後に再実行してください。
50035216 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)のデプロイに失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035217 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の開始設定に失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035219 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアの分析VM($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。
50035220 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。指定したファイルがありません。(ファイル名:$S1) | 指定したファイル(ファイル名:$S1)がありません。 | 正しいファイルを指定して再実行してください。
50035221 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェアもしくはOSの情報が削除されたため分析VM($S1)のデプロイの解除とミラー設定($S2)の解除に失敗しました。仮想管理ソフトウェアから直接ミラー設定と分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアもしくはOS情報が削除されたためデプロイ解除ができません。 | 仮想化管理ソフトウェアから該当の分析VMを削除してください。また、ポートミラー設定を解除してください。
50035222 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。分析VMのデプロイ状態はアクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」により確認することができます。 | 分析VMのデプロイ中にパケット分析を開始もしくは停止しました。 | 分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。
50035223 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。ミラー設定($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接ミラー設定を削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアのミラー設定($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアからポートミラー設定を削除してください。
50038301 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50038302 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | 指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038306 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。(Node名=$S1) | 指定されたノードはアノマリ検知機能対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038307 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアの管理対象外です。(Node名=$S1) | 指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアで管理されていません。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038308 |  | アノマリ検知の開始に失敗しました。開始可能な最大ノード数(100)を超えています。 | 開始可能な最大ノード数を超えています。 | すでに開始しているノードを停止するなどして、開始するノードも含めて100ノード以内に収まるようにノード数を見直してください。 その後、再度実行してください。
50038601 |  | アノマリ検知全体設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50040101 |  | 手動検出指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040103 |  | 手動検出指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040104 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040105 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040107 |  | 手動検出指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040108 |  | 手動検出指示に失敗しました。 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。 | 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 | しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。
50040112 |  | 手動検出指示に失敗しました。同じタイプのアカウントを複数指定することはできません。 | 同じタイプのアカウントが複数指定されています。 | 同じタイプのアカウントは一つだけ指定し、再実行してください。
50040201 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040203 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040204 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040207 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040301 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040303 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040401 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040402 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。内部通信に失敗しました。 | 内部の他サービス等との通信に失敗しました。 | ISM全体を再起動してください。
50040403 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040404 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040405 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040407 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040409 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください
50040410 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040411 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された手動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい手動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040413 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040417 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメーターのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040418 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040419 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメーターのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040420 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040421 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040422 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040423 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040424 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040425 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。すでに固定IPアドレスが設定されています。 IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。 | すでに固定IPアドレスが設定されています。 | IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。
50040428 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。 | 検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 | 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。
50040430 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040431 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040432 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50040701 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040703 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040801 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040803 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040804 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040805 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040809 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。
50040811 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定された自動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された自動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい自動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして自動検出から再実行してください。
50040813 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040815 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定されたIPバージョンは検出されていません。 | 指定されたIPバージョンが検出されていません。 | 正しいIPバージョンを指定してください。
50040817 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメータのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040818 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040819 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメータのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040820 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040821 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040822 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040823 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040824 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040825 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040826 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器にDHCP設定がされているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器にDHCP IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040827 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPv6 LinkLocal アドレスは変更なしで登録することはできません。 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。 | IPv6アドレスは変更なしでは登録できません。 | 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。
50040830 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040831 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040832 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50041101 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50041103 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50041107 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50041110 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50050002 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50050101 |  | アクション設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050104 |  | アクション設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050117 |  | アクション設定の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。 | シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 | 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。
50050201 |  | アクション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050301 |  | アクション設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050304 |  | アクション設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050306 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたアクション設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050311 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたSNMPサーバー設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050401 |  | アクション設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050406 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050408 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。 | 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 | 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。
50050501 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050504 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050506 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050510 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。 | 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 | 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。
50050512 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050601 |  | アラーム設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050701 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050706 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050711 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050712 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050801 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050806 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050901 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050904 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051001 |  | SMTPサーバ設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051304 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051306 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051406 |  | SNMPマネージャー設定の削除に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051501 |  | アラーム対象トラップ一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051601 |  | アラーム対象イベント一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051701 |  | トラップログの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051704 |  | トラップログの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051801 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051804 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051806 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50051810 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。 | 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 | 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。
50051901 |  | 除外対象トラップの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052001 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052004 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052006 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50052101 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052104 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052201 |  | アラーム共通設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052301 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052304 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052320 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。
50052321 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 送信者のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 送信者のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052322 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 宛先のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 宛先のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052323 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 メッセージデータが不正です。 アクション設定を確認してください。 | メッセージデータが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052324 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバー接続時にエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052325 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 HELO メッセージが無効でエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | HELO メッセージが無効でエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052326 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTP認証に失敗しました。 SMTPサーバー設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。 | SMTP認証に失敗しました。 | SMTPサーバ設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。
50052327 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。
50052328 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーとの接続を確認してください。
50052801 |  | SNMPトラップ受信設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052901 |  | SNMPトラップ受信設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053001 |  | SNMPトラップ受信設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053101 |  | SNMPトラップ受信設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50060001 |  | ログインに失敗しました。 ユーザー名、パスワード、パスワードの暗号化方法、または認証コードを確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、暗号化方法、または認証コードを確認してください。
50060002 |  | ログインに失敗しました。連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 時間をおいて再度実行してください。 | 連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 | 時間をおいて再度実行してください。
50060004 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。（$S1） | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。 | エラー内容を元に問題を解決し再実行してください。解決しない場合は当社技術員に連絡してください。
50060005 | 50060006 | ログインに失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。
50060005 | 50060007 | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。
50060010 |  | ログインに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060011 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50060013 |  | ログインに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060014 |  | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) ISMの管理者が、以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバ編集のテストを実行して、問題を解決してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | ISMの管理者に以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。
50060017 |  | ログインに失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後、再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50060026 |  | ログインに失敗しました。パスワードの有効期限が過ぎています。 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎているため、ログインできません。 | 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。
50060103 |  | ログアウトに失敗しました。ログインされていません。 | ログインされていません。または自動ログアウトされています。 | ログアウトされているため、再実行する必要はありません。
50060110 |  | ログアウトに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060113 |  | ログアウトに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060610 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060611 | 19060002 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060003 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060004 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060005 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060613 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060615 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50060616 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループにユーザーを追加しようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060617 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060619 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループを再確認してください。 | 対象のユーザーグループがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループを再確認してください。
50060620 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060626 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50060710 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060713 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060715 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060716 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループのユーザーの一覧を取得しようとしています。 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください | 権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 | 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください
50060717 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060719 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060810 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060813 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060815 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060816 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。
50060817 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060819 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 対象のユーザーがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーが正しいか確認してください。
50060904 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザー情報が更新できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザーの更新ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50060906 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060910 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060911 | 19060001 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。過去に使用されたパスワードは再設定できません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | 過去に使用されたパスワードは再設定できないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060002 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060003 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060004 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060005 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060913 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060914 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できません。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できないため、処理できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060915 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50060916 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループの資源を操作しようとしました。 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060917 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードを連続して間違えたため、本セッションは切断され、一定時間ログインが禁止されます。 ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。 | 連続して誤ったパスワードを指定したので、一定時間ログインが禁止されています。 | ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。
50060919 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060920 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060926 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50061004 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザー情報が削除できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | 他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザーの削除ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061006 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。administratorユーザーは、削除できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、削除できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50061010 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061013 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061015 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50061016 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061017 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061019 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061108 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061110 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061113 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061115 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061116 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061117 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061119 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061120 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061210 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061213 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061215 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061216 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061217 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061219 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061310 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061313 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061315 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061316 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061317 |  | ユーザーグループ情報の詳細の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061319 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 $S1=エラー詳細 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061404 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のためユーザーグループの更新ができません。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061406 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 | ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061407 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。Administratorグループに変名できません。 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。 | Administratorグループには設定できない操作をしようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。
50061408 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061410 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061411 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 指定されたノードグループがありません。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061413 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループまたはメモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory または $S1=UserGroup Is Locked. | ユーザーグループが使用中の場合、使用している操作を終了後、再実行してください。 メモリーの場合、他の操作を終了またはISMを再起動後、再実行してください。
50061414 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしていると、変名できません。 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしているため、変名できません。 | 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061415 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061416 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061417 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061419 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061420 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061505 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。対象のグループにはユーザが存在するため、削除が実行できませんでした。 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください。 | ユーザーが存在するため、削除できません。 | 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください
50061508 |  | ユーザーグループ情報の削除にしました。Administratorグループは削除できません。 | Administratorグループは削除できません。 | 操作を見直してください。
50061510 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061511 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 | ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061513 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061514 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。マウントしているディレクトリーが存在するため、削除が実行できませんでした。 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | マウントしているディレクトリーが存在するため、ユーザーグループ削除が実行できませんでした。 | 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061515 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061516 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061517 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061519 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061610 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061613 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061615 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061617 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50061710 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061713 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061714 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認して、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 | LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認してください。 間違えている場合、修正して、再実行してください。 間違えていない場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。
50061715 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061717 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50061720 |  | SSL接続に失敗しました。正しい証明書を指定し再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061730 |  | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。正しいホスト名・ポート番号を指定し、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061740 |  | 該当するベースDNがありません。LDAPサーバーの設定を確認し、正しい内容を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061750 |  | バインドDNのユーザー認証に失敗しました。 バインドDNに指定されているユーザーおよびパスワードに正しい内容を入力して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061760 |  | すでに登録されているホスト名です。($S1) このホストを登録する場合は、すでに登録されている同一ホストを削除して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061801 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは存在しません。 存在するノードグループを確認してください。 | ノードグループが存在しないため、処理できません。 | 存在するノードグループを確認してください。
50061802 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで割り当てられています。 １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061803 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061804 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061805 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで関連付けされています。 未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061810 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061813 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061814 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 LDAPサーバーの、バインドDN、バインドパスワードを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 | バインドDNとバインドパスワードを確認し、正しい値を指定後、再実行してください。
50061815 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの関連付けに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061816 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061817 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061819 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061820 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。操作対象がすでに存在しています。 ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。 | ノードグループがすでに他のユーザーグループと関連付けられていたため、処理できませんでした。 | ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。
50061902 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、最大サイズ$S3MBを超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。
50062610 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062613 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062614 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 | LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。
50062615 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切り替えに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062617 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切替に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50062710 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062713 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062715 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | 操作に必要な権限がありません。 $S1=Invalid UserRole | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50062717 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062810 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062813 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062815 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062817 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062910 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。ドメイン名が重複しています。ベースDNを確認してください。 | 指定したベースDNに誤りがあります。 | LDAP情報を参照し、ベースDNが示すドメイン名が重複しないようベースDNを指定して再実行してください。
50062914 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ノードとの通信に失敗しました。($S1) | ノードのiRMCとの接続時にエラーが発生しました。 $S1=iRMCから通知されるエラー情報 | iRMCから通知されるエラー情報から、iRMCを調査してください。
50062915 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ユーザー権限がAdministratorロール、またはOperatorロールではありません。 | 操作に必要な権限（Administratorロール、またはOperatorロール）がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50063017 |  | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。 | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。
50063113 |  | CAS設定の取得に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063115 |  | CAS設定の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063117 |  | CAS設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50063210 |  | CAS設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063213 |  | CAS設定の更新に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063215 |  | CAS設定の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063217 |  | CAS設定の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定中のタスク完了後、再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、設定中のタスク完了するまで待った後で再実行してください。
50063229 |  | CAS設定の更新に失敗しました。設定されているLDAP情報は、CAS未サポートです。 LDAPサーバーリストからLDAPサーバーのステータスを確認してください。 | LDAP情報がCAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
50063407 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。検索結果が多すぎます。 グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。 | 検索結果が多すぎます。 | グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。
50063410 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063413 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063414 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。
50063415 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063510 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063513 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。メモリー獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063515 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。権限のない操作です。 | 処理対象ユーザーで実行されていません。 | 処理対象ユーザーでログインして、再実行してください。
50070001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50070101 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070102 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070201 |  | タスクの情報取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070202 |  | タスクの情報取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070203 |  | タスクの情報取得に失敗しました。指定されたタスクIDが存在しません。($S1) | 指定されたタスクIDが存在しない。 | 正しいタスクIDを指定してください。
50081001 |  | ログ一覧出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50081002 |  | ログ一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50081023 |  | ログ一覧出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50081026 |  | ログ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50082001 |  | ログの詳細出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50082002 |  | ログの詳細出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50082022 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ログIDの指定に誤りがあります。 | 指定されたログIDに該当するログ情報がありませんでした。 | ログIDに誤りがないか確認してください。
50082023 |  | ログの詳細出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50082026 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50084001 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50084002 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50084023 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50084026 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50085001 |  | 保存期間の更新に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50085002 |  | 保存期間の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50085026 |  | 保存期間の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50086001 |  | ログ種別の出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50087001 |  | 保存期間の表示に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50090002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作してください。
50090109 | 50950101 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090109 | 50951001 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090109 | 50951002 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090109 | 50951003 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090109 | 50951008 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090109 | 50951016 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090109 | 50951018 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090110 |  | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090204 |  | LEDの操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090205 |  | LEDの操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090209 | 50950101 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090209 | 50951001 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090209 | 50951002 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090209 | 50951003 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090209 | 50951008 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090209 | 50951016 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090209 | 50951018 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090210 |  | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090309 | 50950101 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090309 | 50951001 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090309 | 50951002 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090309 | 50951003 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090309 | 50951008 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090309 | 50951016 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090309 | 50951018 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090310 |  | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090404 |  | 電源操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090405 |  | 電源操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090409 | 50950101 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090409 | 50951001 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090409 | 50951002 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090409 | 50951003 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090409 | 50951008 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090409 | 50951016 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090409 | 50951018 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090410 |  | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090504 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090505 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090509 | 50950000 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 プラグイン内部エラーです。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC S4 の場合、アカウントの権限が不十分な場合があるため、iRMC のアカウント設定を見直してください。それでも解決しない場合、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950001 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 入力JSONパラメーターが不正です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | 正しいパラメータを指定して再度操作してください。
50090509 | 50951003 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCへの認証に失敗しました。アカウントのIDとパスワードを確認してください。
50090509 | 50951005 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC ログインセッションの取得時に予測できない問題が発生しました。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950109 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | リクエストがタイムアウトしました。しばらくして再度操作してください。
50090509 | 50951023 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50951032 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 要求された操作を実行するためには、現在のセッションに関連付けられたアカウントまたは資格情報に対する権限が不十分です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCログインセッションを取得するための権限が不足しています。iRMC のアカウント設定を見直して、必要な権限を付加してください。
50090510 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090521 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート設定に誤りがあります。 | 中継ルートの設定が未設定、もしくは誤りがあります。 | 中継ルートの設定を確認してください。
50090522 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルートを指定せずにAVR接続を行ってください。
50090523 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。クライアント証明書が作成されていません。クライアント証明書を作成してください。 | クライアント証明書が作成されていません。 | クライアント証明書を作成して再度操作を行ってください。
50100002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50100101 |  | プロファイルのカテゴリ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100200 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100201 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100202 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100300 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100301 |  | プロファイルの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100302 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100305 |  | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50100306 |  | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100307 |  | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100401 |  | プロファイルの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100500 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100501 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100503 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | 指定したプロファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100600 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100601 |  | プロファイルの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100602 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100603 |  | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイル内のOSインストール設定を更新したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100605 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100606 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100607 |  | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100700 |  | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100701 |  | プロファイルの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100702 |  | プロファイルの削除に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。 | 指定したプロファイルが存在しません。 | URIで指定したプロファイルIDを見直してください。
50100703 |  | プロファイルの削除に失敗しました。適用済み状態のプロファイルを削除できません。 | 指定したプロファイルはノードに適用されているため、削除できません。 | このプロファイルを削除するには、プロファイルの適用状態を未適用状態にする必要があります。 プロファイルのノードへの適用解除を実施後、再度プロファイル削除を行ってください。
50100800 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100801 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100802 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | OSインストールを再度実施したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100803 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50100804 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100805 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100806 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでにプロファイルは適用されています。 | すでに適用済みのプロファイルを指定した場合に表示されます。 | 操作を見直してください。
50100807 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。未適用状態のプロファイルを強制的に適用させることはできません。 | 未適用状態のプロファイルを用いて強制適用させることはできません。 | 操作を見直してください。
50100808 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでに適用状態のプロファイルに対し当てたつもり適用はできません。 | すでに適用済みのプロファイルを用いてプロファイルをノードに適用せず、ISM上で適用したことにすることはできません。 | 操作を見直してください。
50100809 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。適用範囲の指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲とプロファイルの適用範囲が不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲を見直すか、プロファイルの内容を見直してください。
50100810 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100811 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMの設定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMに関する設定に誤りがあるため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | ノードのeLCMの設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100813 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100814 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロットにカードを設置してください。
50100815 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカードをノードに設置してください。
50100816 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗したため、処理を実施しません。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50100900 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100901 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100902 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101000 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101001 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101010 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50101100 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101101 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101102 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用解除の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101200 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101201 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101202 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101203 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101204 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101300 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101301 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101303 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101400 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101402 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの個別表示に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101500 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101501 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101502 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101503 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101504 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101506 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101600 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101601 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101602 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101603 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101604 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101605 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101700 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101701 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101703 |  | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50101711 |  | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。 (不一致項目数：$S1) ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 $S1=不一致項目数 | プロファイルまたはノードの設定を見直し、プロファイル適用、または手動でベリファイを行ってください。
50101712 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50101800 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101801 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101802 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのベリファイの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50102100 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102101 |  | ポリシーの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102102 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102105 |  | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないポリシーを削除して再度操作を行ってください。
50102106 |  | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102200 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102201 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102300 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102301 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102303 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。($S1) | 指定したポリシーファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102400 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102401 |  | ポリシーの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102402 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102405 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102406 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102500 |  | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102501 |  | ポリシーの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102502 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。 | 指定したポリシーが存在しません。 | URIで指定したポリシーIDを見直してください。
50102503 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | 指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | このポリシーを削除するには、参照として使っているプロファイルからポリシーの参照を外し、再度ポリシー削除を行ってください。
50102600 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102601 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102602 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102603 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102604 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102700 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102701 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102800 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102801 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102802 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102900 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102901 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102902 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102903 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102904 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102906 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103000 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103001 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103002 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103004 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103005 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103100 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103101 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103200 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103201 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103202 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103205 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103206 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103300 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103301 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103303 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1） $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103400 |  | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103401 |  | DVDインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103402 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103403 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないOSタイプが指定されました。($S1) | 存在しないOSタイプが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103404 |  | DVDインポートに失敗しました。使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。($S1) | 使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。 $S1=エラー詳細 | リポジトリからファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103410 |  | DVDインポートに失敗しました。($S1) | DVDインポートに失敗しました。DVDインポートに必要なディスクの空き容量が不足しているか、未サポートのServerView Suite DVDが指定されています。 $S1=エラー詳細 | インポートに必要なディスクの空き容量が確保されていること、サポート対象のServerView Suite DVDであることを確認し、再度操作を行ってください。
50103500 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103501 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103502 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。指定されたタスクは存在しません。($S1) | キャンセル対象のタスクは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103600 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103601 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103700 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103701 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103702 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。存在しないリポジトリIDが指定されました。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103800 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103801 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104300 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104301 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104302 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないバックアップを削除して再度操作を行ってください。
50104303 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50104304 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104305 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104309 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。バックアップ対象の指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプとバックアップ対象ノードのタイプが不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプを見直すか、バックアップ対象ノードを見直してください。
50104310 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104313 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104400 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104401 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104402 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、ハードウェア設定のバックアップの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50104500 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104501 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104600 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104601 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104602 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。存在しないバックアップIDが指定されました。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104603 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ハードウェア設定バックアップ中のバックアップを削除できません。 | 指定したバックアップはハードウェア設定バックアップ中のため、削除できません。 | このバックアップを削除するには、ハードウェア設定バックアップが完了状態である必要があります。 ハードウェア設定バックアップ完了後、再度バックアップ削除を行ってください。
50104700 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104701 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104703 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定したハードウェア設定は存在しません。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定した登録済みバックアップは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104704 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。 $S1=エラー詳細 | 使用しないエクスポートファイルを削除して再度操作を行ってください。
50105400 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105401 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105402 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50105499 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50105500 |  | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105600 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105601 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105700 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105701 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105702 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105800 |  | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105900 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105901 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105903 |  | ノードに対する処理が実行中のため、eIMの最新版数への更新ができませんでした。 | ノードに対する処理が実行中のため、eIMの最新版数への更新ができませんでした。 | 現在実行中の処理が完了後にeIMの更新を再実行してください。
50105910 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | ノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50105912 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50105999 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50106000 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50106001 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50106002 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、eIMの最新版数への更新の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50106099 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50110000 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。(パラメーター： $S1 型： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメータ―名 $S2=パラメーターの型 $X1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50110002 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアアップデート処理に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110005 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリにファームウェアが格納されていません。インポートしてから実行してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | リポジトリにファームウェアアップデートに利用するファームウェアが存在しないため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=インポートデータ $S2=ファームウェア名 $S3=バージョン $S4=モード | ファームウェアアップデートに利用するファームウェアをインポートしてください。
50110006 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェアアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110007 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。未サポートの操作です。 | 未サポートのOfflineアップデート用のファームを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | Online用のファームウェアを選択してください。
50110008 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象装置に指定したファームは適用できません。 | 未サポートである、サーバーを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | 対象サーバーのOSを確認してください。
50110009 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。$S1 | ファームウェアアップデートの処理に失敗しました。 $S1＝ファームウェア名 | 対象のノードの状態を確認してください。
50110012 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110013 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。（対象ノード：$S1） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。 対象ノード：$S1 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110014 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110015 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOSではOnlineアップデートの対象ではありません。Offlineアップデートしてください。（対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。 対象のPCIカードは対象ノードのOSでは、Onlineアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを実行してください。
50110016 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。ServerView Suite DVDがインポートされていません。ファームウェアの「インポート」画面からServerView Suite DVDをインポートして、再度、実行してください。 | ServerView Suite DVDがインポートされていないため、Offlineアップデートに失敗しました。 | ServerView Suite DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110017 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。別のリポジトリを使用してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。 $S1=インポートデータ $S2=モデル $S3=バージョン $S4=モード | 別のリポジトリを使用してください。
50110021 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110022 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を設定してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。 | スケジュールの実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を指定してください。
50110023 |  | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。ファームウェア/ドライバーアップデートを、再度、実行してください。 | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。 | スケジュールを削除後、再度、アップデートを実行してください。
50110024 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | 親ファブリックノードに対して、アップデートを実行してください。
50110025 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110027 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110029 | 50961203 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961204 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961205 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961206 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961213 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961214 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961215 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961216 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110030 | 50961203 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961204 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961205 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961206 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961213 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961214 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961215 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961216 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110031 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110037 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOS情報が設定されていないため、Onlineアップデートできません。ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度、実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 PCIカードのOnlineファームウェアアップデートには、OS情報が必要です。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度実行してください。
50110039 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。 | Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110040 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110041 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | 対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。
50110042 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョン変更してください。
50110044 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。(対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110045 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールは、指定されたファームウェアデータに対応していません。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。（対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110046 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア | eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。
50110047 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす容量 | 不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50110048 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110049 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別のファームウェアを指定してアップデートしてください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） $S1=リポジトリ名 $S2=モデル名 $S3=バージョン | 別のファームウェアを指定してアップデートしてください。
50110050 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェア/ドライバーアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110053 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110054 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110055 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110058 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110059 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110061 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110062 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110063 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）の「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。設定を変更して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。 $S1=対象ノード名 | 設定を変更して、再度、実行してください。
50110066 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。 $S1=対象ノード $S2=ファームウェア | Offlineアップデートを個別に実行してください。
50110067 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。 $S1=対象ノード | 別の方法でアップデートしてください。
50110068 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。アップデート処理が完了後に再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。 $S1=対象ノード | アップデート処理が完了後に再度、実行してください。
50110100 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50110101 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア/ドライバーアップデート中止する権限がありません。 | ファームウェア/ドライバーアップデートを実施したユーザーで中止してください。
50110104 |  | すでにファームウェア/ドライバーアップデートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | タスク一覧を確認してください。しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110105 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。指定したタスクは終了しているか、存在しません。 | 指定されたタスクは、ファームウェア/ドライバーアップデート中のタスクではありません。 | タスク一覧を確認してください。または、間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110200 |  | ファームウェアのドキュメント一覧出力処理に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110400 |  | 対象ファームウェア一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110502 |  | DVDインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | DVDインポートを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110508 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがすでにインポートされています。 | 同じＤＶＤがすでにインポートされています。 | 対処不要です。インポートを再度実行する場合は、一旦削除してからインポートしてください。
50110509 |  | DVDインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの容量が不足しています。 $S1=増やす目安となるバイト数（MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの残り容量を確認してください。
50110510 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルは、isoファイルではありません。正しいDVDを指定してください。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアがisoファイルではありません。 $S1=指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50110511 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがインポート中です。 | 同じＤＶＤをインポート中です。 | タスク一覧を確認して、ＤＶＤのインポートが完了するのを確認してください。
50110512 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルが、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。($S1) | 読み取れないファイルが指定されました。 $S1=指定したメディアのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110513 |  | DVDインポートに失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | インポート対象のフォルダがマウントされていません。 | マウントしてから、再度インポート操作を行ってください。
50110514 |  | DVDインポートに失敗しました。共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | RESTのパラメタで指定された共有フォルダのマウントIDから情報が取得できません。 | 共有ディレクトリーリスト画面から、共有ディレクトリーの状態を確認してください。
50110515 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110516 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110517 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したisoイメージは、破損しています。DVDをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | 指定されましたメディアが破損しています。 $S1=指定したメディアのパス | isoイメージをダウンロードしなおしてください。
50110518 |  | DVDインポートに失敗しました。同じ名前のベースラインがすでに作成されています。該当するベースラインを削除してから、実行してください。既存のベースラインを残す場合は、ベースライン作成の指定をはずしてから実行してください。(ベースライン名：$S1) | 同じ名前のベースラインが作成されています。 $S1=対象ベースライン名 | DVDインポートを再度実行する場合は、DVDと同じ名前のベースラインを削除してからインポートするか、ベースラインを定義しないでインポートしてください。
50110519 |  | DVDインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110520 |  | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したメディアのパス | ファイルパスを修正してください。
50110600 |  | インポートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110601 |  | インポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | インポートを中止を実行する権限がありません。 | インポートを実施したユーザーで中止してください。
50110604 |  | インポートの中止に失敗しました。すでにインポートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110605 |  | インポートの中止に失敗しました。指定されたインポートのタスクがありません。 | 指定されたタスクは、インポート処理中のタスクではありません。 | すでに処理が完了している。または、 間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110701 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110704 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110709 |  | リポジトリの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | リポジトリ削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50110711 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110712 |  | リポジトリの削除に失敗しました。対象のリポジトリは削除できません。 | 削除処理対象のリポジトリではありません。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110801 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110804 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110811 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110814 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 対象外または存在しないジョブが指定されました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111000 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=必要なパラメーター名 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111003 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアのインポートをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50111004 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。公開サイトから、ファームウェアをダウンロードしなおしてください。ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。 | インポート対象のファイルが不正です。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111005 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111009 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。リポジトリが使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアインポートを実行中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポートが完了してから再度実行してください。
50111011 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なインポートデータを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111012 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。または、関連するファームウェアがインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。関連するファームウェアがインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。または、関連するファームウェアを削除してから、再度、実行してください。
50111013 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアのインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111014 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアのインポートに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111015 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。指定したファイルを削除してください。 インポート対象:$S1 | ファームウェアインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 $S1＝指定したインポート対象のパス | インポート対象を確認し削除してください。
50111016 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイル($S1)が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | RESTに指定したファイルが読み取れません。 $S1=指定したファイルのパス | インポート対象を確認してください。
50111017 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=指定したファイルのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111018 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。バージョンを手動で入力して、インポートしてください。 | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。 | 版数を指定して、ファームウェアインポートを再実行してください。
50111019 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。YafuFlashがない、または複数あります。YafuFlashを、１つだけ、ファームウェアと同じフォルダーにダウンロードして、再度、実行してください。 | RESTに指定したパスにYafuFlashが配置されていません、あるいは、多すぎます。 | インポート対象を確認してください。
50111020 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111021 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したパス | ファイルパスを修正してください。
50111024 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。ファームウェアファイルが、指定したタイプ、モデルと異なっていないか、確認してください。また、ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが含まれていません。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111025 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、ファームウェアが多すぎます。一度にインポートできるファームウェアは、online update用１つ、offline update用１つまでです。ファームウェアファイルを整理してください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが多すぎます。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111026 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。修正して、実行してください。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111027 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。ファームウェアをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したzipファイルは、インポートできません。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111101 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111109 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアの削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111111 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、ファームウェアの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50111201 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111202 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア(ContentCollector)インポートを実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111209 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111210 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。インポート対象外のメディアです。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアの種類がサポート対象外である、または、インポートするＤＶＤのメディア情報と異なっています。 $S1＝指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50111211 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ファームウェアインポート、もしくはファームウェア(ContentCollector)インポート中です。 | ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中でないかどうか確認してください
50111212 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルを指定して、インポートを行いました。 $S1＝指定したメディアのパス | インポート時に指定したファイルが存在するか確認し、存在するファイルを指定して、再度実行してください。
50111401 |  | ユーザーグループの容量取得に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111501 |  | ユーザーグループの容量設定に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111801 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111803 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ContentCollectorの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアダウンロードを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112206 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。インポート対象のリポジトリに対して他のインポート処理が実行中です | インポート先のリポジトリが他のインポート処理に使用されていて、インポート処理が実施できない状態です。 | タスク一覧を確認して、他のファームウェアインポート、ファームウェアインポート(Content Collector)が終わるのを確認してください
50112208 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112209 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112210 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ダウンロードできないファイルが指定されました。サブタスクの情報から、どのファイルがダウンロードできなかったか確認し、公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ダウンロードできないファイルが指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | 公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。
50112400 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112405 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 操作権限がない他のグループが登録したJobか、存在しないジョブが指定されました。 | 対象のジョブを正しく選択して、再実行してください。
50112406 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。指定したジョブは実行中です。 | 実行中のジョブは削除できません。 | ジョブの状態を取得して実行が完了するまで待ち合わせた後で、再度実行してください。
50112408 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、当社技術員に連絡してください。 | ユーザー権限を確認してください。
50112501 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112503 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112801 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112804 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112805 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112900 |  | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。 | ファームウェアダウンロードが完了するまで待ち合わせてください。
50113000 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113004 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの作成/編集をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113100 |  | ベースラインの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113104 |  | ベースラインの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの削除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113301 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113302 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに処理対象外のものがあります。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113304 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当てをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113307 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに割り当て済みのものがあります。 | 指定されたノードに、すでにベースラインが割り当てられています。 | ベースラインの割り当てを再度実行する場合は、ノードに割り当てられたベースラインを解除してから実行してください。
50113308 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたベースラインは定義されていません。 | 指定されたベースラインは、定義されていません。 | 指定したベースラインの名前を確認、修正して、再度実行してください。
50113401 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113403 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当て解除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113405 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。処理対象外のノードが指定されました。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113702 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113703 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「$S1」を選択した場合、「$S2」も選択する必要があります。 | 同時に選択する必要があるパラメーターを選択していない。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113704 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、HCLインポートベースラインが定義できるモデルのノードが登録されていません。「作成可能な全モデル」を選択して、実行してください。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ベースラインを定義できるノードが存在しません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113710 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | HCLインポートベースライン作成情報出力を実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113711 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得処理に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113712 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。他のユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 他ユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113726 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。 | Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113727 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。 | Web Repository Address、またはプロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113802 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザー権限が不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113803 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後再度操作を行ってください。
50113850 |  | 他で機能が使用中のためテストできません。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストしたが、ＨＣＬインポート機能が他で使用中のためテストに失敗しました。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113851 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、タイムアウトしました。ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが、時間内にダウンロードが終わらなかった。 | ネットワークの状態、プロキシの状態により、ダウンロードに時間がかかっている場合は、状態の改善後、再度操作を行ってください。
50113852 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが失敗した。 | Web Repository Addressおよびプロキシ情報が誤っていないか確認し、修正後、、再度操作を行ってください。
50113853 |  | プロキシを使用する指定になっていますが、プロキシ情報が設定されていません。プロキシ情報を指定して、再度、実行してください。 | プロキシ情報が設定されていない状態で、プロキシを使用する指定をした。 | プロキシを使用する場合は、プロキシ情報を設定してから操作してください。
50113900 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。(必要なパラメーター名：$S1) $S1=必要なパラメーター | 修正して、再度、実行してください。
50113901 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) $S1=パラメーター名 $S2=パラメーター形式 $X1=補足情報 | 修正して、再度、実行してください。
50113902 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。($S1) $S1=ファイルパス | 修正して、実行してください。
50113904 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールのインポートに失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50113905 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。 $S1=ファイル名 | ファイルが存在するか確認してください。
50113906 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=ファイル名 | Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。
50113907 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。($S1) $S1=ファイル名 | 正しいファイルを指定して、再度、実行してください。
50113908 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。($S1) $S1=ファイル名 | 公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。
50113909 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 指定したファイルを削除してください。インポート対象:$S1 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 インポート対象:$S1 $S1=ファイル名 | 指定したファイルを削除してください。
50113910 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。 | 公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。
50113911 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。ツール：$S1 $S2 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツール：$S1 $S2 $S1=ツール名 $S2=バージョン | 対処なし
50113912 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50113913 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす目安 | 不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50114000 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。 | 修正して、再度、実行してください。
50114001 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | 対処なし
50114002 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールの削除に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50114003 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50114200 |  | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。 | ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50115000 |  | 要求の実行に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定してください。
50115200 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。別のユーザーグループのスケジュールがすでに実行中です。スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力がすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードが失敗しました。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。
50115201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。手動操作によるファームウェアダウンロード処理がすでに実行中です。 | 手動操作によるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | 次回のスケジュールでファームウェアダウンロードが動作するため、対処不要です。
50115202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ファームウェアリポジトリサーバーが設定されていません。ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。 | ファームウェアのダウンロード元であるファームウェアリポジトリサーバーが未設定のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。
50115203 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。スケジュール設定を実施したユーザーは、当該ユーザーグループに属していません。ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。 | ファームウェアダウンロードのスケジュールを設定したユーザーを削除した、あるいは当該ユーザーを別のユーザーグループに移動したため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | スケジュールを設定したユーザーグループに属するユーザーで、ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。
50115204 |  | 最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。別のユーザーグループのスケジュールがすでに実行中です。スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力がすでに実行中のため、最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。
50115205 |  | 最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。手動操作によるファームウェアダウンロード処理がすでに実行中です。 | 手動操作によるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。 | 次回のスケジュールで最新ファームウェアの運用ログ出力が動作するため、対処不要です。
50115206 |  | 最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。スケジュール設定を実施したユーザーは、当該ユーザーグループに属していません。ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。 | ファームウェアダウンロードのスケジュールを設定したユーザーを削除した、あるいは当該ユーザーを別のユーザーグループに移動したため、最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。 | スケジュールを設定したユーザーグループに属するユーザーで、ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。
50130012 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URIが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50130013 |  | 要求の実行に失敗しました。セッション異常です。($S1:URL:$S2) | セッション異常ため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいセッションを指定して再度操作を行ってください。
50130706 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130709 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130806 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130807 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130808 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50130809 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130816 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130824 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131706 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131707 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131709 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131716 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131806 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131807 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131808 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50131809 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131816 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131824 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131872 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 | ノードへの接続ができなかったため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50131873 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 | ノードの認証情報が誤っていたため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50131906 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131907 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131909 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131916 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132006 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132007 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132009 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132016 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132039 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。存在しないVFAB IDです。 | 指定したVFAB IDが存在しないため、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいVFAB IDを指定して再度操作を行ってください。
50132406 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132407 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132409 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132416 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132606 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132609 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132706 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132709 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132724 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132806 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 認証情報の取得に失敗のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132809 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132824 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132906 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132907 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132909 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132916 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133106 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133109 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133123 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。更新実施情報が取得できません。 | 更新実施情報が取得できないためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新を実施後、再度操作を行ってください。
50133406 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133409 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133506 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133509 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133606 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133609 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133706 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がないため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 | GUI利用時にこのメッセージが出力された場合は当社技術員に連絡してください。 REST API利用時にこのメッセージが出力された場合はユーザーロールが不正またはユーザー認証の有効期限を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。
50133709 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報が更新中のため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 ネットワーク管理情報の更新はネットワークマップからの[ネットワーク管理情報の取得]アクション実施または24時間に1度自動で実施されます。 | ネットワーク管理情報の更新が完了した後、再度操作を行ってください。 ネットワーク管理情報の更新完了時にはイベントリストに「ネットワーク管理情報の更新が完了しました。」というログが表示されます。
50133806 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133808 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133809 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133824 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50133829 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133830 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133831 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133832 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更が失敗しました。サブタスクのエラーを確認してください。 (TaskId=$S1) | サブタスクのエラーが発生したため、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | サブタスクのエラー要因を解消後、再度操作を行ってください。
50133837 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133838 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノード($S3)のポート($S4)が指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 指定ノード/ポートが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 $S4＝ポート名 | 正しいノード/ポートを指定して再度操作を行ってください。
50133872 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードへの接続ができなかったため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50133873 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードの認証情報が誤っていたため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50133925 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルはできません。 | キャンセルできません。終了するまでお待ちください。
50140001 |  | <URI>の指定方法に誤りがあります。 | URIが不正のためRestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいURIを指定して再度操作を実行してください。
50140002 |  | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140003 |  | 入力パラメーターの値が有効ではありません。 | パラメーターの整合性がとれていないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 有効な値の入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140004 |  | 認証情報の取得に失敗しました。 | 認証情報の取得に失敗したため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいセッションを指定して再度操作を実行してください。
50140005 |  | ユーザーロール権限が有効ではありません。 | 権限が不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 権限を確認し、再度操作を実行してください。
50140006 |  | 管理対象のノードではありません。 | 管理対象のノードではないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 管理対象ノードへの、権限を確認し、再度操作を実行してください。
50141812 |  | ノードログ収集のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクはすでに終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141813 |  | ダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはダウンロード作成中ではありません。 $S1＝タスクID | ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。 ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。
50141814 |  | ログ管理ファイル削除のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはログ管理ファイルの削除中ではありません。 $S1＝タスクID | ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。 ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。
50141815 |  | ノードログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141816 |  | 保管ログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50145105 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145106 |  | 保管ログ保存領域の設定容量を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145108 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145109 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145110 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145111 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が設定容量($S2MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145502 |  | スケジュール($S1)のログ収集に失敗しました。 | スケジュールログ収集に失敗した場合のエラーメッセージです。 $S1 = 日時（UTC) | メッセージID: 50145105, 50145106, 50145108, 50145109, 50145110, 50145111 のいずれかが出力されます。そちらの対処方法を参照ください。
50146001 |  | ダウンロードファイル作成の受付に失敗しました。 前回のダウンロードファイル作成が完了していません。 しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。 | 前回要求したダウンロードファイル作成が完了していません。 | しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。
50150061 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータ $S2=URIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50150102 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150104 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の追加に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150107 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150110 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定された定義はすでに存在します。 ($S1) | 指定した電力制御設定の定義は、すでに存在しています。 | 指定した電力制御設定の編集操作を行ってください。
50150202 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150204 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の一覧出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150304 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150308 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150402 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150404 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150407 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150408 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150409 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150502 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150504 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150508 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1 : $S2) | 指定したリソースの消費電力制御設定が存在しないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150509 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義は処理中です。($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150602 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150604 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150608 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150609 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150611 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。電力制御設定が適用されていません。電力制御設定を適用してください。 | 指定したポリシーの設定値が最新の状態になっていないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 電力制御設定を再設定してください。
50150771 |  | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定の追加・変更処理は中止できません。
50150902 |  | ノードの監視情報出力に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151002 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=実行したノード操作 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151009 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。電力制御設定の適用が完了してから、指定されたノードを操作してください。 | 指定したノードが所属する定義対象が変更処理中のため、電力制御設定ノードの操作に失敗しました。 $S1=実行したノード操作 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50151107 |  | ISM-VA管理コマンドによりリストアされた電力制御設定の復元に失敗しました。 指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 指定ノードとの通信ができないため、指定されたノード情報の設定に失敗しました。 ノード情報の設定に失敗したため、ISM-VA管理コマンドによるリストアの実行により、リストアされたラックの電力制御設定の復元が失敗しました。 $1=ラック名： エラー詳細情報 | ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、対象ラックに対して「ラック詳細」画面より以下の電力制御設定編集の操作を行ってください。 GUIの「ラック詳細」画面でアクションボタンの[電力制御設定編集]を実行し、表示された画面（電力制御設定編集画面）で、入力値を変更せずに[適用]ボタンを実行してください。
50160002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50160105 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160117 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50160210 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160214 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160215 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160216 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160311 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160314 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160405 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160417 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | オプションライセンスの取得に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50170002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50170003 |  | ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170004 |  | リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170008 |  | JSONのデコードに失敗しました。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170301 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170302 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170321 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170322 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170323 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170324 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170325 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170326 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定されたOSタイプとOSバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいOSタイプ、OSバージョンを指定して再実行してください。
50170341 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170342 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170401 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170431 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170501 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170511 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170512 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170601 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170602 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170611 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170612 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170621 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170622 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170623 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170624 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170625 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170626 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定された仮想化管理ソフトウェアタイプと仮想化管理ソフトウェアバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアタイプ、仮想化管理ソフトウェアバージョンを指定して再実行してください。
50170641 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170642 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170701 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170702 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170711 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170712 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170806 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170821 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170822 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170901 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170902 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171501 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171502 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171521 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171522 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171525 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171561 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171562 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。プールの範囲が重複しています。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171563 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。割り当て済みの値が範囲外に存在します。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171601 |  | プール定義の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171621 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171622 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171701 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171721 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171722 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171761 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171801 |  | プールから払い出しに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171821 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171822 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171825 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171861 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171865 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターで指定した値($S1)はすでに割り当て済みです。 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのプール値がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。
50171866 |  | プールから払い出しに失敗しました。 割り当て可能なプール値が存在しません。 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。 | 割り当て可能なプール値が存在しません。 | 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。
50171901 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171921 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171922 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171961 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171964 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定した値は対象外です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | プール値を指定して再実行してください。
50172006 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172701 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172702 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172711 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172712 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェアのメンテナンスモード設定が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172721 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50172722 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180000 |  | 仮想リソース管理機能の起動に失敗しました。 | 何らかの原因により、仮想リソース管理機能（ResourceListサービス）の起動が失敗しました。 | ISM-VAを再起動してください。その後、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50180207 |  | ストレージプール詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180306 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180307 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180401 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50180414 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。 | リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。 | リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。
50180607 |  | クラスタ詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50181201 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181206 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181207 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181401 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181406 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181407 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181410 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181411 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181414 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181501 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181506 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181507 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181510 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181511 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181514 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181601 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181606 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181607 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181611 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181612 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181615 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181701 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181706 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181707 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181710 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181711 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181714 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181801 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181806 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181807 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181810 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181811 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181814 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181901 |  | ノードの再起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181906 |  | ノードの再起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181907 |  | ノードの再起動に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181910 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181911 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181914 |  | ノードの再起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182001 |  | ステータスの更新に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182101 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182106 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182107 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182110 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182201 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182206 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182207 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182210 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182301 |  | ノードの一時停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182306 |  | ノードの一時停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182307 |  | ノードの一時停止に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182310 |  | ノードの一時停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182401 |  | ノードの再開に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182406 |  | ノードの再開に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182407 |  | ノードの再開に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182410 |  | ノードの再開に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182501 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182503 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182504 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182507 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182508 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182511 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182601 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182607 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182610 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50190001 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50190002 |  | 未サポートのAPIが指定されました。 | 未サポートのAPIが指定されました。 | 正しいURL、メソッドを指定して再実行してください。
50190110 |  | VA操作権制御に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190111 |  | VA操作権の取得に失敗しました。パスワードが一致しません。正しいパスワードを指定してください。 | ユーザーに対するパスワードが誤っています。 | 正しいパスワードを指定してください。
50190111 |  | VA操作権制御に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190112 |  | VA操作権制御に失敗しました。権限がありません。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。 | VA操作権の取得と解放に失敗しました。権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。
50190113 |  | VA操作権制御に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 失敗したサービスの状態を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50190114 |  | VA操作権制御に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190115 |  | VA操作権制御に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 当社技術員に連絡してください。
50190117 |  | VA操作権制御に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 ($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 $S1=エラー詳細 | VA操作権が獲得後、再実行してください。
50190120 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190121 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190122 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190124 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190130 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190131 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190132 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190134 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190210 |  | 保守資料の採取に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190211 |  | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190212 |  | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190214 |  | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190215 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。(TaskId=$S1) | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。 $S1=タスクID | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190216 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。タスクが存在しないかすでに完了しています。(TaskId=$S1) | キャンセル対象のタスクが存在しないか、すでに終了しています。 $S1=タスクID | タスクIDを確認してください。
50190217 |  | 保守資料の採取に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ismadmコマンドでエラーが発生したため、保守資料の出力ができませんでした。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ、TaskId=タスクID ※TaskIdは、タスクが存在する場合に出力されます。 主なエラー原因を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しています。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 保守資料出力時に、出力先ディレクトリーが削除されました。 | ismadmコマンドのエラーメッセージに対応してください。 主なエラーに対する対処を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しているため、保守資料を出力できませんでした。 不要なファイルの削除や、ディスク領域の拡張のどちらかを行い、 ディスク領域を確保した後、再実行してください。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 出力先ディレクトリーが削除されたため、出力先を確認し、再実行してください。 上記エラーメッセージに対応して解決しない場合、メッセージの内容に不明点がある場合、および、上記エラーメッセージ以外の場合、当社技術員に連絡してください。
50190220 |  | プラグインの追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190221 |  | プラグインの追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190222 |  | プラグインの追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190224 |  | プラグインの追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190230 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190231 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定したファイルがありません。 ファイルが正しいか確認してください。 | 指定したファイルがありません。 | ファイルが正しいか確認してください。
50190232 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | 修正適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190233 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。 | 指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 | ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。
50190234 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しているため、処理できません。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50190236 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。 | 指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。
50190237 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | 指定した共有ディレクトリーが存在しません。 | 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。
50190238 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | 指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 | 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。
50190240 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190241 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190242 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190244 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190250 |  | プラグインの削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190251 |  | プラグインの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=Invalid UserRole error | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190252 |  | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190254 |  | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190260 |  | 操作結果表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190261 |  | 操作結果表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190262 |  | 操作結果表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190264 |  | 操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190270 |  | システム情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190271 |  | システム情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190272 |  | システム情報の設定除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190273 |  | システム情報の設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190274 |  | システム情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190277 |  | システム情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190280 |  | システム情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190281 |  | システム情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190282 |  | システム情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190284 |  | システム情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190287 |  | システム情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190310 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190311 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190312 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190314 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190317 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190320 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190321 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190322 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190324 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190327 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190330 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190331 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190332 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190334 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190337 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190340 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190341 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190342 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190344 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190347 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190350 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190351 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190352 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190354 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190510 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190511 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190512 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190514 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190517 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190520 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190521 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190522 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190524 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190527 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190530 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190531 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190532 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190534 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190537 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190610 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190611 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190612 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190614 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190617 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ボリューム設定表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190620 |  | ボリューム追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190621 |  | ボリューム追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190622 |  | ボリューム追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190624 |  | ボリューム追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190627 |  | ボリューム追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム作成に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190630 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190631 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190632 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190634 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190637 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190640 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190641 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190642 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190644 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190647 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190650 |  | ボリューム削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190651 |  | ボリュームの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190652 |  | ボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190654 |  | ボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190657 |  | ボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190660 |  | ボリューム拡張に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190661 |  | ボリューム拡張に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190662 |  | ボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190664 |  | ボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190667 |  | ボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190810 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190811 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190812 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190814 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190817 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190820 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190821 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190822 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190824 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190827 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190830 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190831 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190832 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、再実行してください。
50190834 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190837 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190910 |  | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190911 |  | ライセンス設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190912 |  | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190914 |  | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190917 | 19190001 | ライセンス設定に失敗しました。 ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190002 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーはすでに存在します。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190003 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190004 | ライセンス設定に失敗しました。 すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190005 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは再登録できません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190920 |  | ライセンス削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190921 |  | ライセンス削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190922 |  | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190924 |  | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190927 | 19190001 | ライセンス削除に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190003 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190006 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190930 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190931 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190932 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190934 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190937 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191010 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191011 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191012 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191014 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191017 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191020 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191021 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191022 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191024 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191027 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191030 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191031 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191032 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191034 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191037 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191110 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191111 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191112 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191114 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191117 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191120 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191121 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191122 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191124 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191127 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191130 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191131 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191132 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191134 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191137 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191140 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191141 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191142 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191144 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191147 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191210 |  | システムの起動/停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191211 |  | システムの起動/停止に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191212 |  | システムの起動/停止に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191214 |  | システムの起動/停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191310 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191311 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191312 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191313 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を正しく設定し、再実行してください。
50191314 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191314 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリ―パスが誤っています。 共用ディレクトリ―パスを確認してください。 | 共用ディレクトリパスが誤っています。 | 共用ディレクトリパスを確認してください。
50191314 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191317 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数（$S1）を超えました。 | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数を超えました。 | 不要な共有ディレクトリー情報を確認し、削除後、再実行してください。
50191320 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191321 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191322 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191324 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191330 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191331 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191332 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191334 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191338 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | OSの環境を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50191340 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191341 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191342 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191343 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を確認してください。
50191344 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191344 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191344 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191347 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191350 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191351 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191352 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191354 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191357 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191360 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191361 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191362 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191363 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191364 | 19190008 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191364 | 19190009 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191364 | 19190010 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191367 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | マウントを解除後、再実行するか、新たにマウント情報を登録後、再実行してください。
50191370 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191371 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191372 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191373 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191374 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191377 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | すでにマウント解除されているため、対処する必要がありません。
50191380 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191381 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191382 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191383 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 正しいホスト情報を設定後、再実行してください。
50191384 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191410 |  | CA証明書の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | CA証明書登録に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191411 |  | CA証明書の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191412 |  | CA証明書の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191413 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191414 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 crt形式の証明書を指定してください。 | CA証明書登録に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 | crt形式の証明書を指定してください。
50191416 |  | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 ファイルを確認してください。 | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 | ファイルを確認してください。
50191417 |  | CA証明書の追加に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。 $S1=エラー詳細 | すでに追加されている情報を削除後、再実行してください。
50191420 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191421 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191422 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191423 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191424 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191430 |  | CA証明書の削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191431 |  | CA証明書の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191432 |  | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191434 |  | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191437 |  | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 ($S1) CA証明書を確認してください。 | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 $S1=エラー詳細 | 削除対象を確認後、再実行してください。
50191440 |  | 処理の転送に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191441 |  | 処理の転送に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191442 |  | 処理の転送に失敗しました。権限がありません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191443 |  | 処理の転送に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録、アクセスユーザーのユーザー名、パスワードを正しく設定し、再実行してください。
50191444 |  | 処理の転送に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191447 |  | 処理の転送に失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 ($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 $S1=Target ISM access error. | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録後、再実行してください。
50191810 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191812 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191814 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。 | プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 指定したユーザーグループのプロキシ設定を変更する場合は、プロキシ設定の更新を実行してください。
50191817 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 | 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。
50191830 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191832 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191837 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191840 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191842 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191847 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191850 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191852 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191857 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191910 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191912 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50191920 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191922 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50192010 |  | バックアップの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50192012 |  | バックアップの実行に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50192020 |  | バックアップの実行に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50192022 |  | バックアップの実行に失敗しました。他のタスクが実行中です。 タスク完了後、再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。他のタスクが実行中です。 | タスク完了後、再実行してください。
50192110 |  | リストアの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | リストアの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50192112 |  | リストアの実行に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | リストアの実行に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50192120 |  | リストアの実行に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50192121 |  | リストアの実行に失敗しました。バックアップファイルの版数とISM-VAの版数が一致していません。 ISM-VAと同じ版数のバックアップファイルを指定してください。 | リストアの実行に失敗しました。バックアップファイルの版数とISM-VAの版数が一致していません。 | ISM-VAと同じ版数のバックアップファイルを指定してください。
50192123 |  | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルは、ISMのバックアップファイルではありません。 ISMのバックアップファイルを指定してください。 | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルは、ISMのバックアップファイルではありません。 | ISMのバックアップファイルを指定してください。
50192131 |  | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルがありません。 ファイルが正しいか確認してください。 | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルがありません。 | ファイルが正しいか確認してください。
50200001 |  | 認証に失敗しました。 | 認証に失敗しました。 | 再度、正しいログイン・パスワードを指定してください。
50200002 |  | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | スクリプト文を指定しないでください。
50200003 |  | Etagが更新されています。 | Etagが更新されています。 | 再度、更新対象の読込み処理から行ってください。
50200004 |  | 不正なURIがリクエストされました。 | 不正なURIがリクエストされました。 | 再度、正しいURIを指定してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErroｒの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200006 |  | 未起動のサービスのURLがリクエストされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | ライセンスを取得していないサービス処理が使用された。
50200007 |  | サポート対象外の機能が指定されました。 | サポート対象外の機能が指定されました。 | 再度、正しい機能を指定してください。
50200100 |  | ノードのパスワード変更に失敗しました。 ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。 | ノードのパスワード変更に失敗しました。 | ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。
50200101 |  | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。 | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 | ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。
50250102 |  | 稼働情報の取得に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、稼働情報の取得に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250202 |  | リソース変動予測に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、リソース変動予測に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250204 |  | リソース変動予測に失敗しました。予測に必要なデータ数が不足しています。(取得データ数=$S1, クラスタ名=$S2) | リソース変動予測に必要なデータ数が、仮想化管理ソフトウェアに不足しています。 $S1=データ数 $S2=クラスタ名 | 稼働情報が仮想化管理ソフトウェアに蓄積されてから、再実行してください。
50961203 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961204 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961205 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。
50961206 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2, 終了コード=$S3)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 $S3=スクリプトの終了コード | 指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。
50961213 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。
50961214 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50961215 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | 指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。
50961216 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50990001 |  | 本ブラウザーは対応していません。 | 最新機能を使用する画面のため、ブラウザーが表示に対応していません。 | 対応ブラウザーにアップデートしてください。
50990002 |  | GUI表示上無効な値が入力されています。($S1) | API上は有効ですが、GUIで表示に対応していない値が入力されている場合に表示されます。 | 表示を行いたい場合値をGUI上で設定し直してください。

## メッセージ一覧 ISM 2.9.0.030パッチ
Infrastructure Manager /
Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0
メッセージ一覧 （ISM 2.9.0.030パッチ）
ISMおよびISM for PRIMEFLEXの運用ログ、監査ログに出力されるメッセージの内容と対処方法について説明します。
出力内容 |  |  | エラー概要 | 対処方法
メッセージID | 詳細メッセージID | メッセージ |  |  | 普段は非表示 | 普段は非表示 | 普段は非表示
30010792 |  | アラームステータスが更新されました。(最新値=Warning) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30010794 |  | アラームステータスがWarningに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:3002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
30014140 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成ができませんでした。 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。 | 対象ノードにPRIMERGYサーバーが存在しません。 | ユーザーが管理しているノードにPRIMERGYサーバーが存在するか確認してください。
30020302 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30020303 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021402 |  | Fabric Switch($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | FabricSwitchの情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30021403 |  | Fabric($S1)の情報を取得できませんでした。 Fabricの構成を確認後に再実行してください。 | Fabricから情報取得に失敗しました。 $S1=ノード名 | Fabricの構成を確認後に再実行してください。
30030104 | 30030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Warning)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがWarningに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
30030105 | 30030501 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950004 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
30030105 | 50950101 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30030105 | 50951001 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30030105 | 50951002 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951003 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30030105 | 50951008 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951016 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30030105 | 50951018 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
30030105 | 50951021 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 接続に失敗しました。(コマンド=$S1,IPアドレス=$S2) | IPアドレスが正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30030105 | 50951022 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951024 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951025 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
30030105 | 50951201 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。 | ノードの監視に失敗したためノードステータスが更新されました (最新値=Unknown)。 機器の電源OFFを検出しました。 | 機器の電源がONか、または、Switch間のLANケーブルが接続されているかを確認してください。
30030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
30030112 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が警告上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターーの状態を確認してください。
30061903 |  | パスワードの有効期限が過ぎています。直ちにパスワードを変更してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎています。 | ログアウトする前にパスワードを変更してください。
30061904 |  | パスワードの有効期限が近づいています。パスワードを変更してください。（残り：$S1日） | ログインユーザーのパスワードの有効期限が近づいています。 | 有効期限に達する前にパスワードを変更してください。
30061905 |  | 初期設定のパスワードが変更されていません。パスワードを変更してください。 | 初期設定のパスワードが変更されていません。 | パスワードを変更してください。
30061906 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイが切り替わりました。($S1) LDAPサーバーリストでLDAPサーバーの状態を確認してください。 | ディレクトリーサーバーが切り替わりました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | スタンバイとなったディレクトリーサーバーの状態を確認し、サーバーにアクセスできるように対処してください。
30061907 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、しきい値$S3MB($S4%)を超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、ディレクトリー容量を拡張してください。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量のしきい値を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除 ・ユーザーグループのディレクトー容量のしきい値を変更 ・ディレクトリー容量の拡張
30061908 |  | システムボリュームの使用容量が$S1MBとなり、しきい値$S2MB($S3%)を超過しました。 システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。 | システムボリュームの使用容量が、指定されたしきい値を超えました。 $S1=システムボリュームサイズ,$S2=しきい値(MB),$S3=しきい値（%) | システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。
30061909 |  | LDAP情報は更新しましたが、CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。 | CASの設定に失敗したため、CASが無効になりました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、CASを有効にしてください。
30061911 |  | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。指定されたLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061912 |  | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能が無効になりました。切替後のLDAP情報は、CAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
30061913 |  | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CASにアクセスできませんでした。CAS機能を使用したい場合、数分後に再度ログインしなおしてください。 | CAS機能を使用する場合、数分待った後でログインしなおしてください。
30061914 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。
30061915 |  | LDAPサーバーとの通信に失敗したため、待機中のサーバーに接続しました。($S1) 接続先LDAPサーバーを変更したため、CASを再起動します。 | LDAP接続の際にアクティブホストに接続できなかったため、接続先を待機中のホストに切り替えました。 CASの接続先が変更されるため、CASサーバーの再起動を行いますので完了するまでCAS機能は利用できません。 | LDAP設定詳細画面で各ホストのステータスを確認してください。 CASの再起動完了に関してはイベントログで確認してください。
30061916 | 30061917 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | アクティブホストに設定されたLDAPサーバーに対する認証に失敗しました。 | ユーザー名とパスワードを確認してください。
30061916 | 30061918 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。$S1との接続がタイムアウトしました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | LDAP接続の際、相手先との通信がタイムアウトしました。 | LDAPサーバーとの通信状況を確認してください。
30061916 | 30061919 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。証明書が正しくないため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。 | SSL証明書が正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しい証明書を設定してください。
30061916 | 30061920 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。ベースDNが見つからなかったため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。 | ベースDNが正しくありません。 | LDAP設定更新画面から、正しいベースDNを設定してください。
30061916 | 30061921 | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。バインドDNまたはパスワードが間違っているため、$S1との接続に失敗しました。LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。 | バインドDNの認証に失敗しました。 | LDAP設定更新画面から、正しいバインドDN・パスワードを設定してください。
30100801 |  | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。 | 仮想IOのプロファイル適用において、仮想アドレスが、正常にノードに反映されたことを確認できませんでした。スロット位置：ポート番号=$S1 | ノードのiRMC Web UIを確認して、仮想アドレスが、正常に反映されていることを確認してください。
30110500 |  | インポート対象の削除に失敗しました。 | DVDインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 | インポート対象を確認し削除してください。
30112200 |  | 対象ファームウェアが見つかりませんでした。ファームウェア名:$1 ファームウェアバージョン:$2 | ダウンロード対象に指定したファームウェアが指定のリポジトリサーバー上に存在しませんでした。 | ダウンロード対象の情報が正しいか確認してください。
30141304 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのサイズ取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141305 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルのタイムスタンプの取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルのタイムスタンプを取得に失敗しました。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141306 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | 指定されたタスクIDで作成されたダウンロードファイルはありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30141307 |  | ダウンロードファイルのURL取得に失敗しました。 ダウンロードファイルが存在しません。再度ダウンロードファイルを作成してください。 ダウンロードファイルが削除された可能性があります。ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。 | ダウンロードファイルがありません。 | ダウンロードファイルが削除された可能性があります。 ダウンロードファイルの作成から再度実行してください。
30145101 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145102 |  | 保管ログ保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145103 |  | 指定ノードに対するハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定がされていないか、すべて無効になっています。 ログ収集の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェア/OS/ソフトウェアのログ収集の設定が実行されていないか、すべて無効になっています。 | ログ管理設定の取得を行い、ログ収集の設定を確認してください。
30145108 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)は存在しないか、すでに削除されています。 ノードがあるか確認してください。 | 指定ノードが有効でありません。 | 対象ノードが削除された可能性があります。ノードがあるか確認してください。
30145109 |  | ノードログ収集に失敗しました。 ノード($S1)はメンテナンス中です。スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。 | スケジュールによるノードログ収集では、メンテナンス中のノードへのログ収集は実行されません。 | 対象ノードがメンテナンス中であるか確認してください。
30145111 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域のデータ量がしきい値を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145116 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB）を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145117 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が($S3MB)となり、しきい値($S4%)($S5MB)を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
30145118 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が($S2MB)となり、しきい値($S3%)($S4MB)を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
30145119 | 50950101 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
30145119 | 50951001 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951002 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951003 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
30145119 | 50951009 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
30145119 | 50951016 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951301 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ログの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ログの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951302 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) 装置の時刻を正しく設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 装置の時刻が正しくない可能性があります。(ISMの時刻=$S1, 装置の時刻=$S2) | 装置の時刻を正しく設定してください。
30145119 | 50951303 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
30145119 | 50951304 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得で接続に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
30145119 | 50951305 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポート取得でアカウント認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951308 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 システムレポートの格納に失敗しました。ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムレポートの格納に失敗しました。 | ISMのファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。
30145119 | 50951310 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとの接続に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | ISMとMMB間で正しく通信が行えるかご確認ください。
30145119 | 50951311 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBとのアカウント認証に失敗しました。 (プロトコル=$S1,シャーシIPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951312 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続するのに失敗しました。 | MMBのメニューにて以下の入力でスイッチのアカウント入力まで進めるかどうかご確認ください。 $S1
30145119 | 50951313 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 シャーシのMMBからスイッチに接続する際に認証エラーが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および機器側の設定を確認してください。
30145119 | 50951314 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのMMBのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
30145119 | 50951315 | ハードウェアログの収集要求に失敗しました。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。 | 指定ノードに対する ハードウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 ISMのMMBのIPアドレスが未設定です。 | ISMのMMBのノード編集画面でIPアドレスを設定してください。
30145120 | 50965054 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
30145120 | 50965055 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました。監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3) | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSからISMへの接続に失敗しました $S1=FTPS $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=FTPサーバのポート番号 | 監視対象OSとISMが通信可能なネットワーク構成であることを確認してください。(プロトコル=$S1, IPアドレス=$S2, ポート番号=$S3)
30145120 | 50960703 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960704 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
30145120 | 50960714 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
30145120 | 50960716 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
30145120 | 50965059 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 システムボリュームの空き領域が不足しています。システムボリュームの割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
30145120 | 50965060 | OS/ソフトウェアログの収集要求に失敗しました。 リポジトリの空き領域が不足しています。不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | 指定ノードに対する OS/ソフトウェアログ収集の実行失敗による警告メッセージです。 リポジトリの空き領域が不足しています。 | 不要なファイルを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
30180409 |  | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 仮想化管理ソフトウェアに登録されている一部の機器との通信に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 | 設定を見直してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50010001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50010101 |  | ノードの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010120 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010121 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010122 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010123 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010126 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010127 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010128 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010138 |  | ノードの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010151 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010152 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010157 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010163 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010164 |  | ノードの追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010201 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010221 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010241 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したラックIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010242 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010243 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010244 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010245 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したアラームステータスが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010246 |  | ノードの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010301 |  | ノードの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010311 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010312 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010321 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010401 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010403 |  | ノードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。ノードの搭載位置更新権限がありません。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010411 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010412 |  | ノードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50010421 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010422 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010423 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010424 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010425 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010426 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010428 |  | ノードの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010438 |  | ノードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010451 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したノード名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010452 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010457 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターに指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010463 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010464 |  | ノードの更新に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50010484 | 50951001 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50010484 | 50951003 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50010484 | 50951005 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50010484 | 50951030 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, サブネットマスク=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010484 | 50951031 | ノードの更新に失敗しました。IPアドレスの変更に失敗しました。 設定後のiRMCのネットワーク設定が指定された値と一致しませんでした。iRMCへは次の値が設定されています。IPアドレス=$S1, プレフィックス長=$S2, デフォルトゲートウェイ=$S3. | ネットワーク設定変更コマンドは成功しましたが、設定結果が指定値と一致しませんでした。 | メッセージに含まれる、iRMCの設定状態を確認してください。
50010501 |  | ノードの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010511 |  | ノードの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010521 |  | ノードの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010602 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010620 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010621 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010622 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010623 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50010624 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010625 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。親ファブリックノードに指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010626 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アウトレット情報に指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50010627 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50010628 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したラックは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいラックIDを指定して再実行してください。
50010633 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50010634 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50010638 |  | ノードの内部追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。管理LAN設定が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。管理LAN設定が誤っています。 | 正しい値を指定して再実行してください。
50010651 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)はすでに存在します。 | 入力パラメーターのノード名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じノード名のノードがいないことを確認して再実行してください。
50010652 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 入力パラメーターに指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのIPアドレスがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50010657 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したモデル名と切り分け情報のノードはすでに存在します。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50010663 |  | ノードの内部追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください
50010664 |  | ノードの内部追加に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | ノード名に使用できない文字が含まれていないことを確認して再実行してください。
50010702 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010711 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010721 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010722 |  | アラームステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010793 |  | ノードのアラームステータスが更新されました。(最新値=Error) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010794 |  | アラームステータスがErrorに変化しました。($S1) ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。 | ノードのアラームステータスが更新されました。 $S1=ISMEvent:5002xxxxまたはSNMPTrap:.1.3.xx | ノードのISMイベントまたはSNMPトラップを確認してください。
50010801 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010811 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010812 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010821 |  | アラームステータスのクリアに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50010911 |  | ステータスの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50010921 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50010922 |  | ステータスの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011001 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011011 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011012 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50011020 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011021 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011022 |  | メンテナンスモードの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011101 |  | ラックの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011121 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011122 |  | ラックの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011129 |  | ラックの追加に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011155 |  | ラックの追加に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011201 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011221 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011242 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したフロアIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011243 |  | ラックの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011301 |  | ラックの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011315 |  | ラックの取得に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011321 |  | ラックの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011401 |  | ラックの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011415 |  | ラックの更新に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011421 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011422 |  | ラックの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011429 |  | ラックの更新に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。指定したフロアは存在しないか、すでに削除されています。 正しいフロアIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいフロアIDを指定して再実行してください。
50011455 |  | ラックの更新に失敗しました。 指定したラック名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのラック名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているラックを確認し、同じラック名のラックがいないことを確認して再実行してください。
50011501 |  | ラックの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011515 |  | ラックの削除に失敗しました。 対象外または存在しないラックが指定されました。 正しいラックに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないラックが指定されました。 | 正しいラックに対して再度操作を行ってください。
50011521 |  | ラックの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011571 |  | ラックの削除に失敗しました。 ラック内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。 | ラック内に登録されたノードが存在します。 $S1=ラック名 | ラック内のノードのラック搭載位置情報を更新してラックから外してください。
50011601 |  | フロアの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011621 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011622 |  | フロアの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011630 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011654 |  | フロアの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50011701 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011721 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011743 |  | フロアの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したデータセンターIDが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011801 |  | フロアの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011814 |  | フロアの取得に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011821 |  | フロアの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011901 |  | フロアの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50011914 |  | フロアの更新に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50011921 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011922 |  | フロアの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50011930 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したデータセンターは存在しないか、すでに削除されています。 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいデータセンターIDを指定して再実行してください。
50011954 |  | フロアの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したフロア名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのフロア名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているフロアを確認し、同じフロア名のフロアがいないことを確認して再実行してください。
50012001 |  | フロアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012014 |  | フロアの削除に失敗しました。 対象外または存在しないフロアが指定されました。 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないフロアが指定されました。 | 正しいフロアに対して再度操作を行ってください。
50012021 |  | フロアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012072 |  | フロアの削除に失敗しました。 フロア内にラックが存在するため、削除できません。($S1) フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。 | フロア内に登録されたラックが存在します。 $S1=フロア名 | フロア内のラック情報を更新してフロアから外してください。
50012101 |  | データセンターの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012121 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012122 |  | データセンターの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012153 |  | データセンターの追加に失敗しました。 指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012201 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012221 |  | データセンターの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012301 |  | データセンターの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012313 |  | データセンターの取得に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012321 |  | データセンターの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012401 |  | データセンターの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012413 |  | データセンターの更新に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012421 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012422 |  | データセンターの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012453 |  | データセンターの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したデータセンター名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのデータセンター名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているデータセンターを確認し、同じデータセンター名のデータセンターがいないことを確認して再実行してください。
50012501 |  | データセンターの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012513 |  | データセンターの削除に失敗しました。 対象外または存在しないデータセンターが指定されました。 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないデータセンターが指定されました。 | 正しいデータセンターに対して再度操作を行ってください。
50012521 |  | データセンターの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012573 |  | データセンターの削除に失敗しました。 データセンター内にフロアが存在するため、削除できません。($S1) データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。 | データセンター内に登録されたフロアが存在します。 $S1=データセンター名 | データセンター内のフロア情報を更新してデータセンターから外してください。
50012601 |  | ノードグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012621 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012622 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012631 |  | ノードグループの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。不正なノードグループタイプが指定されました。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループタイプを指定して再実行してください。
50012656 |  | ノードグループの追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012701 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012721 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012747 |  | ノードグループの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したノードグループタイプが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012801 |  | ノードグループの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012816 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012817 |  | ノードグループの取得に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012821 |  | ノードグループの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012901 |  | ノードグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50012916 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012917 |  | ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012921 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012922 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012936 |  | ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。ノードグループの入れ子構造が正しくありません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50012956 |  | ノードグループの更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したノードグループ名($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。 | 入力パラメーターのノードグループ名がすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードグループを確認し、同じノードグループ名のノードグループがいないことを確認して再実行してください。
50012961 |  | ノードグループの更新に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50012962 |  | ノードグループの更新に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013001 |  | ノードグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013016 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013017 |  | ノードグループの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013021 |  | ノードグループの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013061 |  | ノードグループの削除に失敗しました。デフォルトグループの編集、および削除はできません。 | デフォルトグループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013062 |  | ノードグループの削除に失敗しました。共有グループの編集、および削除はできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013074 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノード情報を更新してノードグループから外してください。
50013075 |  | ノードグループの削除に失敗しました。 ノードグループ内にノードグループが存在するため、削除できません。($S1) ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。 | ノードグループ内に登録されたノードグループが存在します。 $S1=ノードグループ名 | ノードグループ内のノードグループ情報を更新してノードグループから外してください。
50013102 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013116 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードグループが指定されました。 | 対象のノードグループを操作する権限がないか、存在しないノードグループが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013121 |  | セキュリティ用ノードグループの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013201 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013221 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013222 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013232 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013233 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループは存在しないか、すでに削除されています。 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードグループIDを指定して再実行してください。
50013234 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。共有グループを指定することはできません。 | 共有グループが指定されました。 | 正しいノードグループに対して再度操作を行ってください。
50013235 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。同じノードが複数回指定されています。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードIDを指定して再実行してください。
50013237 |  | ノードのノードグループ割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したノードグループ構成は許されていません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいノードとノードグループを指定して再実行してください。
50013301 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013311 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013312 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013320 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013321 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013322 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013327 |  | ノードアカウントの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013401 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013411 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013412 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013421 |  | ノードアカウントの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013501 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013511 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013512 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013518 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013521 |  | ノードアカウントの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013601 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013611 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013612 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013618 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013620 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013621 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013622 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013627 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50013683 | 50951001 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 対象のノードが停止しているか、フィルタリングによりポートが遮断されている可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号が正しいかISM、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50013683 | 50951003 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 接続認証に失敗しました。 | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50013683 | 50951005 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | コマンド実行に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50013683 | 50951028 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 パスワード変更後の結果確認に失敗しました。 | パスワード変更コマンドは成功しましたが、新しいパスワードでの認証テストに失敗しました。 | パスワード変更を再実行してください。
50013683 | 50951029 | ノードアカウントの更新に失敗しました。パスワードの変更に失敗しました。 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | 指定されたiRMCのパスワードが拒否されました。 | Message, Resolutionを参考に、パスワード変更を再実行してください。
50013701 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013711 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013712 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013718 |  | ノードアカウントの更新に失敗しました。 存在しないノードアカウントが指定されました。 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。 | 存在しないノードアカウントが指定されました。 | 正しいノードアカウントに対して再度操作を行ってください。
50013721 |  | ノードアカウントの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013802 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50013821 |  | ライセンス消費ノード数に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50013902 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50013911 |  | ノードの取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50013921 |  | ノードの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50014001 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザで再度操作を行ってください。
50014021 |  | ノードタグの一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014101 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50014121 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014122 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014127 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50014139 |  | AIS Gatewayへのノード登録スクリプトファイル作成に失敗しました。 すでに実行中です。 実行中の処理が完了してから再度実行してください。 | すでに実行中です。 | 実行中の処理が完了してから再度実行してください。
50014301 |  | ノードの一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014311 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、 存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014312 |  | ノードの一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。または正しいノードに対して再度ノードの更新（ノードの編集）を行ってください。
50014320 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50014321 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014322 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再度ノードの更新（ノードの編集）を実行してください。
50014327 |  | ノードの一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50020001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50020101 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020107 |  | ノード情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020201 |  | ノード情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020202 |  | ノード情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020203 |  | ノード情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020207 |  | ノード情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020301 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020302 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020303 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020307 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020312 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノードのインベントリ情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020320 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50020353 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020363 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020364 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020366 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50020367 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50020371 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50020373 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020375 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50020376 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020377 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50020381 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | エラーメッセージの$S1を確認してノード名の長さが上限を超えないように親ノード名を設定してください。
50020383 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50020384 | 50950004 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
50020384 | 50950101 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50020384 | 50951001 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50020384 | 50951002 | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50020384 | 50951003 | ノード情報の再取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50020384 | 50951008 | ノード情報の再取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951009 | ノード情報の再取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 すでに他の機器からsshで接続されているSR-X装置に接続を試みました。 | sshのセッション接続を切断した後、ISMで操作を行ってください。
50020384 | 50951018 | ノード情報の再取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50020384 | 50951016 | ノード情報の再取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 ISMのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50020384 | 50951022 | ノード情報の再取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 定義ファイルの定義の解析に失敗しました。(定義ファイル=$S1, key=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951024 | ノード情報の再取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 OIDの取得結果の値がValuesに定義されていないため、DefaultStatusを設定しました。(定義ファイル=$S1,Oid取得結果=$S2) | 定義ファイルを確認してください。
50020384 | 50951025 | ノード情報の再取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) 定義ファイルを確認してください。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 該当装置のOid取得結果が機種判別ファイルで指定された定義に合致しませんでした。(Oid取得結果=$S1) | 定義ファイルを確認してください。
50020385 | 50965054 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。対象OSを監視するためには、root権限が必要です。 | OS情報に設定しているアカウントについて、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、sudoコマンドの設定を確認するか、rootアカウントをOS情報に設定してください。
50020385 | 50960103 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960104 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=ポート番号 | IPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、監視対象OSが起動していることを確認してください。監視対象OSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、OSに必要な設定がされているか確認してください。
50020385 | 50960105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,コマンド名=$S3)。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OS上のコマンド実行でエラーが発生しました。監視対象OS上にコマンドが見つかりません。 $S1=プロトコル名 $S2=監視対象OSのIPアドレス $S3=コマンド名 | 監視対象OSに不足しているコマンドのパッケージをインストールしてください。
50020385 | 50960114 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50960116 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。監視対象OSとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50020385 | 50970100 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1,ポート番号=$S2)。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970101 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(ドメイン名=$S1,アカウント=$S2)。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970105 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが vSphere サーバではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970106 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | ESXiへのログインに失敗しました(IPアドレス=$S1)。 接続先サーバが ESXi ではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50020385 | 50970109 | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。 ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | ESXiへのログインに失敗しました。ESXiサーバがエラーを返しました。(IPアドレス=$S1 ポート=$S2 ドメイン名=$S3 アカウント名=$S4) 以下のレスポンスが返却されています。(コマンド名=vsphereAPI Login Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50020401 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020402 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020403 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020407 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020408 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020409 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすでに使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020410 |  | ノード情報(OS)の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020501 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020507 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020508 |  | ノード情報(OS)の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020601 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020602 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020603 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020607 |  | ノード情報(OS)の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020701 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020702 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020703 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020707 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020708 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020709 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定したOSのIPアドレスはすで使用されています。 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスが、すでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用していないOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020710 |  | ノード情報(OS)の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。OSのIPアドレスはIPアドレス形式で指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50020801 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020802 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020803 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50020807 |  | ノード情報(OS)の削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020901 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50020907 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50020908 |  | 仮想マシン情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021001 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021002 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021003 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021007 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021008 |  | 仮想マシン情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021101 |  | ノード登録通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021102 |  | ノード登録通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021103 |  | ノード登録通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021107 |  | ノード登録通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021201 |  | ノード削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021202 |  | ノード削除通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021203 |  | ノード削除通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021207 |  | ノード削除通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021301 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021302 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021303 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021307 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021308 |  | ノード更新/停止通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021401 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021402 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021403 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021407 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021412 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。 IPアドレスがないノード情報は取得できません。 親ノードに対して再度操作を行ってください。 | IPアドレスがないノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021420 |  | ノード情報の再取得の受付に失敗しました。指定されたノードからはノード情報を取得できません。 | 操作対象外のノードタイプのノードが指定されました。 | 親ノードに対して再度操作を行ってください。
50021453 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021463 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021464 |  | ノード情報の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021466 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 | 機器からの情報取得に失敗しました。 | アカウント情報に誤りがないか、機器の状態を確認してください。
50021467 |  | ノード情報(OS)の再取得に失敗しました。サポート対象外の機種です。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50021471 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノードはすでに存在します。($S1) ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。 | すでにノードが登録されています。 $S1=ノード名 | ISMに登録されている同一名のノード情報を削除してから再実行してください。
50021473 |  | ノードの追加に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021475 |  | ノードの更新に失敗しました。 指定したIPアドレス($S1)はすでに存在します。 ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。 | すでにIPアドレスが登録されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じIPアドレスのノードがいないことを確認して再実行してください。
50021476 |  | ノードの追加に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021477 |  | ノードの更新に失敗しました。 ライセンスの残登録可能ノード数がありません。 ノードライセンスを追加してください。 | ライセンスの残登録可能ノード数がありません | ノードライセンスを追加してください。
50021481 |  | ノードの追加に失敗しました。 ノード名の長さが上限を超えています。($S1) 親ノード名を短くしてください。 | ノード名の長さが上限を超えています。 $S1=ノード名 | 親ノード名を短くしてください。
50021483 |  | ノードの更新に失敗しました。 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。 | 入力パラメーターのモデル名と切り分け情報の組み合わせがすでに使用されています。 | ISMに登録されているノードを確認し、同じモデル名と切り分け情報(シリアル番号)のノードがいないことを確認して、再実行してください。
50021501 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021502 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021503 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021507 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021508 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021568 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021569 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021586 | 50971202 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971203 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971205 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 ホスト名からIPアドレスが解決できません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 DNS設定が正しいことを確認してください。 | おそらく次のうちのどちらかです。 監視対象vCenter配下のESXi名がDNSサーバーに正しく登録されていない。 ISM-VAのDNSの設定が正しくない。 | vCenterの設定を確認しESXi名が正しく設定されているかを確認してください。 vCenterの設定を確認しDNS設定が正しく設定されているかを確認してください。 DNSサーバーを確認しESXi名の設定が正しく設定されているかを確認してください。 ISM-VAのDNSの設定を確認してください。
50021586 | 50971206 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vSphere サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971207 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。接続先サーバーが vCenter サーバーではありません。 | IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971208 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 ドメイン名=$S6 アカウント名=$S7 IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワード、サーバー設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971209 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 vCenterへのログインに失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | vCenterへのログインに失敗しました。 vCenterがエラーを返しました。 仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 以下のレスポンスが返却されています(コマンド名=vsphereAPI Login、Faults=$S5) アカウントに権限がない可能性があります。 アカウント名=$S6 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971210 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。 | OpenStackサーバーに接続を拒否されました。OpenStackのサービスが停止している可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。また、OpenStack-keystoneサービスが起動していることを確認してください。
50021586 | 50971211 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーの指定されたポート番号への通信に失敗しました。ファイアウォールで許可されていないポートの可能性があります。 | IPアドレス、ポート番号の指定、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971212 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの接続を試みましたがタイムアウトしました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971214 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへのログインに失敗しました。ドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971215 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971219 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStack情報取得処理で予期せぬエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のホストにおいてISMに登録しているIPが不正です。 | 仮想化管理ソフトウェア管理下のノードにおいてISMに登録しているIPアドレス、アカウントを確認してください。
50021586 | 50971220 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。 | OpenStackサーバーより取得したホストが1台も登録されていません。 | ISMにOpenStackサーバー管理下のホストを登録してください。
50021586 | 50971221 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに接続を拒否されました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971222 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して指定されたポート番号への通信に失敗しました。 | ISMに登録済みのOpenStackサーバー管理下のホストのポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971223 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストポート番号=$S6 OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストに対して接続を試みましたがタイムアウトしました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのIPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971225 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 ホストドメイン名=$S6 ホストアカウント名=$S7 OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホストへのログインに失敗しました。認証エラーが発生しました。 | OpenStackサーバー管理下のホストのアカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971227 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 仮想化管理ソフトウェアIPアドレス=$S4 ホストIPアドレス=$S5 仮想化管理ソフトウェアOStype=$S6 仮想化管理ソフトウェアOSバージョン=$S7 OSの指定が正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバー管理下のホスト(OS)はサポート対象外です。 | OSの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971237 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンはサポート対象外です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象WindowsServerがISMでサポートされていないバージョンです。 | 監視対象WindowsServerをISMでサポートされているバージョンのサーバーに変更します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971238 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 指定の仮想化管理ソフトウェアバージョンとサーバーのバージョンが一致しません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面で登録されているWindowsServerバージョンと監視対象のWindowsServerの実際のバージョンが一致していません。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のWindowsServerバージョンを正しく設定します。 仮想化管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。
50021586 | 50971239 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーが Microsoft Failover Cluster ではありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはFailoverClusterとなっているが、実際の接続先はFailoverClusterではない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象サーバーにFailoverClusterがインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971240 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 SCVMMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプはSystemCenterとなっているが、実際の接続先にはSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされていない。 | 仮想化管理ソフトウェア詳細画面のタイプを確認します。 監視対象にSystem Center Virtual Machine Manager（SCVMM）がインストールされ正しく設定されていることを確認します。 IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971241 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 接続先サーバーのOSはサポートされていません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 仮想化管理ソフトウェアバージョン=$S5 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。 | 監視対象のKVMホストLinuxOSはISMでサポートされていないOSです。 | 監視対象KVMホストLinuxOSをISMでサポートされているOSに変更します。 OSバージョンの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971243 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVMのサービスが停止している可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。 | KVMのサービスが停止している可能性があります。 | KVMのサービスが起動していることを確認してください。または、IPアドレスの指定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971245 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想マシンのディスク容量が異常です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。 | おそらくKVM上の仮想マシンのディスク登録情報が壊れています。 | 監視対象サーバーにログインし、ディスクイメージファイル自体を削除しないように注意して一旦仮想マシン構成情報より削除してから再登録してください。上記対処で解決しない場合、当社技術員に連絡してください。
50021586 | 50971248 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントが正しいことを確認してください。 | OpenStackサーバーへの情報取得でエラーが発生しました。指定のユーザーにはOpenStack情報取得権限がありません。 | アカウントが正しいことを確認してください。
50021586 | 50971249 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続に失敗しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971250 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。WSMAN接続で想定外のエラーが発生しました。 | 監視対象仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。起動している場合は、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021586 | 50971253 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ポート番号=$S5 IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアへのログインに失敗しました。SSH接続に失敗しました。IPアドレス、ポート番号、ネットワーク設定のいずれかが不正です。 | IPアドレス、ポート番号の指定が正しいことを確認してください。また、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。
50021586 | 50971255 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。 | アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、アカウントの権限を確認してください。
50021586 | 50971258 | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。仮想化管理ソフトウェア名=$S1 仮想化管理ソフトウェアID=$S2 仮想化管理ソフトウェアタイプ=$S3 IPアドレス=$S4 ドメイン名=$S5 アカウント名=$S6 アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。 | KVM情報取得に失敗しました。アカウントの指定が間違っているか、アカウントに権限がない可能性があります。 | アカウントの指定が正しいことを確認してください。または、『解説書』の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、仮想化管理ソフトウェアに必要な設定がされているか確認してください。
50021601 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021602 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021603 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50021607 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021608 |  | 仮想情報の再取得の受付に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021668 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。(CmsId:$S1) 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50021669 |  | 仮想情報の再取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。(CmsName:$S1) MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアはSystemCenterで管理されているMicrosoftFailoverClusterです。 | MicrosoftFailoverClusterを管理しているSystemCenterの仮想化管理ソフトウェア情報を更新してください。
50021701 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021707 |  | 仮想スイッチ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021801 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021802 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021807 |  | 仮想スイッチ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50021901 |  | 仮想ルーター情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50021907 |  | 仮想ルータ情報の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022001 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がありません。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 ユーザーロールが不正または有効時間を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022007 |  | 仮想ルータ情報の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | リクエストパラメーターの記述（JSON形式）に誤りがあります。 | REST APIのレスポンスデータのMessageInfoで返却された場合 リクエストパラメーターを正しい記述（JSON形式）に修正して再実行してください。 GUI画面に表示された場合 当社技術員に連絡してください。
50022101 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022107 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022108 |  | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022401 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022402 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50022403 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50022407 |  | ノード情報(OS)の一括更新に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50022408 |  | ノード情報（OS）の一括更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50030001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50030104 | 50030500 | ノードに問題が発生したためノードステータスが更新されました (最新値=Error)。 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。 | ノードに問題が発生したためノードのステータスがErrorに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
50030106 |  | 監視項目($S1)が警告上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030107 |  | 監視項目($S1)が警告下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で警告下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030108 |  | 監視項目($S1)が異常上限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常上限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030109 |  | 監視項目($S1)が異常下限しきい値($S3)を超過しました(最新値=$S2)。 ノードの状態を確認してください。 | しきい値監視で異常下限しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
50030114 |  | 仮想マシン($S1)の仮想アダプタ($S2)の監視項目($S3)が異常上限しきい値($S5)を超過しました(最新値=$S4)。 | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプターの状態を確認してください。
50031000 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031001 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031002 |  | 監視項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031100 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031101 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031102 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031110 |  | ノード共通監視設定の更新に失敗しました。 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のリソースがメンテナンスモード中のためノード共通監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031200 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031201 |  | ノード共通監視設定の取得に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031202 |  | 監視可能項目一覧の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031300 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031301 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 ユーザー権限が不正です。対象のAPIを実行する権限がありません。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031302 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50031310 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の追加に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031311 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。 | 対象のリソースに存在しない監視項目を設定しようとしています。 | 正しい監視項目名を指定して再度実行してください。
50031312 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 監視項目($S1)はすでに登録されています。 監視項目を確認してください。 | すでに同じ監視項目が登録されています。 | 監視項目を確認してください。
50031313 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031314 |  | 監視設定($S1)の追加に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031400 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031401 |  | 監視設定一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031500 |  | 監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031501 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031502 |  | 監視設定の更新に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031510 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の更新に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031513 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。 | 対象の監視項目はしきい値監視を設定できません。 | しきい値監視を設定できない監視項目のため、しきい値監視を無効にして再度実行してください。
50031514 |  | 監視設定($S1)の更新に失敗しました。 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。 | 性能監視が無効になっているため、しきい値監視を有効にできません。 | しきい値監視を有効にする場合は性能監視も有効にして実行してください。
50031600 |  | 監視設定の削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031601 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031602 |  | 監視設定の削除に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031610 |  | 監視設定($S1)の削除に失敗しました。 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 メンテナンスモード解除後に再度実行してください。 | 対象のノードがメンテナンスモード中のため監視設定の削除に失敗しました。 | メンテナンスモード解除後に再度実行してください。
50031700 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50031701 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50031702 |  | 監視履歴の取得に失敗しました。 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象の監視設定を操作する権限がないか、存在しない監視設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい監視設定に対して再度操作を行ってください。
50031710 |  | 監視履歴($S1)の取得に失敗しました。 時刻の指定方法に誤りがあります。 RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。 | 時刻の指定方法に誤りがあります。 | RFC3339(例：2016-01-01T12:00:00.000Z)形式になっているか確認し、再度操作を行ってください。
50032000 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032001 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032002 |  | ネットワーク統計監視設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50032100 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032101 |  | ネットワーク統計監視設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032200 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50032201 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50032202 |  | ネットワーク統計監視履歴の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50033000 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50033001 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50033002 |  | ノード監視最新値の取得に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50035215 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。同一ノード内の複数の仮想アダプタに対してパケット分析を開始することはできません。アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認してください。 | 同一ノード内の複数の仮想アダプターに対してパケット分析を開始しました。 | アクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」を確認し、分析停止後に再実行してください。
50035216 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)のデプロイに失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035217 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の開始設定に失敗しました。$X1 | 入力パラメーターに誤りもしくは仮想化管理ソフトウェアへの設定に失敗しました。エラーメッセージ($X1)を確認してください。 | エラーメッセージ$X1に従い対処してください。
50035219 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。分析VM($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアの分析VM($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアから直接分析VMを削除してください。
50035220 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。指定したファイルがありません。(ファイル名:$S1) | 指定したファイル(ファイル名:$S1)がありません。 | 正しいファイルを指定して再実行してください。
50035221 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理中にエラーが発生しました。仮想化管理ソフトウェアもしくはOSの情報が削除されたため分析VM($S1)のデプロイの解除とミラー設定($S2)の解除に失敗しました。仮想管理ソフトウェアから直接ミラー設定と分析VMを削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアもしくはOS情報が削除されたためデプロイ解除ができません。 | 仮想化管理ソフトウェアから該当の分析VMを削除してください。また、ポートミラー設定を解除してください。
50035222 |  | 仮想ネットワーク分析のパケット分析設定に失敗しました。分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。分析VMのデプロイ状態はアクションメニューの「仮想ネットワークパケット分析状況」により確認することができます。 | 分析VMのデプロイ中にパケット分析を開始もしくは停止しました。 | 分析VMのデプロイ処理途中のため、デプロイの状態が完了(Deployed)となるのを待って再度実施してください。
50035223 |  | 仮想ネットワーク分析の分析VMデプロイ処理または解除中にエラーが発生しました。ミラー設定($S1)の解除に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアから直接ミラー設定を削除してください。 | 仮想化管理ソフトウェアのミラー設定($S1)の解除に失敗しました。 | 仮想化管理ソフトウェアからポートミラー設定を削除してください。
50038301 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50038302 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | 指定されたノードは存在しないか、既に削除されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038306 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。(Node名=$S1) | 指定されたノードはアノマリ検知機能対象外の仮想化管理ソフトウェアで管理されています。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038307 |  | アノマリ検知設定の更新に失敗しました。指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアの管理対象外です。(Node名=$S1) | 指定されたノードは仮想化管理ソフトウェアで管理されていません。 | ノードを確認して、再度実行してください。
50038308 |  | アノマリ検知の開始に失敗しました。開始可能な最大ノード数(100)を超えています。 | 開始可能な最大ノード数を超えています。 | すでに開始しているノードを停止するなどして、開始するノードも含めて100ノード以内に収まるようにノード数を見直してください。 その後、再度実行してください。
50038601 |  | アノマリ検知全体設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50040101 |  | 手動検出指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040103 |  | 手動検出指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040104 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040105 |  | 手動検出指示に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040107 |  | 手動検出指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040108 |  | 手動検出指示に失敗しました。 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。 | 現在同時に実行されている手動検出の数が、最大同時実行数(10件)を超えています。 | しばらく時間を空け、実行中の手動検出が完了してから再度実行してください。
50040112 |  | 手動検出指示に失敗しました。同じタイプのアカウントを複数指定することはできません。 | 同じタイプのアカウントが複数指定されています。 | 同じタイプのアカウントは一つだけ指定し、再実行してください。
50040201 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040203 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040204 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040207 |  | 手動検出結果一覧の取得に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040301 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040303 |  | 手動検出結果一覧からの削除に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040401 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040402 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。内部通信に失敗しました。 | 内部の他サービス等との通信に失敗しました。 | ISM全体を再起動してください。
50040403 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040404 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040405 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040407 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50040409 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください
50040410 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040411 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定された手動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された手動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい手動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50040413 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040417 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメーターのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040418 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040419 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメーターのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040420 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040421 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040422 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040423 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040424 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040425 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。すでに固定IPアドレスが設定されています。 IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。 | すでに固定IPアドレスが設定されています。 | IPアドレスを変更せずにノード登録を実施してください。
50040428 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。 | 検出されたIPアドレスと異なるIPバージョンが指定されています。 | 検出されたIPアドレスと同じIPバージョンを指定してノード登録を実施してください。
50040430 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040431 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040432 |  | 手動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50040701 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040703 |  | 自動検出結果の一覧取得に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040801 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。ユーザ権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50040803 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040804 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50040805 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい形式でIPアドレスまたは範囲を指定してください。 | 入力パラメーターのOSのIPアドレスの形式に誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにOSのIPアドレスを指定して再実行してください。
50040809 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでにノード管理機能に登録されています。 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。 | すでにノードリストに登録されています。 | 該当するノードが正しく登録されていることを確認してください。
50040811 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定された自動検出ノードIDが存在しません。 | 指定された自動検出ノードIDが保存されていません。 | 正しい自動検出ノードIDを指定するか、再度ログインしなおして自動検出から再実行してください。
50040813 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定したノード名($S1)に使用できない文字が含まれています。 | 入力パラメーターのノード名に使用できない文字が含まれています。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040815 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。指定されたIPバージョンは検出されていません。 | 指定されたIPバージョンが検出されていません。 | 正しいIPバージョンを指定してください。
50040817 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。パスワードの指定が不正です。 | 入力パラメータのパスワードに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50040818 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメータの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメータを指定して再実行してください。
50040819 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。アカウント情報が不正です。 | 入力パラメータのアカウント情報に誤りがあります。 | 正しいアカウント情報を指定して再実行してください。
50040820 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。IPアドレス変更機能サポート対象外の機種です。 サポートされている機種か確認してください。 | サポート対象外の機種です。 | サポートされている機種か確認してください。
50040821 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。指定されたIPアドレス($S1)はすでに存在します。 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。 | 指定されたIPアドレスはすでに存在します。 | 別のIPアドレスを指定して再度実施してください。
50040822 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスが変更できません。対象のノードに接続できませんでした。 IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | IPアドレス、アカウント情報、権限を確認してください。
50040823 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレスを変更できませんでした。IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 サポートされている機種か確認してください。 | IPアドレスを変更できませんでした。 IPアドレス変更コマンドに失敗しました。 | サポートされている機種か確認してください。
50040824 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。 | IPアドレス変更後、対象ノードとの疎通確認に失敗しました。 | IPアドレスの変更が正しく行われたか、機器の状態を確認してください。
50040825 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器に固定IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040826 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 機器にDHCP設定がされているため、IPアドレスを変更できません。 IPアドレスの変更なしで再度実施してください。 | 機器にDHCP IPアドレスが設定されているため、IPアドレスを変更できません。 | IPアドレスの変更なしで再度実施してください。
50040827 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 IPv6 LinkLocal アドレスは変更なしで登録することはできません。 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。 | IPv6アドレスは変更なしでは登録できません。 | 変更後のIPv6アドレスを指定して再度実施してください。
50040830 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じIPアドレス($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じIPアドレスのノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。 | すでに同じIPアドレスのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したIPアドレスを確認してください。
50040831 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせ($S1 / $S2)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードは登録できません。 すでに登録されているノードを確認してください。 | すでに同じモデル名・シリアル番号の組み合わせのノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードを確認してください。
50040832 |  | 自動検出したノードの登録に失敗しました。 すでに同じノード名($S1)のノードがノード管理機能に登録されています。 同じノード名のノードは登録できません。 すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。 | すでに同じノード名のノードがノードリストに登録されています。 | すでに登録されているノードおよび、指定したノード名を確認してください。
50041101 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50041103 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。入力パラメーターをJSONとして解析できません。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50041107 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。セッション情報に誤りがあります。 | 指定したセッション情報と、保存しているセッション情報が一致しないか、またはセッション情報が指定されてしません。 | ログアウトし、再度ログインして再実行してください。
50041110 |  | 手動検出のキャンセル指示に失敗しました。指定された手動検出タスクIDが存在しません。 | 指定された手動検出タスクIDが保存されていません。 | 正しい手動検出タスクIDを指定するか、再度ログインしなおして手動検出から再実行してください。
50050002 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50050101 |  | アクション設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050104 |  | アクション設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050117 |  | アクション設定の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。 | シスログ転送アクションの作成数が上限に達しています。 | 上限に達しないようシスログ転送アクションを削除し、再度操作を行ってください。
50050201 |  | アクション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050301 |  | アクション設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050304 |  | アクション設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050306 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたアクション設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050311 |  | アクション設定の更新に失敗しました。 入力パラメーターに誤りがあります。指定されたSNMPサーバー設定は存在しないか、すでに削除されています。 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050401 |  | アクション設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050406 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050408 |  | アクション設定の削除に失敗しました。 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。 | 対象のアクションはアラーム設定で使用されています。 | 対象のアクションを使用しているアラーム設定を削除したあと、アクションの削除を行ってください。
50050501 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050504 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50050506 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050510 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。 | 追加しようとしたアラーム設定の一部が、すでに登録されているアラーム設定の内容と重複しています。 | 重複するアラーム設定の内容を除外して再度実行してください。
50050512 |  | アラーム設定の追加に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050601 |  | アラーム設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050701 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050706 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050711 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50050712 |  | アラーム設定の更新に失敗しました。 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアクション設定を操作する権限がないか、存在しないアクション設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアクション設定に対して再度操作を行ってください。
50050801 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050806 |  | アラーム設定の削除に失敗しました。 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のアラーム設定を操作する権限がないか、存在しないアラーム設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいアラーム設定に対して再度操作を行ってください。
50050901 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50050904 |  | SMTPサーバ設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051001 |  | SMTPサーバ設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051304 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051306 |  | SNMPマネージャー設定の更新に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051406 |  | SNMPマネージャー設定の削除に失敗しました。 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。 | 対象のSNMPマネージャー設定を操作する権限がないか、存在しないSNMPマネージャー設定が指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいSNMPマネージャー設定に対して再度操作を行ってください。
50051501 |  | アラーム対象トラップ一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051601 |  | アラーム対象イベント一覧の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051701 |  | トラップログの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051704 |  | トラップログの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051801 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50051804 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50051806 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50051810 |  | 除外対象トラップの追加に失敗しました。 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。 | 追加しようとした除外対象トラップ設定が、すでに登録されている内容と重複しています。 | 重複していない除外対象トラップの内容で再度実行してください。
50051901 |  | 除外対象トラップの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052001 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052004 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052006 |  | 除外対象トラップの削除に失敗しました。 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。 | 対象のノードを操作する権限がないか、存在しないノードが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しいノードに対して再度操作を行ってください。
50052101 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052104 |  | アラーム共通設定の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052201 |  | アラーム共通設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052301 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052304 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50052320 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーの設定と接続を確認してください。
50052321 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 送信者のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 送信者のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052322 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 宛先のアドレスが不正です。 アクション設定を確認してください。 | 宛先のアドレスが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052323 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 メッセージデータが不正です。 アクション設定を確認してください。 | メッセージデータが不正です。 | アクション設定を確認してください。
50052324 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバー接続時にエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052325 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 HELO メッセージが無効でエラーになりました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | HELO メッセージが無効でエラーになりました。 | SMTPサーバとの接続を確認してください。
50052326 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTP認証に失敗しました。 SMTPサーバー設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。 | SMTP認証に失敗しました。 | SMTPサーバ設定のアカウント、パスワードが正しいか確認してください。
50052327 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。 | SMTPサーバ接続時にエラーになりました。 | 再度実行して解決しない場合は、当社技術員に連絡してください。
50052328 |  | アクションのテスト実行に失敗しました。 SMTPコネクションが切断されました。 SMTPサーバーとの接続を確認してください。 | SMTPコネクションが切断されました。 | SMTPサーバーとの接続を確認してください。
50052801 |  | SNMPトラップ受信設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50052901 |  | SNMPトラップ受信設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053001 |  | SNMPトラップ受信設定の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50053101 |  | SNMPトラップ受信設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50060001 |  | ログインに失敗しました。 ユーザー名、パスワード、パスワードの暗号化方法、または認証コードを確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、暗号化方法、または認証コードを確認してください。
50060002 |  | ログインに失敗しました。連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 時間をおいて再度実行してください。 | 連続してログインが失敗したので、一定時間ログインが禁止されています。 | 時間をおいて再度実行してください。
50060004 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。（$S1） | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。 | エラー内容を元に問題を解決し再実行してください。解決しない場合は当社技術員に連絡してください。
50060005 | 50060006 | ログインに失敗しました。ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、またはパスワードの暗号化方法を確認してください。
50060005 | 50060007 | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの接続に失敗しました。LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。 | ログインに失敗しました。 | LDAPサーバーの管理画面で設定内容とサーバーの接続状況を確認してください。
50060010 |  | ログインに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060011 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50060013 |  | ログインに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060014 |  | ログインに失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) ISMの管理者が、以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバ編集のテストを実行して、問題を解決してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | ISMの管理者に以下を確認してください。 ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常の場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。
50060017 |  | ログインに失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後、再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50060026 |  | ログインに失敗しました。パスワードの有効期限が過ぎています。 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。 | ログインユーザーのパスワードの有効期限が過ぎているため、ログインできません。 | 管理者に対象ユーザーのパスワードを変更してもらい、再実行してください。
50060031 |  | セッションIDの確認に失敗しました。セッションIDを確認してください。 | ログインで生成してないセッションIDが指定されたか、無効になったセッションIDが指定されたため、実行に失敗しました。 | 再度ログインするか、有効なセッションIDを指定してアクセスしてください。
50060032 |  | セッションIDの確認に失敗しました。異なるIPアドレスからアクセスされました。(セッションIDのユーザー=$S1) | セッションIDに対応するログイン時のIPアドレスと比較し、異なるIPアドレスからアクセスされたため、実行に失敗しました。 $S1=セッションIDのユーザー名 | 再度ログインするか、ログイン時と同じIPアドレスからアクセスしてください。解決できない場合は、ismadm security set-ismauth-confコマンドでの無効化を検討してください。
50060103 |  | ログアウトに失敗しました。ログインされていません。 | ログインされていません。または自動ログアウトされています。 | ログアウトされているため、再実行する必要はありません。
50060110 |  | ログアウトに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060113 |  | ログアウトに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060610 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060611 | 19060002 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060003 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060004 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060611 | 19060005 | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060613 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060615 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50060616 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループにユーザーを追加しようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認後、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060617 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060619 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループを再確認してください。 | 対象のユーザーグループがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループを再確認してください。
50060620 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060626 |  | ユーザー情報の追加に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50060710 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060713 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060715 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060716 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループのユーザーの一覧を取得しようとしています。 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください | 権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 | 対象のユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください
50060717 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060719 |  | ユーザー情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060810 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060813 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060815 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060816 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。
50060817 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50060819 |  | ユーザー情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 対象のユーザーがなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーが正しいか確認してください。
50060904 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザー情報が更新できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | コンソールまたはFTPでユーザーがログイン中のため、ユーザーの更新ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50060906 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、ユーザーグループ、ユーザーロールを変更できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060910 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50060911 | 19060001 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。過去に使用されたパスワードは再設定できません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | 過去に使用されたパスワードは再設定できないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060002 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードのバイト数が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードのバイト数が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060003 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用する文字種が不足しています。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードに使用する文字種が不足しているため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060004 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードはユーザー名と同一にできません。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードはユーザー名と同一にできないため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060911 | 19060005 | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。パスワードに使用が禁止された文字列です。 セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。 | パスワードで使用が禁止された文字列であるため、処理できません。 | セキュリティポリシーに違反しないパスワードを指定し、再実行してください。
50060913 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50060914 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できません。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | administratorユーザーは、認証方法をLDAPに設定できないため、処理できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50060915 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50060916 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループの資源を操作しようとしました。 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | 対象ユーザーが所属するユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行するか、指定したユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50060917 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードを連続して間違えたため、本セッションは切断され、一定時間ログインが禁止されます。 ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。 | 連続して誤ったパスワードを指定したので、一定時間ログインが禁止されています。 | ログインポリシーのアカウントロック時間分待った後で再実行してください。
50060919 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50060920 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。同じユーザー名がすでに存在しています。 別のユーザ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザ名を入力してください。
50060926 |  | ユーザー情報の更新に失敗しました。パスワードがセキュリティポリシーに違反しています。($S1) | パスワードが、ユーザー管理ポリシーに違反しているため、処理できません。 $S1=エラー詳細 | パスワードを確認してください。
50061004 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザー情報が削除できません。 コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | 他の機能がユーザーを使用しているため、ユーザーの削除ができません。 | コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061006 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。administratorユーザーは、削除できないユーザーです。 指定されたユーザーが正しいか確認してください。 | 初期ユーザー（administrator）は、削除できません。 | 指定されたユーザーが正しいか確認してください。
50061010 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061013 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061015 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | Administratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50061016 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループに所属するユーザーです。 対象ユーザーグループにアクセスできるユーザーで、再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061017 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061019 |  | ユーザー情報の削除に失敗しました。対象のユーザーがありません。 ユーザーが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061108 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061110 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061113 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061115 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061116 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061117 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061119 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061120 |  | ユーザーグループ情報の追加に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061210 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061213 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061215 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061216 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061217 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061219 |  | ユーザーグループ情報の一覧取得に失敗しました。操作対象の資源がありません。 操作対象を見直し、再実行してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061310 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061313 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061315 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のない操作です。 操作の必要な権限を持つユーザーで再実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50061316 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061317 |  | ユーザーグループ情報の詳細の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061319 |  | ユーザーグループ情報の詳細取得に失敗しました。対象のユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 $S1=エラー詳細 | 操作対象を見直し、再実行してください。
50061404 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPでログイン中のためユーザーグループの更新ができません。 | ユーザーグループに所属するユーザーが、コンソールまたはFTPで使用中の場合は、ログアウト後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061406 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ユーザーグループ資源がISMで使用中のため、更新が実行できませんでした。 | ユーザーグループ資源が使用中の場合は、使用を中止後、再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061407 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。Administratorグループに変名できません。 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。 | Administratorグループには設定できない操作をしようとしました。 | 指定されたユーザーグループが正しいか確認してください。
50061408 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。多要素認証を有効にする場合、SSHキーボードインタラクティブ認証を有効にしてください。 | SSHキーボードインタラクティブ認証が有効になっていないため、多要素認証を有効にできません。 | SSHキーボードインタラクティブ認証を有効後、再実行してください。
50061410 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061411 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 指定されたノードグループがありません。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061413 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループまたはメモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory または $S1=UserGroup Is Locked. | ユーザーグループが使用中の場合、使用している操作を終了後、再実行してください。 メモリーの場合、他の操作を終了またはISMを再起動後、再実行してください。
50061414 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしていると、変名できません。 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | ユーザーグループ名の変名時、共有ディレクトリーがマウントしているため、変名できません。 | 共有ディレクトリーリストを確認して、共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061415 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061416 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061417 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061419 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061420 |  | ユーザーグループ情報の更新に失敗しました。同じユーザーグループ名がすでに存在しています。 別のユーザーグループ名を入力してください。 | 操作対象がすでに存在していたため、処理できませんでした。 | 別のユーザーグループ名を入力してください。
50061505 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。対象のグループにはユーザが存在するため、削除が実行できませんでした。 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください。 | ユーザーが存在するため、削除できません。 | 所属ユーザーを削除する、または所属ユーザーが属するユーザーグループを変更した後、再度実行してください
50061508 |  | ユーザーグループ情報の削除にしました。Administratorグループは削除できません。 | Administratorグループは削除できません。 | 操作を見直してください。
50061510 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061511 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。 | ISMがユーザーグループ資源を使用中のため、削除が実行できませんでした。 | ユーザーグループを使用している機能を終わらせてから再実行してください。心当たりがない場合は、管理者に連絡してください。
50061513 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061514 |  | ユーザーグループの削除に失敗しました。マウントしているディレクトリーが存在するため、削除が実行できませんでした。 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。 | マウントしているディレクトリーが存在するため、ユーザーグループ削除が実行できませんでした。 | 共有ディレクトリーのマウントを解除後、再度実行してください。
50061515 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061516 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061517 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061519 |  | ユーザーグループ情報の削除に失敗しました。ユーザーグループがありません。 ユーザーグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ユーザーグループが正しいか確認してください。
50061610 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061613 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061615 |  | LDAP情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061617 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50061710 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061713 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061714 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認して、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 | LDAPサーバーの、ホスト名、ポート番号、証明書が正しいか確認してください。 間違えている場合、修正して、再実行してください。 間違えていない場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。
50061715 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061717 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50061720 |  | SSL接続に失敗しました。正しい証明書を指定し再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061730 |  | LDAPサーバーとの接続に失敗しました。正しいホスト名・ポート番号を指定し、再実行してください。 正しく設定されている場合、LDAPサーバーが起動しているかを確認してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061740 |  | 該当するベースDNがありません。LDAPサーバーの設定を確認し、正しい内容を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061750 |  | バインドDNのユーザー認証に失敗しました。 バインドDNに指定されているユーザーおよびパスワードに正しい内容を入力して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061760 |  | すでに登録されているホスト名です。($S1) このホストを登録する場合は、すでに登録されている同一ホストを削除して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061801 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは存在しません。 存在するノードグループを確認してください。 | ノードグループが存在しないため、処理できません。 | 存在するノードグループを確認してください。
50061802 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで割り当てられています。 １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061803 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061804 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 未割当のノードグループを選択してください。 | 選択されたノードグループは関連付けできないノードグループです。 | 未割当のノードグループを選択してください。
50061805 |  | ユーザーグループとノードグループの関連付けに失敗しました。選択されたノードグループはすでに別のユーザーグループで関連付けされています。 未割当のノードグループを選択してください。 | ノードグループが、すでに別のユーザーグループで割り当てられています。 | １つのノードグループに割り当てられるユーザーグループは１つだけです。未割当のノードグループを選択してください。
50061810 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50061813 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50061814 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 LDAPサーバーの、バインドDN、バインドパスワードを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーとの認証に失敗しました。 | バインドDNとバインドパスワードを確認し、正しい値を指定後、再実行してください。
50061815 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの関連付けに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50061816 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。権限のないユーザーグループを操作しようとしました。 ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。 | 権限のないユーザーグループのユーザーに対して操作しようとしました。 | ユーザーリストを確認の上、アクセス先のユーザーグループにアクセスできるユーザーで再実行してください。
50061817 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50061819 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。ノードグループがありません。 ノードグループが正しいか確認してください。 | 操作対象がなかったため、処理できませんでした。 | ノードグループが正しいか確認してください。
50061820 |  | ユーザーグループの管理対象ノードグループの設定に失敗しました。操作対象がすでに存在しています。 ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。 | ノードグループがすでに他のユーザーグループと関連付けられていたため、処理できませんでした。 | ノードグループに関連した他のユーザーグループを解除後、再実行するか、操作そのものを見直してください。
50061902 |  | ユーザーグループ$S1のディレクトリー容量が$S2MBとなり、最大サイズ$S3MBを超過しました。 ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーが指定された容量を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリーの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリー最大サイズを変更する。
50062610 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062613 |  | LDAP情報の切替に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062614 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。 | LDAPサーバーに該当するベースDNがありません。 | LDAPサーバーの、ベースDNを確認し、正しい内容を指定して、再実行してください。
50062615 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切り替えに失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062617 |  | LDAPサーバーのアクティブ/スタンバイの切替に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定で、CASの状態が正常となった後で再実行してください。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | CAS設定で、CASの状態が正常となるまで、待った後で再実行してください。
50062710 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062713 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062715 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | 操作に必要な権限がありません。 $S1=Invalid UserRole | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50062717 |  | セキュリティポリシーの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062810 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50062813 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50062815 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 操作に必要な権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。
50062817 |  | セキュリティポリシーの更新に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 一時的に負荷が集中したため、要求が実行できません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50062910 |  | LDAP情報の更新に失敗しました。ドメイン名が重複しています。ベースDNを確認してください。 | 指定したベースDNに誤りがあります。 | LDAP情報を参照し、ベースDNが示すドメイン名が重複しないようベースDNを指定して再実行してください。
50062914 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ノードとの通信に失敗しました。($S1) | ノードのiRMCとの接続時にエラーが発生しました。 $S1=iRMCから通知されるエラー情報 | iRMCから通知されるエラー情報から、iRMCを調査してください。
50062915 |  | ノードのログイン済みURL取得に失敗しました。ユーザー権限がAdministratorロール、またはOperatorロールではありません。 | 操作に必要な権限（Administratorロール、またはOperatorロール）がありません。 | 操作に必要な権限を持つユーザーで再実行してください。
50063017 |  | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。 | LDAPサーバーへの接続に失敗したため、CASの起動に失敗しました。 | LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 異常がある場合、LDAPサーバー編集のテストを実行して、問題を解決してください。 対処後、再度CASを有効にしてください。
50063113 |  | CAS設定の取得に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063115 |  | CAS設定の取得に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063117 |  | CAS設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定中のため、要求が実行できません。 | 数分待った後で再実行してください。
50063210 |  | CAS設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063213 |  | CAS設定の更新に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063215 |  | CAS設定の更新に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに所属し、Administratorロールを持つユーザで再度実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063217 |  | CAS設定の更新に失敗しました。CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 CAS設定中のタスク完了後、再実行してください。 | CAS設定中のため、一時的に要求が受け付けられません。 | CAS設定で、設定中のタスク完了するまで待った後で再実行してください。
50063229 |  | CAS設定の更新に失敗しました。設定されているLDAP情報は、CAS未サポートです。 LDAPサーバーリストからLDAPサーバーのステータスを確認してください。 | LDAP情報がCAS機能をサポートしていません。 | CAS機能を使用する場合、Microsoft Active Directoryを設定してください。
50063407 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。検索結果が多すぎます。 グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。 | 検索結果が多すぎます。 | グループ名を検索時に、検索結果が少なくなるよう、指定するキーワードを変更し、再度検索を行ってください。
50063410 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063413 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。メモリ獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063414 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。LDAPサーバーとの通信に失敗しました。($S1) LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。 | LDAPサーバーとの通信に失敗しました。 $S1=LDAP Server,エラー詳細コード | LDAPサーバーリストで、LDAPステータスを確認してください。
50063415 |  | ActiveDirectoryのグループ検索に失敗しました。権限のない操作です。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50063510 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | 入力されたパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50063513 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。メモリー獲得に失敗しました。 | メモリーの獲得に失敗したため、操作ができません。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50063515 |  | ユーザグループの選択に失敗しました。権限のない操作です。 | 処理対象ユーザーで実行されていません。 | 処理対象ユーザーでログインして、再実行してください。
50070001 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50070101 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070102 |  | タスクの一覧取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070201 |  | タスクの情報取得に失敗しました。URI($S1)の指定に誤りがあります。 | URIの指定に誤りがあります。 | 正しいURIを指定してください。
50070202 |  | タスクの情報取得に失敗しました。入力パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定してください。
50070203 |  | タスクの情報取得に失敗しました。指定されたタスクIDが存在しません。($S1) | 指定されたタスクIDが存在しない。 | 正しいタスクIDを指定してください。
50081001 |  | ログ一覧出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50081002 |  | ログ一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50081023 |  | ログ一覧出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50081026 |  | ログ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50082001 |  | ログの詳細出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50082002 |  | ログの詳細出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=クエリパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50082022 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ログIDの指定に誤りがあります。 | 指定されたログIDに該当するログ情報がありませんでした。 | ログIDに誤りがないか確認してください。
50082023 |  | ログの詳細出力に失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50082026 |  | ログの詳細出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50084001 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50084002 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50084023 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。検索条件に該当するログ情報はありません。 | 検索条件に該当するログ情報がありません。 | 検索条件に誤りがないか確認してください。
50084026 |  | ログファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50085001 |  | 保存期間の更新に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50085002 |  | 保存期間の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=リクエストパラメーター | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50085026 |  | 保存期間の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。($S1) | ISM管理者権限がありません。 $S1=ユーザー名 | ISM管理者権限をもつユーザーで再度実行してください。
50086001 |  | ログ種別の出力に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50087001 |  | 保存期間の表示に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。($S1) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータとURIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50090002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作してください。
50090109 | 50950101 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090109 | 50951001 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090109 | 50951002 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090109 | 50951003 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090109 | 50951008 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090109 | 50951016 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090109 | 50951018 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LED状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090110 |  | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LED状態の出力に失敗しました。 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090204 |  | LEDの操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090205 |  | LEDの操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090209 | 50950101 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090209 | 50951001 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090209 | 50951002 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090209 | 50951003 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090209 | 50951008 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090209 | 50951016 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | LEDの操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090209 | 50951018 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | LEDの操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090210 |  | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | LEDの操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090309 | 50950101 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090309 | 50951001 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090309 | 50951002 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090309 | 50951003 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090309 | 50951008 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090309 | 50951016 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090309 | 50951018 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源状態の出力に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090310 |  | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源状態の出力に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090404 |  | 電源操作に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090405 |  | 電源操作に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090409 | 50950101 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。ISMのノードのIPアドレスを設定してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのIPアドレスが未設定です。 | ISMのノードのIPアドレスを設定してください。
50090409 | 50951001 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。ネットワークがフィルタリングにより切断されていないか確認してください。
50090409 | 50951002 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 対象のノードに接続できませんでした。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3) | IPアドレス、ポート番号が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。装置が正常に動作しているか確認してください。
50090409 | 50951003 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。
50090409 | 50951008 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090409 | 50951016 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。 | 電源操作に失敗しました。 ISMのノードのアカウントが設定されていません。 (プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) | ISMのノード編集画面でプロトコルのチェックが外れていないか確認してください。
50090409 | 50951018 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | 電源操作に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,Oid=$S3) | ISMのノード編集画面でSNMPのアカウントがSNMPv1もしくはSNMPv2cの場合、コミュニティー名に誤りがないか確認してください。SNMPのアカウントがSNMPv3の場合、エンジンID、もしくは暗号化パスワードに誤りがないか確認してください。これらの設定に問題なければ、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090410 |  | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 電源操作に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090504 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作してください。
50090505 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | パラメーターの指定に誤りがあります。 | 正しいパラメーターを指定して再度操作してください。
50090509 | 50950000 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 プラグイン内部エラーです。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC S4 の場合、アカウントの権限が不十分な場合があるため、iRMC のアカウント設定を見直してください。それでも解決しない場合、ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950001 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 入力JSONパラメーターが不正です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | 正しいパラメータを指定して再度操作してください。
50090509 | 50951003 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 接続認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2)アカウント情報が正しいかISMの設定、および装置の設定を確認してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCへの認証に失敗しました。アカウントのIDとパスワードを確認してください。
50090509 | 50951005 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,UrlNo=$S3,Method=$S4,ステータス=$S5)ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMC ログインセッションの取得時に予測できない問題が発生しました。ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50950109 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 タイムアウトが発生しました。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | リクエストがタイムアウトしました。しばらくして再度操作してください。
50090509 | 50951023 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 コマンド実行に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2) ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | ISMの保守資料を取得し、当社技術員に連絡してください。
50090509 | 50951032 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 要求された操作を実行するためには、現在のセッションに関連付けられたアカウントまたは資格情報に対する権限が不十分です。 | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。 | iRMCログインセッションを取得するための権限が不足しています。iRMC のアカウント設定を見直して、必要な権限を付加してください。
50090510 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。 | 対象ノードでは、未サポートの機能です。
50090521 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート設定に誤りがあります。 | 中継ルートの設定が未設定、もしくは誤りがあります。 | 中継ルートの設定を確認してください。
50090522 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルート経由でのAVR接続は未サポートです。 | 中継ルートを指定せずにAVR接続を行ってください。
50090523 |  | iRMCログインセッションの取得に失敗しました。クライアント証明書が作成されていません。クライアント証明書を作成してください。 | クライアント証明書が作成されていません。 | クライアント証明書を作成して再度操作を行ってください。
50100002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50100101 |  | プロファイルのカテゴリ一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100200 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100201 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100202 |  | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | モデル名より適用可能なプロファイルのカテゴリへの変換に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100300 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100301 |  | プロファイルの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100302 |  | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100305 |  | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50100306 |  | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100307 |  | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの追加に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100401 |  | プロファイルの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100500 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100501 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100503 |  | プロファイルの個別出力に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | 指定したプロファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100600 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100601 |  | プロファイルの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100602 |  | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100603 |  | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイルの更新に失敗しました。OSインストール済みのため、OSインストール設定を更新することはできません。 | プロファイル内のOSインストール設定を更新したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100605 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100606 |  | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100607 |  | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。($S1) | プロファイルの更新に失敗しました。プールからの仮想アドレスの取得に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | プールに利用可能な仮想アドレスを準備して再度操作を行ってください。
50100700 |  | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100701 |  | プロファイルの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100702 |  | プロファイルの削除に失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。 | 指定したプロファイルが存在しません。 | URIで指定したプロファイルIDを見直してください。
50100703 |  | プロファイルの削除に失敗しました。適用済み状態のプロファイルを削除できません。 | 指定したプロファイルはノードに適用されているため、削除できません。 | このプロファイルを削除するには、プロファイルの適用状態を未適用状態にする必要があります。 プロファイルのノードへの適用解除を実施後、再度プロファイル削除を行ってください。
50100800 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100801 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100802 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。OSインストール済みのノードに対しOSインストールの再実施はできません。 | OSインストールを再度実施したい場合は、プロファイルの適用解除を実施してから操作を行ってください。
50100803 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50100804 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100805 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100806 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでにプロファイルは適用されています。 | すでに適用済みのプロファイルを指定した場合に表示されます。 | 操作を見直してください。
50100807 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。未適用状態のプロファイルを強制的に適用させることはできません。 | 未適用状態のプロファイルを用いて強制適用させることはできません。 | 操作を見直してください。
50100808 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。すでに適用状態のプロファイルに対し当てたつもり適用はできません。 | すでに適用済みのプロファイルを用いてプロファイルをノードに適用せず、ISM上で適用したことにすることはできません。 | 操作を見直してください。
50100809 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。適用範囲の指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲とプロファイルの適用範囲が不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ファイル適用の高度な設定で指定した適用範囲を見直すか、プロファイルの内容を見直してください。
50100810 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100811 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMの設定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。eLCMに関する設定に誤りがあるため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | ノードのeLCMの設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100813 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50100814 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロット（スロット位置=$S1）にカードが設置されていません。 | プロファイルで指定したスロットにカードを設置してください。
50100815 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカード（スロット位置=$S1、カード種別=$S2）がノードに設置されていません。 | プロファイルで指定した種別のカードをノードに設置してください。
50100816 |  | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。機器からの情報取得に失敗したため、処理を実施しません。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50100900 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50100901 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50100902 |  | プロファイルのノードへの適用の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101000 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101001 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101010 |  | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除に失敗しました。ノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50101100 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101101 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101102 |  | プロファイルのノードへの適用解除の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのノードへの適用解除の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50101200 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101201 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101202 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101203 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101204 |  | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101300 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101301 |  | プロファイルグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101303 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101400 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101402 |  | プロファイルグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの個別表示に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101500 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101501 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101502 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101503 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101504 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101506 |  | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101600 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50101601 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101602 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101603 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101604 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101605 |  | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50101700 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101701 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101703 |  | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | ノードに対する処理が実行中のため、プロファイルのベリファイができませんでした。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50101711 |  | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。 (不一致項目数：$S1) ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 | プロファイルのベリファイステータスが不一致です。ノードに適用されたプロファイルの設定値と実際の設定値が異なります。 $S1=不一致項目数 | プロファイルまたはノードの設定を見直し、プロファイル適用、または手動でベリファイを行ってください。
50101712 |  | プロファイルのベリファイに失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50101800 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | RestAPIの入力JSONパラメーターを正しく指定して再度操作を行ってください。
50101801 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50101802 |  | プロファイルのベリファイの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、プロファイルのベリファイの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50102100 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102101 |  | ポリシーの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102102 |  | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102105 |  | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。追加できる最大数のポリシーが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないポリシーを削除して再度操作を行ってください。
50102106 |  | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102200 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102201 |  | ポリシーの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102300 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102301 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102303 |  | ポリシーの個別出力に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。($S1) | 指定したポリシーファイルは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102400 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102401 |  | ポリシーの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102402 |  | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102405 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102406 |  | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102500 |  | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102501 |  | ポリシーの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102502 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーは存在しません。 | 指定したポリシーが存在しません。 | URIで指定したポリシーIDを見直してください。
50102503 |  | ポリシーの削除に失敗しました。指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | 指定したポリシーはプロファイルの参照として使われているため、削除できません。 | このポリシーを削除するには、参照として使っているプロファイルからポリシーの参照を外し、再度ポリシー削除を行ってください。
50102600 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102601 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102602 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの追加に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102603 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102604 |  | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの追加に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102700 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102701 |  | ポリシーグループの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102800 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102801 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102802 |  | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの個別出力に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102900 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102901 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50102902 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | ポリシーグループの更新に失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50102903 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102904 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースへの不正な操作です。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50102906 |  | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | ポリシーグループの更新に失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103000 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ポリシーグループの削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103001 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103002 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースは存在しないか、すでに削除されています。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103004 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルグループが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103005 |  | ポリシーグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルグループの削除に失敗しました。指定されたリソースにプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50103100 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103101 |  | プロファイル情報のノード一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103200 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103201 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103202 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | プロファイルのインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターが指定されていません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103205 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。追加できる最大数のプロファイルが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないプロファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103206 |  | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。($S1) | プロファイルのインポートに失敗しました。指定されたリソースがすでに存在しています。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103300 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103301 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103303 |  | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1) | プロファイルのエクスポートに失敗しました。指定したプロファイルは存在しません。($S1） $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103400 |  | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103401 |  | DVDインポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103402 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103403 |  | DVDインポートに失敗しました。存在しないOSタイプが指定されました。($S1) | 存在しないOSタイプが指定されました。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103404 |  | DVDインポートに失敗しました。使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。($S1) | 使用できるリポジトリサイズの上限を超過しました。 $S1=エラー詳細 | リポジトリからファイルを削除して再度操作を行ってください。
50103410 |  | DVDインポートに失敗しました。($S1) | DVDインポートに失敗しました。DVDインポートに必要なディスクの空き容量が不足しているか、未サポートのServerView Suite DVDが指定されています。 $S1=エラー詳細 | インポートに必要なディスクの空き容量が確保されていること、サポート対象のServerView Suite DVDであることを確認し、再度操作を行ってください。
50103500 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | DVDインポートの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103501 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103502 |  | DVDインポートの中止に失敗しました。指定されたタスクは存在しません。($S1) | キャンセル対象のタスクは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103600 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103601 |  | 登録済みリポジトリの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103700 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103701 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50103702 |  | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。存在しないリポジトリIDが指定されました。($S1) | 登録済みリポジトリ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103800 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50103801 |  | パッケージ、アプリケーション一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104300 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104301 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104302 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。最大数のバックアップが存在します。 $S1=エラー詳細 | 使用しないバックアップを削除して再度操作を行ってください。
50104303 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ノードに対する処理が実行中です。 | ノードに対する処理が実行中です。 | しばらくしてから再度操作を行ってください。
50104304 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。不要なパラメーターが含まれます。($S1) | 入力JSONパラメーターに不要なパラメーターが含まれていたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104305 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。パラメーターが不足しています。($S1) | 入力JSONパラメーターにパラメーターが不足していたため、処理を実施しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104309 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。バックアップ対象の指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプとバックアップ対象ノードのタイプが不一致の場合に表示されます。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定した対象タイプを見直すか、バックアップ対象ノードを見直してください。
50104310 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104313 |  | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。($S1) | ハードウェア設定のバックアップに失敗しました。ハードウェア設定バックアップの指定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 $S1=エラー詳細 | ハードウェア設定バックアップの指定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50104400 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104401 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104402 |  | ハードウェア設定のバックアップの中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、ハードウェア設定のバックアップの中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50104500 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104501 |  | 登録済みバックアップの一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104600 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104601 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104602 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。存在しないバックアップIDが指定されました。($S1) | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104603 |  | 登録済みバックアップ削除に失敗しました。ハードウェア設定バックアップ中のバックアップを削除できません。 | 指定したバックアップはハードウェア設定バックアップ中のため、削除できません。 | このバックアップを削除するには、ハードウェア設定バックアップが完了状態である必要があります。 ハードウェア設定バックアップ完了後、再度バックアップ削除を行ってください。
50104700 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104701 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50104703 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定したハードウェア設定は存在しません。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。指定した登録済みバックアップは存在しません。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50104704 |  | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。($S1) | 登録済みバックアップのエクスポートに失敗しました。エクスポートの最大数のファイルが存在しています。 $S1=エラー詳細 | 使用しないエクスポートファイルを削除して再度操作を行ってください。
50105400 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105401 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105402 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。機器からの情報取得に失敗しました。 ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。 | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。 | ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス/アカウントが正しいか確認してください。
50105499 |  | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | ノードからBIOS設定項目の取得に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50105500 |  | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105600 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105601 |  | BIOS設定項目の個別出力に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105700 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | BIOS設定項目の削除に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105701 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105702 |  | BIOS設定項目の削除に失敗しました。指定したBIOS設定項目の情報は存在しません。 | 指定したBIOS設定項目が存在しません。 | 指定したBIOS設定項目IDを見直してください。
50105800 |  | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | モデル毎プロファイルの対応モデル名一覧出力に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105900 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50105901 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50105903 |  | ノードに対する処理が実行中のため、eIMの最新版数への更新ができませんでした。 | ノードに対する処理が実行中のため、eIMの最新版数への更新ができませんでした。 | 現在実行中の処理が完了後にeIMの更新を再実行してください。
50105910 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | ノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
50105912 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。 | 対象のノードに接続できませんでした。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50105999 |  | eIMの最新版数への更新に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | eIMの最新版数への更新に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50106000 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。($S1) | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。入力JSONパラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50106001 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50106002 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。指定したタスクが存在しません。 | 指定したタスクが存在しないため、eIMの最新版数への更新の中止を受け付けられません。 | 指定したタスクの処理が終了している場合は問題ありません。 タスク一覧に指定したタスクの状態が実行中のまま残っている場合は、当社技術員に連絡してください。
50106099 |  | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。内部エラーが発生しました。($S1) | eIMの最新版数への更新の中止に失敗しました。内部エラーが発生しました。 $S1=エラー詳細 | 該当の操作を再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50110000 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。(パラメーター： $S1 型： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメータ―名 $S2=パラメーターの型 $X1=エラー詳細 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50110002 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアアップデート処理に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110005 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリにファームウェアが格納されていません。インポートしてから実行してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | リポジトリにファームウェアアップデートに利用するファームウェアが存在しないため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=インポートデータ $S2=ファームウェア名 $S3=バージョン $S4=モード | ファームウェアアップデートに利用するファームウェアをインポートしてください。
50110006 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェアアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110007 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。未サポートの操作です。 | 未サポートのOfflineアップデート用のファームを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | Online用のファームウェアを選択してください。
50110008 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象装置に指定したファームは適用できません。 | 未サポートである、サーバーを選択したため、ファームウェアアップデートに失敗しました。 | 対象サーバーのOSを確認してください。
50110009 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。$S1 | ファームウェアアップデートの処理に失敗しました。 $S1＝ファームウェア名 | 対象のノードの状態を確認してください。
50110012 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110013 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。（対象ノード：$S1） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のパーティションに指定したファームは適用できません。 対象ノード：$S1 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110014 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110015 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOSではOnlineアップデートの対象ではありません。Offlineアップデートしてください。（対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2） | ファームウェアアップデートに失敗しました。 対象のPCIカードは対象ノードのOSでは、Onlineアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを実行してください。
50110016 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。ServerView Suite DVDがインポートされていません。ファームウェアの「インポート」画面からServerView Suite DVDをインポートして、再度、実行してください。 | ServerView Suite DVDがインポートされていないため、Offlineアップデートに失敗しました。 | ServerView Suite DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110017 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。別のリポジトリを使用してください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3、モード：$S4） | ファームウェアアップデートに失敗しました。リポジトリに複数のファームウェアが格納されています。 $S1=インポートデータ $S2=モデル $S3=バージョン $S4=モード | 別のリポジトリを使用してください。
50110021 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110022 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を設定してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジュールの実行時刻の指定が不正です。 | スケジュールの実行時刻には、５分以上間隔をあけた時刻を指定してください。
50110023 |  | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。ファームウェア/ドライバーアップデートを、再度、実行してください。 | スケジュールによるファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。スケジューリング登録したときからユーザグループ名が変更されています。 | スケジュールを削除後、再度、アップデートを実行してください。
50110024 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。子ファブリックノードにファームは適用できません。 | 親ファブリックノードに対して、アップデートを実行してください。
50110025 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110027 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェアアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110029 | 50961203 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961204 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961205 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961206 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961213 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961214 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961215 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110029 | 50961216 | Pre Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Pre Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、ファームウェアアップデートを再実行してください。
50110030 | 50961203 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961204 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S3,IPアドレス=$S4,ポート番号=$S5)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ホストのIPアドレス $S5=ポート番号 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961205 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961206 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4, 終了コード=$S5)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 $S5=スクリプトの終了コード | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961213 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961214 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,アカウント=$S4)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961215 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S3, ファイル名=$S4)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=ホストのIPアドレス $S4=スクリプトファイルパス名 | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110030 | 50961216 | Post Script に失敗しました。Messageの内容から必要な対処をして、再度、実行してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2, Message:リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S3,ドメイン名=$S4,アカウント=$S5)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。) | Post Script に失敗しました。 $S1=タスクID $S2=サブタスクID $S3=プロトコル名 $S4=ドメイン名 $S5=アカウント | Messageの内容に従って対処し、Post Scriptを再実行してください。
50110031 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110037 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象のPCIカードは対象ノードのOS情報が設定されていないため、Onlineアップデートできません。ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度、実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 PCIカードのOnlineファームウェアアップデートには、OS情報が必要です。 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | ノード詳細画面のOS情報を設定して、再度実行してください。
50110039 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。 | ファームウェアアップデートに失敗しました。PXEブートに使用するServerView Suite Update DVDがインポートされていません。 | Offlineアップデートを実行するには、ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110040 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDは、ノードのOfflineアップデートに対応していません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | ファームウェアアップデート対象ノードのモデルに対応したServerView Suite Update DVDを、ファームウェアの「インポート」画面からインポートして、再度、実行してください。
50110041 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。 インポートされているServerView Suite Update DVDの版数と指定されたファームウェアデータが合っていないため、Offlineアップデートできません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | 対象ノードに対応したServerView Suite Update DVDをインポートして、ファームウェアアップデートを再実行してください。または、更新バージョンを変更して、再度実行してください。
50110042 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア名 | Offlineアップデートを個別に実行してください。または、指定する更新バージョン変更してください。
50110044 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。(対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110045 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。インポートされているeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールは、指定されたファームウェアデータに対応していません。ファームウェアデータに対応したバージョンのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。（対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2) | ファームウェアアップデートに失敗しました。選択されたファームウェアのeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を実行するには、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールが必要です。対象ノード：$S1、ツールバージョン：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ツールバージョン | ファームウェアデータに対応した版数のeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ツールを、ファームウェアツール画面からインポートして、再度、実行してください。
50110046 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にeLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)ができません。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 $S1=対象ノード名 $S2=ファームウェア | eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)を個別に実行してください。または、指定する更新バージョンを変更してください。
50110047 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアアップデートに失敗しました。eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に必要な容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす容量 | 不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50110048 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110049 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別のファームウェアを指定してアップデートしてください。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） | ファームウェアアップデートに失敗しました。指定されたファームウェアは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。（インポートデータ：$S1、モデル：$S2 、バージョン：$S3） $S1=リポジトリ名 $S2=モデル名 $S3=バージョン | 別のファームウェアを指定してアップデートしてください。
50110050 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）のファームアップデートがすでに開始されています。 | ファームウェア/ドライバーアップデートがすでに実行されています。 $S1=ノード名 | タスク一覧画面から、ファームウェアアップデート中のタスクの存在を確認してください。
50110053 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードはアップデート対象ではありません。 $S1=対象ノード名 | 選択した対象のノードを確認してください。
50110054 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。別々にアップデートしてください。（対象ノード：$S1、$S2） | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードは同時にアップデートできません。 $S1=対象ノード名 $S2=対象ノード名 | 一台ずつアップデートを行ってください。
50110055 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。「ジョブ」画面から、実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。登録できるスケジュールの最大個数を超えています。 | 実行済みのスケジュールを削除して、再度、実行してください。
50110058 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。タスク一覧からTaskId（$S1）が示すタスクの情報を確認して、対処してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110059 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。エラーになったサブタスクのメッセージを確認して対処してください。 $S1 (TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。 $S1=補足情報 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110061 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。対象ノードのeLCMの環境を整えてからアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。eLCMを使用するためのライセンスが登録されていない、またはSDカードが搭載されていません。 $S1=対象ノード名 | eLCMを使用したファームアップデート指示を指定したノードが、eLCMを使用できる環境であるか確認してください。
50110062 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの環境では、eLCM Onlineアップデートが実行できません。対象ノード：$S1 $S1=対象ノード名 | 別の方法でアップデートしてください
50110063 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノード（$S1）の「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。設定を変更して、再度、実行してください。 | ファームウェア/ドライバーアップデートに失敗しました。対象ノードの「eLCM Online情報取得」に「有効」が設定されていません。 $S1=対象ノード名 | 設定を変更して、再度、実行してください。
50110066 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。Offlineアップデートを個別に実行してください。対象ノード：$S1、ファームウェア：$S2 | ファームウェアアップデートに失敗しました。同時にOfflineアップデートができません。 $S1=対象ノード $S2=ファームウェア | Offlineアップデートを個別に実行してください。
50110067 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。別の方法でアップデートしてください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)に対応していません。 $S1=対象ノード | 別の方法でアップデートしてください。
50110068 |  | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。アップデート処理が完了後に再度、実行してください。対象ノード：$S1 | ファームウェアアップデートに失敗しました。対象ノードは、eLCM Offlineアップデート(SimpleUpdate)が保留中または処理中です。 $S1=対象ノード | アップデート処理が完了後に再度、実行してください。
50110100 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50110101 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア/ドライバーアップデート中止する権限がありません。 | ファームウェア/ドライバーアップデートを実施したユーザーで中止してください。
50110104 |  | すでにファームウェア/ドライバーアップデートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | タスク一覧を確認してください。しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110105 |  | ファームウェア/ドライバーアップデートの中止に失敗しました。指定したタスクは終了しているか、存在しません。 | 指定されたタスクは、ファームウェア/ドライバーアップデート中のタスクではありません。 | タスク一覧を確認してください。または、間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110200 |  | ファームウェアのドキュメント一覧出力処理に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110400 |  | 対象ファームウェア一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110502 |  | DVDインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | DVDインポートを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50110508 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがすでにインポートされています。 | 同じＤＶＤがすでにインポートされています。 | 対処不要です。インポートを再度実行する場合は、一旦削除してからインポートしてください。
50110509 |  | DVDインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なリポジトリを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの容量が不足しています。 $S1=増やす目安となるバイト数（MB) | ユーザーグループに割り当たっているリポジトリの残り容量を確認してください。
50110510 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルは、isoファイルではありません。正しいDVDを指定してください。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアがisoファイルではありません。 $S1=指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50110511 |  | DVDインポートに失敗しました。同じDVDがインポート中です。 | 同じＤＶＤをインポート中です。 | タスク一覧を確認して、ＤＶＤのインポートが完了するのを確認してください。
50110512 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したファイルが、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。($S1) | 読み取れないファイルが指定されました。 $S1=指定したメディアのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110513 |  | DVDインポートに失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | インポート対象のフォルダがマウントされていません。 | マウントしてから、再度インポート操作を行ってください。
50110514 |  | DVDインポートに失敗しました。共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | RESTのパラメタで指定された共有フォルダのマウントIDから情報が取得できません。 | 共有ディレクトリーリスト画面から、共有ディレクトリーの状態を確認してください。
50110515 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
50110516 |  | DVDインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | DVDインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50110517 |  | DVDインポートに失敗しました。指定したisoイメージは、破損しています。DVDをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | 指定されましたメディアが破損しています。 $S1=指定したメディアのパス | isoイメージをダウンロードしなおしてください。
50110518 |  | DVDインポートに失敗しました。同じ名前のベースラインがすでに作成されています。該当するベースラインを削除してから、実行してください。既存のベースラインを残す場合は、ベースライン作成の指定をはずしてから実行してください。(ベースライン名：$S1) | 同じ名前のベースラインが作成されています。 $S1=対象ベースライン名 | DVDインポートを再度実行する場合は、DVDと同じ名前のベースラインを削除してからインポートするか、ベースラインを定義しないでインポートしてください。
50110519 |  | DVDインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110520 |  | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | DVDインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したメディアのパス | ファイルパスを修正してください。
50110600 |  | インポートの中止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110601 |  | インポートの中止に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | インポートを中止を実行する権限がありません。 | インポートを実施したユーザーで中止してください。
50110604 |  | インポートの中止に失敗しました。すでにインポートの中止が実施されています。 | すでに中止処理が実施されています。 | しばらく待ってから中止されたかを確認してください。
50110605 |  | インポートの中止に失敗しました。指定されたインポートのタスクがありません。 | 指定されたタスクは、インポート処理中のタスクではありません。 | すでに処理が完了している。または、 間違ったＩＤでないかを確認してください。
50110701 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110704 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110709 |  | リポジトリの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | リポジトリ削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50110711 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110712 |  | リポジトリの削除に失敗しました。対象のリポジトリは削除できません。 | 削除処理対象のリポジトリではありません。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110801 |  | リポジトリの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110804 |  | リポジトリの削除に失敗しました。データベースからのリポジトリ情報の取得に失敗しました。 | 指定されたリポジトリIDに対応するデータの読込みに失敗しました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50110811 |  | リポジトリの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、リポジトリの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50110814 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 対象外または存在しないジョブが指定されました。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111000 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=必要なパラメーター名 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111003 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアのインポートをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50111004 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。公開サイトから、ファームウェアをダウンロードしなおしてください。ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。 | インポート対象のファイルが不正です。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111005 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111009 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。リポジトリが使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアインポートを実行中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポートが完了してから再度実行してください。
50111011 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。不要なインポートデータを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111012 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。または、関連するファームウェアがインポートされています。 | インポート対象のファイルがすでにインポートされています。関連するファームウェアがインポートされています。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。または、関連するファームウェアを削除してから、再度、実行してください。
50111013 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。(TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアのインポートに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111014 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアのインポートに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50111015 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。指定したファイルを削除してください。 インポート対象:$S1 | ファームウェアインポート後のインポート対象の削除に失敗しました。 $S1＝指定したインポート対象のパス | インポート対象を確認し削除してください。
50111016 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイル($S1)が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | RESTに指定したファイルが読み取れません。 $S1=指定したファイルのパス | インポート対象を確認してください。
50111017 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=指定したファイルのパス | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111018 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。バージョンを手動で入力して、インポートしてください。 | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファームウェアバージョンの自動取得ができないファイルが指定されました。 | 版数を指定して、ファームウェアインポートを再実行してください。
50111019 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。YafuFlashがない、または複数あります。YafuFlashを、１つだけ、ファームウェアと同じフォルダーにダウンロードして、再度、実行してください。 | RESTに指定したパスにYafuFlashが配置されていません、あるいは、多すぎます。 | インポート対象を確認してください。
50111020 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=誤りのあるパラメーター名 $S2=誤りのあるパラメーターの形式 $X1=誤りの内容 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111021 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファイルパスに使用できない文字列 '../'が含まれています。修正して、実行してください。 $S1=指定したパス | ファイルパスを修正してください。
50111024 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、インポートできるファームウェアファイルが含まれていません。ファームウェアファイルが、指定したタイプ、モデルと異なっていないか、確認してください。また、ダウンロードしたファームウェアファイルを変名しないでください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが含まれていません。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111025 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルに、ファームウェアが多すぎます。一度にインポートできるファームウェアは、online update用１つ、offline update用１つまでです。ファームウェアファイルを整理してください。(有効な拡張子またはディレクトリー：$S1) | RESTに指定したパスに、インポートできるファームウェアが多すぎます。 $S1=有効なファームウェアファイルの拡張子、または、ディレクトリー | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111026 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。修正して、実行してください。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111027 |  | ファームウェアのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。ファームウェアをダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1） | RESTに指定したzipファイルは、インポートできません。 $S1=指定したファイル | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111101 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111109 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアの削除を実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111111 |  | ファームウェアの削除に失敗しました。指定したリポジトリは使用中です。 | ファームウェアアップデート中であるため、ファームウェアの削除に失敗しました。 | タスク一覧から、ファームウェアアップデート中のタスクが存在しないか確認してください。
50111201 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111202 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェア(ContentCollector)インポートを実行する権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50111209 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。保存域の容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの容量が不足しています。 | ユーザーグループに割り当てられているリポジトリの残り容量を確認してください。
50111210 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。インポート対象外のメディアです。($S1) | RESTのパラメタで指定されたメディアの種類がサポート対象外である、または、インポートするＤＶＤのメディア情報と異なっています。 $S1＝指定したメディアのパス | メディアの種類を確認、修正して、再度、実行してください。
50111211 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。ファームウェアインポート、もしくはファームウェア(ContentCollector)インポート中です。 | ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中です。 | タスク一覧を確認して、ファームウェアのインポート、ファームウェア(ContentCollector)インポートが実施中でないかどうか確認してください
50111212 |  | ファームウェア(ContentCollector)インポートに失敗しました。存在しないファイルが指定されました。($S1) | 存在しないファイルを指定して、インポートを行いました。 $S1＝指定したメディアのパス | インポート時に指定したファイルが存在するか確認し、存在するファイルを指定して、再度実行してください。
50111401 |  | ユーザーグループの容量取得に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111501 |  | ユーザーグループの容量設定に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111801 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50111803 |  | ContentCollectorの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ContentCollectorの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ファームウェアダウンロードを実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50112206 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。インポート対象のリポジトリに対して他のインポート処理が実行中です | インポート先のリポジトリが他のインポート処理に使用されていて、インポート処理が実施できない状態です。 | タスク一覧を確認して、他のファームウェアインポート、ファームウェアインポート(Content Collector)が終わるのを確認してください
50112208 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。タスク一覧から、エラーになったサブタスクのMessageとActionを確認して、対処してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112209 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。エラーになったサブタスクの終了状態を確認して、対処してください。 (TaskId=$S1) | ファームウェアダウンロードに失敗しました。(TaskId=$S1) $S1=タスクID | タスク一覧を確認してください。エラーになったサブタスクのメッセージを確認してください。
50112210 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ダウンロードできないファイルが指定されました。サブタスクの情報から、どのファイルがダウンロードできなかったか確認し、公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ダウンロードできないファイルが指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) $S1=タスクID、$S2=サブタスクID | 公開サイトからダウンロードして、インポートしてください。
50112400 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112405 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。対象外または存在しないジョブが指定されました。 | 操作権限がない他のグループが登録したJobか、存在しないジョブが指定されました。 | 対象のジョブを正しく選択して、再実行してください。
50112406 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。指定したジョブは実行中です。 | 実行中のジョブは削除できません。 | ジョブの状態を取得して実行が完了するまで待ち合わせた後で、再度実行してください。
50112408 |  | スケジューリングアップデートジョブの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErrorの場合、当社技術員に連絡してください。 | ユーザー権限を確認してください。
50112501 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50112503 |  | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ファームウェアダウンロードの有効/無効の切替えをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112801 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正です。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50112804 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | データベースからプロキシ情報の取得に失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112805 |  | ダウンロード可能ファーム一覧の更新に失敗しました。ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリストのダウンロードに失敗しました。 | ダウンロードに必要なプロキシ情報が正しいか確認してください。
50112900 |  | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | ファームウェアダウンロードのキャンセルに失敗しました。 | ファームウェアダウンロードが完了するまで待ち合わせてください。
50113000 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113004 |  | ベースラインの作成/編集に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの作成/編集をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113100 |  | ベースラインの削除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113104 |  | ベースラインの削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの削除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113301 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113302 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに処理対象外のものがあります。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113304 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当てをする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113307 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたノードに割り当て済みのものがあります。 | 指定されたノードに、すでにベースラインが割り当てられています。 | ベースラインの割り当てを再度実行する場合は、ノードに割り当てられたベースラインを解除してから実行してください。
50113308 |  | ベースラインの割り当てに失敗しました。指定されたベースラインは定義されていません。 | 指定されたベースラインは、定義されていません。 | 指定したベースラインの名前を確認、修正して、再度実行してください。
50113401 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | パラメーターを確認、修正して、再度実行してください。
50113403 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ベースラインの割り当て解除をする権限がありません。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113405 |  | ベースラインの割り当て解除に失敗しました。処理対象外のノードが指定されました。 | 指定されたノードに、権限がないノードが含まれています。 | ノードを確認、指定するノードを修正して、再度実行してください。
50113702 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ノードが登録されていません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113703 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「$S1」を選択した場合、「$S2」も選択する必要があります。 | 同時に選択する必要があるパラメーターを選択していない。 | パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113704 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、HCLインポートベースラインが定義できるモデルのノードが登録されていません。「作成可能な全モデル」を選択して、実行してください。 | 「ISMに登録されているモデル」が選択されていますが、ベースラインを定義できるノードが存在しません。 | ノードリスト画面を確認してください。パラメーターを確認、修正して、再度、実行してください。
50113710 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | HCLインポートベースライン作成情報出力を実行する権限がありません。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113711 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得処理に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50113712 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。他のユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 他ユーザーがHCLインポートベースライン作成情報出力を実行中です。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113726 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードでタイムアウトしました。 | Web Repository Address、ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113727 |  | HCLインポートベースライン作成情報出力に失敗しました。Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | Web Repository AddressからのHCLのダウンロードに失敗しました。 | Web Repository Address、またはプロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。
50113802 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザー権限が不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、再度操作を実行してください。
50113803 |  | HCLインポートベースライン作成接続テストに失敗しました。認証情報の取得に失敗しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 認証情報の取得に失敗しました。 | Sessionサービスが正常に動作していることを確認してください。その後再度操作を行ってください。
50113850 |  | 他で機能が使用中のためテストできません。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストしたが、ＨＣＬインポート機能が他で使用中のためテストに失敗しました。 | 他ユーザーの処理が終わるまで、しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。再び発生した場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください
50113851 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、タイムアウトしました。ネットワークの状態、または、プロキシ情報の設定が正しいかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが、時間内にダウンロードが終わらなかった。 | ネットワークの状態、プロキシの状態により、ダウンロードに時間がかかっている場合は、状態の改善後、再度操作を行ってください。
50113852 |  | Web Repository Addressからダウンロードを試しましたが、失敗しました。Web Repository Address、および、プロキシ情報が間違っていないかを確認してください。 | ＨＣＬインポートの接続テストのため、Web Repository AddressからＨＣＬをダウンロードしたが失敗した。 | Web Repository Addressおよびプロキシ情報が誤っていないか確認し、修正後、、再度操作を行ってください。
50113853 |  | プロキシを使用する指定になっていますが、プロキシ情報が設定されていません。プロキシ情報を指定して、再度、実行してください。 | プロキシ情報が設定されていない状態で、プロキシを使用する指定をした。 | プロキシを使用する場合は、プロキシ情報を設定してから操作してください。
50113900 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。修正して、再度、実行してください。(必要なパラメーター名：$S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。必要なパラメーターが指定されていません。(必要なパラメーター名：$S1) $S1=必要なパラメーター | 修正して、再度、実行してください。
50113901 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。パラメーターの形式が不正です。修正して、再度、実行してください。(パラメーター名： $S1 パラメーター形式： $S2 補足：$X1) $S1=パラメーター名 $S2=パラメーター形式 $X1=補足情報 | 修正して、再度、実行してください。
50113902 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。修正して、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ファイルパスに使用できない文字列 ../ が含まれています。($S1) $S1=ファイルパス | 修正して、実行してください。
50113904 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールのインポートに失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50113905 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。ファイルが存在するか確認してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイル（$S1）が、読み取れません。 $S1=ファイル名 | ファイルが存在するか確認してください。
50113906 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイル（拡張子：zip）ではありません。 $S1=ファイル名 | Webアップロードには、圧縮ファイル（拡張子：zip）を指定してください。
50113907 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。正しいファイルを指定して、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルは、圧縮ファイルではありません。($S1) $S1=ファイル名 | 正しいファイルを指定して、再度、実行してください。
50113908 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。($S1) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したzipファイルは破損しています。($S1) $S1=ファイル名 | 公開サイトから、ダウンロードしなおして、再度、実行してください。
50113909 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 指定したファイルを削除してください。インポート対象:$S1 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象の削除に失敗しました。 インポート対象:$S1 $S1=ファイル名 | 指定したファイルを削除してください。
50113910 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。指定したファイルに、必要なファイルが正しく含まれていません。 | 公開サイトから、ダウンロードしなおしてください。
50113911 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。インポート対象はすでにインポートされています。ツール：$S1 $S2 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツール：$S1 $S2 $S1=ツール名 $S2=バージョン | 対処なし
50113912 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。同じリポジトリへのインポートが実行中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50113913 |  | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。(増やす目安：$S1MB) | ファームウェアツールのインポートに失敗しました。ツールを保存するリポジトリの容量が不足しています。(増やす目安：$S1MB) $S1=増やす目安 | 不要なリポジトリ、ツールを削除するか、ボリューム割り当てサイズを増やしてください。
50114000 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。修正して、再度、実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。URIの指定の形式に誤りがあります。 | 修正して、再度、実行してください。
50114001 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定されたツールは存在しません。 | 対処なし
50114002 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | 実行権限がないため、ファームウェアツールの削除に失敗しました。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50114003 |  | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。 | ファームウェアツールの削除に失敗しました。指定したツールは使用中です。 | しばらく待ってから、再度、処理を実行してください。
50114200 |  | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | 削除したノードに関連する一時データの削除に失敗しました。内部エラーが発生しました。 | ISM-VAを再起動して、再度、実行してください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50115000 |  | 要求の実行に失敗しました。不正なURIに対する操作が実行されました。 | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | 正しいURIを指定してください。
50115200 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。別のユーザーグループのスケジュールがすでに実行中です。スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力がすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードが失敗しました。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。
50115201 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。手動操作によるファームウェアダウンロード処理がすでに実行中です。 | 手動操作によるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | 次回のスケジュールでファームウェアダウンロードが動作するため、対処不要です。
50115202 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。ファームウェアリポジトリサーバーが設定されていません。ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。 | ファームウェアのダウンロード元であるファームウェアリポジトリサーバーが未設定のため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアリポジトリサーバーを設定してください。
50115203 |  | ファームウェアダウンロードに失敗しました。スケジュール設定を実施したユーザーは、当該ユーザーグループに属していません。ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。 | ファームウェアダウンロードのスケジュールを設定したユーザーを削除した、あるいは当該ユーザーを別のユーザーグループに移動したため、ファームウェアダウンロードに失敗しました。 | スケジュールを設定したユーザーグループに属するユーザーで、ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。
50115204 |  | 最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。別のユーザーグループのスケジュールがすでに実行中です。スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力がすでに実行中のため、最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。 | スケジュールによるファームウェアダウンロード、または運用ログ出力が他のユーザーグループのスケジュールと重ならないよう、スケジュールを見直してください。
50115205 |  | 最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。手動操作によるファームウェアダウンロード処理がすでに実行中です。 | 手動操作によるファームウェアダウンロードがすでに実行中のため、最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。 | 次回のスケジュールで最新ファームウェアの運用ログ出力が動作するため、対処不要です。
50115206 |  | 最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。スケジュール設定を実施したユーザーは、当該ユーザーグループに属していません。ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。 | ファームウェアダウンロードのスケジュールを設定したユーザーを削除した、あるいは当該ユーザーを別のユーザーグループに移動したため、最新ファームウェアの運用ログ出力に失敗しました。 | スケジュールを設定したユーザーグループに属するユーザーで、ファームウェアダウンロード、または運用ログ出力のスケジュールを再度設定してください。
50130012 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URIが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいURIを指定して再度操作を行ってください。
50130013 |  | 要求の実行に失敗しました。セッション異常です。($S1:URL:$S2) | セッション異常ため要求の実行に失敗しました。 $S1＝HTTPメソッド $S2＝URL | 正しいセッションを指定して再度操作を行ってください。
50130706 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130709 |  | 手動接続定義の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130806 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50130807 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130808 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50130809 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50130816 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、 手動接続定義の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50130824 |  | 手動接続定義の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため手動接続定義の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131706 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131707 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131709 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131716 |  | リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131806 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131807 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131808 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50131809 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131816 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131824 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため特定のノードにおいて、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50131872 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 | ノードへの接続ができなかったため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50131873 |  | リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 | ノードの認証情報が誤っていたため、リンクアグリゲーション設定の変更に失敗しました。 | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50131906 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50131907 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50131909 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50131916 |  | VFAB設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132006 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132007 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132009 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132016 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132039 |  | VFAB ID($S1)のVFAB設定の取得に失敗しました。存在しないVFAB IDです。 | 指定したVFAB IDが存在しないため、仮想ファブリック詳細情報の取得に失敗しました。 $S1＝VFAB ID | 正しいVFAB IDを指定して再度操作を行ってください。
50132406 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132407 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132409 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132416 |  | インタフェースグループ情報の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、インタフェースグループ情報の取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132606 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132609 |  | ネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132706 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132709 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132724 |  | ネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク接続の変化情報の基準設定に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132806 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 認証情報の取得に失敗のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132809 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132824 |  | ネットワーク管理情報の更新に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のためネットワーク管理情報の更新に失敗しました。 | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50132906 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50132907 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50132909 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50132916 |  | VLAN設定の全件取得に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノード/ポートにおいて、VLAN設定の全件取得に失敗しました。 | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133106 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133109 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133123 |  | ネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。更新実施情報が取得できません。 | 更新実施情報が取得できないためネットワーク管理情報の更新実施情報の取得に失敗しました。 | ネットワーク管理情報の更新を実施後、再度操作を行ってください。
50133406 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133409 |  | 全ノードのポート情報取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードのポート情報取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133506 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133509 |  | 全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想スイッチ接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133606 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133609 |  | 全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため全ノードの仮想マシン接続情報の取得に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133706 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のREST APIを実行する権限がないため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 | GUI利用時にこのメッセージが出力された場合は当社技術員に連絡してください。 REST API利用時にこのメッセージが出力された場合はユーザーロールが不正またはユーザー認証の有効期限を超過した可能性があります。対象のREST APIの実行権限を確認の上セッション認証をし直した後、再実行してください。
50133709 |  | 全ノードの仮想ルータ接続情報の取得に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報が更新中のため、全ノードの仮想ルーター接続情報の取得に失敗しました。 ネットワーク管理情報の更新はネットワークマップからの[ネットワーク管理情報の取得]アクション実施または24時間に1度自動で実施されます。 | ネットワーク管理情報の更新が完了した後、再度操作を行ってください。 ネットワーク管理情報の更新完了時にはイベントリストに「ネットワーク管理情報の更新が完了しました。」というログが表示されます。
50133806 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | ユーザー権限が不正のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 適切な権限のユーザーで再度操作を行ってください。
50133808 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133809 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク管理情報の更新中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク管理情報の更新中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | ネットワーク管理情報の更新が完了後、再度操作を行ってください。
50133824 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。ネットワーク全体に対して処理を実施中です。時間をおいて再度実行してください。 | ネットワーク全体に対して処理を実施中のため複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました | しばらく経ってから再度操作を行ってください。
50133829 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133830 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133831 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。 (TaskId=$S1) | 指定ノードが対象外のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | 正しいノードを指定して再度操作を行ってください。
50133832 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更が失敗しました。サブタスクのエラーを確認してください。 (TaskId=$S1) | サブタスクのエラーが発生したため、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID | サブタスクのエラー要因を解消後、再度操作を行ってください。
50133837 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。要求の入力パラメーター指定に誤りがあります。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 入力パラメーターが異常のため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 | 正しい入力パラメーターを設定して再度操作を行ってください。
50133838 |  | ノード($S3)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないノード($S3)のポート($S4)が指定されました。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | 指定ノード/ポートが対象外または存在しないため特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました $S1＝タスクID $S2＝サブタスクID $S3＝ノード名 $S4＝ポート名 | 正しいノード/ポートを指定して再度操作を行ってください。
50133872 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。対象のノードに接続できませんでした。ノードとの間で正常にネットワーク通信ができているか確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードへの接続ができなかったため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードへの接続が可能になっているかを確認してください。
50133873 |  | ノード($S3)のポート($S4)へのVLAN設定の変更に失敗しました。接続認証に失敗しました。認証情報を確認してください。 (TaskId=$S1, SubTaskId=$S2) | ノードの認証情報が誤っていたため、特定のノードにおいて、複数ノードのVLAN設定の一括変更に失敗しました。 $S1=TaskId $S2=SubTaskId $S3=NodeName $S4=Port Name | 対象ノードの認証情報がISMに正しく設定されているかを確認してください。
50133925 |  | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルに失敗しました。キャンセルはできません。 | 複数ノードのVLAN設定の一括変更のキャンセルはできません。 | キャンセルできません。終了するまでお待ちください。
50140001 |  | <URI>の指定方法に誤りがあります。 | URIが不正のためRestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいURIを指定して再度操作を実行してください。
50140002 |  | 入力パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターが不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しい入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140003 |  | 入力パラメーターの値が有効ではありません。 | パラメーターの整合性がとれていないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 有効な値の入力パラメーターを設定して、再度操作を実行してください。
50140004 |  | 認証情報の取得に失敗しました。 | 認証情報の取得に失敗したため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 正しいセッションを指定して再度操作を実行してください。
50140005 |  | ユーザーロール権限が有効ではありません。 | 権限が不正のため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 権限を確認し、再度操作を実行してください。
50140006 |  | 管理対象のノードではありません。 | 管理対象のノードではないため、RestAPIの実行に失敗しました。 | 管理対象ノードへの、権限を確認し、再度操作を実行してください。
50141812 |  | ノードログ収集のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクはすでに終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141813 |  | ダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはダウンロード作成中ではありません。 $S1＝タスクID | ダウンロードファイル作成が完了している可能性があります。 ダウンロードファイル作成中のタスクIDであるか確認してください。
50141814 |  | ログ管理ファイル削除のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。 | 指定されたタスクIDはログ管理ファイルの削除中ではありません。 $S1＝タスクID | ログ管理ファイルの削除が完了している可能性があります。 ログ管理ファイルの削除中のタスクIDであるか確認してください。
50141815 |  | ノードログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50141816 |  | 保管ログダウンロードファイル作成のキャンセル受付に失敗しました。 指定したタスクは終了しているか、対象外です。 TaskId=$S1 処理が完了している可能性があります。処理中のタスクIDか確認してください。 | 指定されたタスクIDはグ処理中ではありません。 $S1＝タスクID | 処理が完了している可能性があります。 処理中のタスクIDか確認してください。
50145105 |  | ノードログ(ダウンロード用データ)保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145106 |  | 保管ログ保存領域の設定容量を超過しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145108 |  | ノードログ（ログ検索用データ）保存領域の設定容量を超過しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145109 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145110 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ユーザーグループ($S2)の保管ログ保存領域が設定容量($S3MB)に達しました。 保管ログを削除してください。 | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
50145111 |  | ノード($S1)のログ収集中に、ノードログ（ログ検索用データ）保存領域が設定容量($S2MB)に達しました。 ノードログを削除してください。 | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
50145502 |  | スケジュール($S1)のログ収集に失敗しました。 | スケジュールログ収集に失敗した場合のエラーメッセージです。 $S1 = 日時（UTC) | メッセージID: 50145105, 50145106, 50145108, 50145109, 50145110, 50145111 のいずれかが出力されます。そちらの対処方法を参照ください。
50146001 |  | ダウンロードファイル作成の受付に失敗しました。 前回のダウンロードファイル作成が完了していません。 しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。 | 前回要求したダウンロードファイル作成が完了していません。 | しばらくしてから、再度ダウンロードファイルの作成を実行してください。タスク一覧でダウンロードファイル作成の状況を確認することができます。
50150061 |  | 不正なURIに対する要求です。($S1:URL:$S2) | URI/METHODが不正のため要求の実行に失敗しました。 $S1=METHODデータ $S2=URIデータ | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50150102 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150104 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の追加に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150107 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150110 |  | 電力制御設定の追加に失敗しました。指定された定義はすでに存在します。 ($S1) | 指定した電力制御設定の定義は、すでに存在しています。 | 指定した電力制御設定の編集操作を行ってください。
50150202 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150204 |  | 電力制御設定の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の一覧出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150304 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150308 |  | 電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の詳細情報出力に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150402 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150404 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150407 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 電力制御未対応の機器を指定した。または、指定ノードとの通信ができないため、電力制御設定できませんでした。 $S1=エラー詳細情報 | 指定したノードが電力制御できる機器であることを確認してください。 また、ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、再度操作を行ってください。
50150408 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150409 |  | 電力制御設定の変更に失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の変更に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150502 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150504 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150508 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1 : $S2) | 指定したリソースの消費電力制御設定が存在しないため、消費電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150509 |  | 電力制御設定の削除に失敗しました。指定された定義は処理中です。($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため。電力制御設定の削除に失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150602 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50150604 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 実行権限がないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 適切な権限のユーザーで再度操作を実行してください。
50150608 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義が存在しません。 ($S1) | 指定した定義IDが存在しないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックが存在することを確認し、再度操作を行ってください。
50150609 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。指定された定義は処理中です。 ($S1) | 指定した定義IDが変更処理中のため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50150611 |  | 電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。電力制御設定が適用されていません。電力制御設定を適用してください。 | 指定したポリシーの設定値が最新の状態になっていないため、電力制御設定のポリシーの有効・無効切替えに失敗しました。 | 電力制御設定を再設定してください。
50150771 |  | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定は中止できません。 | 電力制御設定の追加・変更処理は中止できません。
50150902 |  | ノードの監視情報出力に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151002 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。 パラメーターの指定に誤りがあります。 | RESTに指定したパラメーターに誤りがあります。 $S1=実行したノード操作 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50151009 |  | 電力制御設定ノードの操作($S1)に失敗しました。電力制御設定の適用が完了してから、指定されたノードを操作してください。 | 指定したノードが所属する定義対象が変更処理中のため、電力制御設定ノードの操作に失敗しました。 $S1=実行したノード操作 | 操作したラックの処理が完了するのを待ってから再度実行してください。
50151107 |  | ISM-VA管理コマンドによりリストアされた電力制御設定の復元に失敗しました。 指定されたノード情報の設定に失敗しました。（$S1） | 指定ノードとの通信ができないため、指定されたノード情報の設定に失敗しました。 ノード情報の設定に失敗したため、ISM-VA管理コマンドによるリストアの実行により、リストアされたラックの電力制御設定の復元が失敗しました。 $1=ラック名： エラー詳細情報 | ノードの状態および、ネットワークの状態を確認して、対象ラックに対して「ラック詳細」画面より以下の電力制御設定編集の操作を行ってください。 GUIの「ラック詳細」画面でアクションボタンの[電力制御設定編集]を実行し、表示された画面（電力制御設定編集画面）で、入力値を変更せずに[適用]ボタンを実行してください。
50160002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50160105 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160117 |  | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | ライセンス情報の一覧出力に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50160210 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160214 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160215 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160216 |  | ライセンスの登録に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの登録に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160311 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160314 |  | ライセンスの削除に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。 | ライセンスの削除に失敗しました。 | 正しいライセンスキーを指定して再度操作してください。
50160405 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50160417 |  | オプションライセンスの取得に失敗しました。JSONのデコードに失敗しました。 | オプションライセンスの取得に失敗しました。 | 正しい入力パラメータを指定して再度操作してください。
50170002 |  | 不正なURIに対する操作が実行されました。 | URI/METHODが不正のため、実行に失敗しました。 | 正しいURI/METHODを指定して再度操作を行ってください。
50170003 |  | ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170004 |  | リソースに対する不正なアクセスです。 | 対象のノードを操作する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170008 |  | JSONのデコードに失敗しました。 | 入力パラメーターがJSONとして解析できません。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170301 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170302 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170321 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170322 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170323 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170324 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170325 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170326 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定されたOSタイプとOSバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいOSタイプ、OSバージョンを指定して再実行してください。
50170341 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170342 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の追加に失敗しました。 指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170401 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170431 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の一覧取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。クエリに指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170501 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170511 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170512 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の取得に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170601 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170602 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170611 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170612 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170621 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170622 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170623 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。IPアドレス形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい形式で入力パラメーターにノードのIPアドレスとIP版数を指定して再実行してください。
50170624 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力パスワードが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しく暗号化したパスワードを指定して再実行してください。
50170625 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50170626 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定された仮想化管理ソフトウェアタイプと仮想化管理ソフトウェアバージョンの組み合わせが不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアタイプ、仮想化管理ソフトウェアバージョンを指定して再実行してください。
50170641 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア名($S1)はすでに存在します。 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターの仮想化管理ソフトウェア名がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていない仮想化管理ソフトウェア名を指定して再実行してください。
50170642 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の更新に失敗しました。 入力パラメーターで指定した仮想化管理ソフトウェア(タイプ:$S1、IPアドレス:$S2)はすでに存在します。 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。 | 指定された仮想化管理ソフトウェアはすでに存在します。 | 正しい仮想化管理ソフトウェアを指定して再実行してください。
50170701 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170702 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170711 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170712 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報の削除に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェア情報が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50170806 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170821 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170822 |  | 仮想化管理ソフトウェア情報再取得通知に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50170901 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50170902 |  | ユーザーグループの削除通知に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171501 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171502 |  | プール定義の設定に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171521 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171522 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171525 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171561 |  | プール定義の設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171562 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。プールの範囲が重複しています。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171563 |  | プール定義の設定に失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。割り当て済みの値が範囲外に存在します。 プールする値の範囲を正しく指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいプールする値の範囲を指定して再実行してください。
50171601 |  | プール定義の取得に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171621 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171622 |  | プール定義の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171701 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171721 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171722 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171761 |  | 値の割り当てチェックに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171801 |  | プールから払い出しに失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171821 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171822 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171825 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターの指定に誤りがあります。指定したユーザーグループIDは対象外または存在しません。 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しいユーザーグループIDを指定して再実行してください。
50171861 |  | プールから払い出しに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171865 |  | プールから払い出しに失敗しました。 入力パラメーターで指定した値($S1)はすでに割り当て済みです。 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。 | 入力パラメーターのプール値がすでに使用されています。 | 入力パラメーターに使用されていないプール値を指定して再実行してください。
50171866 |  | プールから払い出しに失敗しました。 割り当て可能なプール値が存在しません。 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。 | 割り当て可能なプール値が存在しません。 | 対象のAPIを実行したユーザーが割り当て可能なプール値の範囲を設定して再実行してください。
50171901 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50171921 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171922 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50171961 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。値の形式が不正です。(PoolType : $S1) | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しくプールタイプの形式を指定して再実行してください。
50171964 |  | 払い出した値の解放に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。指定した値は対象外です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | プール値を指定して再実行してください。
50172006 |  | 不正なURI($S1)に対する操作が実行されました。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172701 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172702 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。ユーザー権限が不正です。 | 対象のAPIを実行する権限がありません。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。
50172711 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172712 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。対象外または存在しない仮想化管理ソフトウェアのメンテナンスモード設定が指定されました。 | 対象の仮想化管理ソフトウェアを操作する権限がないか、存在しない仮想化管理ソフトウェアが指定されました。 | 権限を有するユーザーで再度操作を行ってください。または正しい仮想化管理ソフトウェアに対して再度操作を行ってください。
50172721 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。入力形式が不正です。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50172722 |  | 仮想化管理ソフトウェアのイベント出力抑止モード設定更新に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。 | 入力パラメーターに誤りがあります。 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180000 |  | 仮想リソース管理機能の起動に失敗しました。 | 何らかの原因により、仮想リソース管理機能（ResourceListサービス）の起動が失敗しました。 | ISM-VAを再起動してください。その後、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50180207 |  | ストレージプール詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180306 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50180307 |  | ストレージプール履歴情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないストレージプールが指定されました。ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないストレージプールが指定されました。 | ISMに登録されたストレージプールを指定して、再度操作を行ってください。
50180401 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50180414 |  | リソースリスト情報の再取得に失敗しました。リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。 | リソースリスト情報の取得がすでに開始されています。 | リソースリスト情報の更新が完了するまでお待ちください。
50180607 |  | クラスタ詳細情報の取得に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50181201 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181206 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181207 |  | 仮想マシンのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181401 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181406 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181407 |  | ノードのメンテナンスモードの設定に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181410 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181411 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181414 |  | ノードのメンテナンスモード設定に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181501 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181506 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181507 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181510 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181511 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181514 |  | ノードのメンテナンスモードの解除に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181601 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181606 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181607 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181611 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181612 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181615 |  | 仮想マシンの移動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181701 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181706 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181707 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181710 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181711 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181714 |  | 仮想マシンの起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181801 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181806 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181807 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しない仮想マシンが指定されました。 | ISMに登録された仮想マシンで、かつISMに登録されたクラスタに存在する仮想マシンを指定して、再度操作を行ってください。
50181810 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181811 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181814 |  | 仮想マシンの停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50181901 |  | ノードの再起動に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50181906 |  | ノードの再起動に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50181907 |  | ノードの再起動に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50181910 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181911 |  | ノードの再起動に失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50181914 |  | ノードの再起動に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182001 |  | ステータスの更新に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182101 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182106 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182107 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182110 |  | クラスタ設定の変更に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182201 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182206 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182207 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録されたクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182210 |  | 仮想ディスクの補修に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182301 |  | ノードの一時停止に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182306 |  | ノードの一時停止に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182307 |  | ノードの一時停止に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182310 |  | ノードの一時停止に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182401 |  | ノードの再開に失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182406 |  | ノードの再開に失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182407 |  | ノードの再開に失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182410 |  | ノードの再開に失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182501 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182503 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。パラメーターの指定に誤りがあります。正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。($S1) | パラメーターの指定に誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50182504 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。対象外または存在しないノードが指定されました。ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないノードが指定されました。 | ISMに登録済みのノードで、かつISMに登録されたクラスタに存在するノードを指定して、再度操作を行ってください。
50182507 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレスが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182508 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。vCenter Server(CmsName=$S1)のログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。 | vCenter Serverのログインに失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したドメイン名、アカウント名、パスワードのいずれかが不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。
50182511 |  | ノードのシャットダウンに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。詳細はタスクを確認してください。(TaskId=$S2, SubTaskId=$S3) | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=タスクID $S3=サブタスクID | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50182601 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。ユーザーロールが不正です。OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。 | ユーザーロールが不正です。 | OperatorロールまたはAdministratorロールのユーザーロールを持つユーザーで、実行してください。
50182607 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。対象外または存在しないクラスタが指定されました。ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。 | 対象外または存在しないクラスタが指定されました。 | ISMに登録済みのクラスタを指定して、再度操作を行ってください。
50182610 |  | クラスタリソース健全性テストに失敗しました。Microsoft Failover Cluster（CmsName=$S1）の接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。 | Microsoft Failover Clusterの接続に失敗しました。ISMの仮想化管理ソフトウェアに登録したIPアドレス、アカウント名、パスワード、ドメイン名のいずれかが不正です。または、ISMのネットワーク設定が不正です。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 | 設定を見直し、再度操作を行ってください。改善しない場合は、保守資料を採取して、当社技術員に連絡してください。
50190001 |  | URLに誤りがあります。 | URLに誤りがあります、または、 クエリ―パラメータを指定できないURLです。 | 正しいURL、メソッドおよびクエリ―パラメーターを指定して再実行してください。
50190002 |  | 未サポートのAPIが指定されました。 | 未サポートのAPIが指定されました。 | 正しいURL、メソッドを指定して再実行してください。
50190110 |  | VA操作権制御に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190111 |  | VA操作権の取得に失敗しました。パスワードが一致しません。正しいパスワードを指定してください。 | ユーザーに対するパスワードが誤っています。 | 正しいパスワードを指定してください。
50190111 |  | VA操作権制御に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190112 |  | VA操作権制御に失敗しました。権限がありません。 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。 | VA操作権の取得と解放に失敗しました。権限がありません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、再実行してください。
50190113 |  | VA操作権制御に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 失敗したサービスの状態を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50190114 |  | VA操作権制御に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190115 |  | VA操作権制御に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。データベースアクセスに失敗しました。 $S1=エラー詳細 | 当社技術員に連絡してください。
50190117 |  | VA操作権制御に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 ($S1) | VA操作権の取得と解放に失敗しました。VA操作権が獲得されていません。 $S1=エラー詳細 | VA操作権が獲得後、再実行してください。
50190120 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190121 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190122 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190124 |  | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権のパスワード設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190130 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190131 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190132 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190134 |  | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | VA操作権の情報取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190210 |  | 保守資料の採取に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190211 |  | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190212 |  | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190214 |  | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 保守資料の採取に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190215 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。(TaskId=$S1) | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。権限がありません。 $S1=タスクID | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190216 |  | 保守資料の採取依頼のキャンセルに失敗しました。タスクが存在しないかすでに完了しています。(TaskId=$S1) | キャンセル対象のタスクが存在しないか、すでに終了しています。 $S1=タスクID | タスクIDを確認してください。
50190217 |  | 保守資料の採取に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ismadmコマンドでエラーが発生したため、保守資料の出力ができませんでした。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ、TaskId=タスクID ※TaskIdは、タスクが存在する場合に出力されます。 主なエラー原因を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しています。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 保守資料出力時に、出力先ディレクトリーが削除されました。 | ismadmコマンドのエラーメッセージに対応してください。 主なエラーに対する対処を示します。 ・$S1=ERROR:50980009:Insufficient disk space to execute snap. ディスク領域が不足しているため、保守資料を出力できませんでした。 不要なファイルの削除や、ディスク領域の拡張のどちらかを行い、 ディスク領域を確保した後、再実行してください。 ・$S1=ERROR:50980000:illegal option.(No such directory. 出力先ディレクトリー) 出力先ディレクトリーが削除されたため、出力先を確認し、再実行してください。 上記エラーメッセージに対応して解決しない場合、メッセージの内容に不明点がある場合、および、上記エラーメッセージ以外の場合、当社技術員に連絡してください。
50190220 |  | プラグインの追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190221 |  | プラグインの追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190222 |  | プラグインの追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190224 |  | プラグインの追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン適用に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190230 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190231 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定したファイルがありません。 ファイルが正しいか確認してください。 | 指定したファイルがありません。 | ファイルが正しいか確認してください。
50190232 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | 修正適用に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190233 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。 | 指定されたファイルは、ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムではありません。 | ISMの修正パッチ/アップグレードプログラムを指定してください。
50190234 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しているため、処理できません。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50190236 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。 | 指定した修正パッチ/アップグレードプログラムが適用できる版数ではありません。 | 修正パッチ/アップグレードプログラムの版数と適用条件を確認してください。
50190237 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。 | 指定した共有ディレクトリーが存在しません。 | 共有ディレクトリーの状態を、共有ディレクトリーリスト画面から確認してください。
50190238 |  | 修正パッチ/アップグレードプログラムの適用に失敗しました。指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。 | 指定した共有ディレクトリーがマウントされていません。 | 共有ディレクトリーリスト画面からマウントしてください。
50190240 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190241 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190242 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190244 |  | プラグイン情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグイン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190250 |  | プラグインの削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190251 |  | プラグインの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=Invalid UserRole error | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190252 |  | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190254 |  | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | プラグインの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190260 |  | 操作結果表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190261 |  | 操作結果表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190262 |  | 操作結果表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190264 |  | 操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 再起動前操作結果表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190270 |  | システム情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190271 |  | システム情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190272 |  | システム情報の設定除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190273 |  | システム情報の設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。他サービスとの通信に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190274 |  | システム情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190277 |  | システム情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190280 |  | システム情報の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190281 |  | システム情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190282 |  | システム情報の取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190284 |  | システム情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190287 |  | システム情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VAシステム情報表示に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190310 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190311 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190312 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190314 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190317 |  | ロケール情報の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190320 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190321 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190322 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190324 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190327 |  | ロケール情報の設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | ロケール/キーマップ設定に失敗しました。メッセージID：$S1、メッセージ:$S2のエラーが発生しました。 | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190330 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190331 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190332 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190334 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能ロケール表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190337 |  | ロケール一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能ロケール表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190340 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190341 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190342 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190344 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190347 |  | キーマップ一覧の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能キーマップ表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190350 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190351 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190352 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。権限のない操作です。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190354 |  | Webサーバログの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | Webサーバーログ出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190510 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190511 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190512 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190514 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190517 |  | 時刻情報の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190520 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190521 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190522 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190524 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 時刻情報設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190527 |  | 時刻情報の設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 時刻情報設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190530 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190531 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190532 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190534 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190537 |  | タイムゾーン一覧表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | 設定可能タイムゾーン表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190610 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190611 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190612 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50190614 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ボリューム設定表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190617 |  | ディスク割り当ての表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ボリューム設定表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190620 |  | ボリューム追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190621 |  | ボリューム追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190622 |  | ボリューム追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190624 |  | ボリューム追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム作成に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190627 |  | ボリューム追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム作成に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190630 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190631 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190632 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190634 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190637 |  | ボリューム割り当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当てに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190640 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190641 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190642 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190644 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190647 |  | ボリューム割り当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190650 |  | ボリューム削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190651 |  | ボリュームの削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190652 |  | ボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190654 |  | ボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリュームの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190657 |  | ボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリュームの削除に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190660 |  | ボリューム拡張に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190661 |  | ボリューム拡張に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190662 |  | ボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190664 |  | ボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | LVMボリューム拡張に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190667 |  | ボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | LVMボリューム拡張に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190810 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190811 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190812 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190814 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190817 |  | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190820 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190821 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190822 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190824 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190827 |  | SSLサーバー証明書設定に失敗しました。メッセージID：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書配置に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190830 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190831 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190832 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、再実行してください。
50190834 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190837 |  | SSLサーバー証明書の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | SSLサーバー証明書出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190910 |  | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190911 |  | ライセンス設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190912 |  | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190914 |  | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190917 | 19190001 | ライセンス設定に失敗しました。 ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190002 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーはすでに存在します。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーはすでに存在します。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190003 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190004 | ライセンス設定に失敗しました。 すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。すでに登録されているライセンスと、同時に登録できるライセンスキーではありません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190917 | 19190005 | ライセンス設定に失敗しました。 指定のライセンスキーは再登録できません。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス設定に失敗しました。指定のライセンスキーは再登録できません。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190920 |  | ライセンス削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190921 |  | ライセンス削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190922 |  | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190924 |  | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンス削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190927 | 19190001 | ライセンス削除に失敗しました。ライセンス操作が現在実行中です。 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | ライセンス操作が現在実行中です。 | 実行しているライセンス操作が終了後、再実行してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190003 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは不正です。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは不正です。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190927 | 19190006 | ライセンス削除に失敗しました。指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。 | 指定のライセンスキーは存在しないか、すでに削除されています。 | 指定されたライセンスが正しいか確認してください。 上記対処で解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50190930 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50190931 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50190932 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50190934 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ライセンスの置換えに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50190937 |  | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ライセンスの置換えに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191010 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191011 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191012 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191014 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191017 |  | DHCPサーバー設定の取得に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー情報表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191020 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191021 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191022 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191024 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191027 |  | DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCPサーバー設定に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191030 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191031 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191032 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。権限がありません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191034 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191037 |  | DHCPサーバー設定の出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ISM-VA内部DHCP設定ファイル出力に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191110 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191111 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191112 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191114 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の初期化に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191117 |  | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の初期化に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191120 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191121 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191122 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191124 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の追加に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191127 |  | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の追加に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191130 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191131 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191132 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191134 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191137 |  | ドメイン設定の戻しに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定を1つ前の状態に戻すに失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191140 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191141 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191142 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191144 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ドメイン設定の表示に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191147 |  | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 | ドメイン設定の表示に失敗しました。メッセージ：$S1のエラーが発生しました。 $S1=ismadmコマンドのエラーメッセージ | $S1のメッセージに対応してください。 $S1のメッセージに対応して解決しない場合、または、メッセージの内容に不明点がある場合、当社技術員に連絡してください。
50191210 |  | システムの起動/停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191211 |  | システムの起動/停止に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191212 |  | システムの起動/停止に失敗しました。権限のない操作です。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。権限のない操作です。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191214 |  | システムの起動/停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | ISM-VAの再起動または、停止に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191310 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191311 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191312 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191313 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を正しく設定し、再実行してください。
50191314 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191314 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリ―パスが誤っています。 共用ディレクトリ―パスを確認してください。 | 共用ディレクトリパスが誤っています。 | 共用ディレクトリパスを確認してください。
50191314 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191317 |  | 共有ディレクトリー情報の追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数（$S1）を超えました。 | 共有ディレクトリーの追加に失敗しました。追加できる共有ディレクトリーの最大個数を超えました。 | 不要な共有ディレクトリー情報を確認し、削除後、再実行してください。
50191320 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191321 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191322 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191324 |  | 共有ディレクトリー情報の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191330 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191331 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191332 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191334 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191338 |  | 共有ディレクトリー情報の詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの詳細取得に失敗しました。OS資源の操作に失敗しました。 $S1=エラー詳細 | OSの環境を確認してください。当社技術員に連絡してください。
50191340 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191341 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191342 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error Administratorグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191343 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定したホスト情報を確認してください。
50191344 | 19190008 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191344 | 19190009 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191344 | 19190010 | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191347 |  | 共有ディレクトリー情報の更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | 共有ディレクトリーの更新に失敗しました。マウントされているため、更新できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191350 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191351 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191352 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50191354 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191357 |  | 共有ディレクトリー情報の削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | 共有ディレクトリーの削除に失敗しました。マウントされているため、削除できません。 | マウントを解除後、再実行してください。
50191360 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191361 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定した共有ディレクトリーが存在しません | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191362 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191363 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191364 | 19190008 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。ホスト名/IPアドレスが誤っています、または指定ホストが起動していません。 | ホスト名、IPアドレスを確認してください、または指定ホストが起動しているか確認してください。
50191364 | 19190009 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 共用ディレクトリーパスを確認してください。 | 指定ホストに接続できません。共用ディレクトリーパスが誤っています。 | 共用ディレクトリーパスを確認してください。
50191364 | 19190010 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。 | 指定ホストに接続できません。アカウント名、パスワードに誤りがあります。 | アカウント名、パスワードが正しいか確認してください。
50191367 |  | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | 共有ディレクトリーへのマウントに失敗しました。すでに別のディレクトリーにマウントされています。 | マウントを解除後、再実行するか、新たにマウント情報を登録後、再実行してください。
50191370 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191371 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定した共有ディレクトリー情報が存在しません。 | 共有ディレクトリー情報が正しいか確認してください。
50191372 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191373 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した正しいホスト情報を登録後し、再実行してください。
50191374 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191377 |  | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | 共有ディレクトリーへのマウント解除に失敗しました。マウントされていません。 | すでにマウント解除されているため、対処する必要がありません。
50191380 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191381 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191382 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191383 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 正しいホスト情報を設定後、再実行してください。
50191384 |  | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 共有ディレクトリーのファイルリスト取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191410 |  | CA証明書の追加に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | CA証明書登録に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191411 |  | CA証明書の追加に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191412 |  | CA証明書の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191413 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191414 |  | CA証明書の追加に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 crt形式の証明書を指定してください。 | CA証明書登録に失敗しました。指定された証明書の形式が、crt形式ではありません。 | crt形式の証明書を指定してください。
50191416 |  | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 ファイルを確認してください。 | CA証明書の登録に失敗しました。指定された証明書が存在しません。 | ファイルを確認してください。
50191417 |  | CA証明書の追加に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。($S1) | CA証明書登録に失敗しました。すでにCA証明書が存在しています。 $S1=エラー詳細 | すでに追加されている情報を削除後、再実行してください。
50191420 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191421 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191422 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191423 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | アクセス先のホストに対応した、正しい情報を登録してください。
50191424 |  | CA証明書の一覧取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書リストの取得に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191430 |  | CA証明書の削除に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191431 |  | CA証明書の削除に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191432 |  | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191434 |  | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | CA証明書の削除に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191437 |  | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 ($S1) CA証明書を確認してください。 | CA証明書の削除に失敗しました。CA証明書が存在しません。 $S1=エラー詳細 | 削除対象を確認後、再実行してください。
50191440 |  | 処理の転送に失敗しました。パラメータに誤りがあります。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191441 |  | 処理の転送に失敗しました。リソースの獲得に失敗しました。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。メモリーの獲得に失敗しました。 $S1=No memory | 他の操作を終了、またはISMを再起動後、再実行してください。
50191442 |  | 処理の転送に失敗しました。権限がありません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | 権限のあるユーザーで再実行してください。
50191443 |  | 処理の転送に失敗しました。指定ホストに接続できません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。指定ホストに接続できません。 $S1=エラー詳細 | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録、アクセスユーザーのユーザー名、パスワードを正しく設定し、再実行してください。
50191444 |  | 処理の転送に失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。一時的に要求が受け付けられません。 $S1=エラー詳細 | しばらく待った後で再実行してください。
50191447 |  | 処理の転送に失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 ($S1) | 他ISMへのアクセスに失敗しました。転送先へのアクセスに失敗しました。 $S1=Target ISM access error. | 指定ホストにアクセスできる正しい証明書を登録後、再実行してください。
50191810 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191812 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191814 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。指定ユーザーグループのプロキシ設定がすでに存在しています。 | プロキシ設定は、ユーザーグループに１つです。 指定したユーザーグループのプロキシ設定を変更する場合は、プロキシ設定の更新を実行してください。
50191817 |  | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の追加に失敗しました。対象外または存在しないユーザーグループが指定されました。 | 正しいユーザーグループを指定して再実行してください。
50191830 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191832 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191837 |  | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の更新に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191840 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191842 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191847 |  | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の削除に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191850 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191852 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。($S1) AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error | AdministratorまたはOperator権限を持つユーザーで実行する必要があります。
50191857 |  | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。 | プロキシ設定の確認に失敗しました。対象外または存在しないプロキシ設定が指定されました。 | 正しいプロキシ設定を指定して再実行してください。
50191910 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191912 |  | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の取得に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50191920 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50191922 |  | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで実行してください。 | 中継ルート設定の更新に失敗しました。権限がありません。 $S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループに属していないユーザーか、またはAdministratorロール以外のユーザーロールを持つユーザーです。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、かつAdministratorロールを持つユーザーで再実行してください。
50192010 |  | バックアップの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。 $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50192012 |  | バックアップの実行に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50192020 |  | バックアップの実行に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50192022 |  | バックアップの実行に失敗しました。他のタスクが実行中です。 タスク完了後、再実行してください。 | バックアップの実行に失敗しました。他のタスクが実行中です。 | タスク完了後、再実行してください。
50192110 |  | リストアの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。 | リストアの実行に失敗しました。パラメーターに誤りがあります。($S1) $S1=パラメーター名 | 正しい入力パラメーターを指定して再実行してください。
50192112 |  | リストアの実行に失敗しました。権限がありません。($S1) 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。 | リストアの実行に失敗しました。権限がありません。 ・$S1=Invalid UserRole error 全ノードを管理するユーザーグループ内のAdministratorロールを持つユーザーではありません。 ・$S1=No Privilege VA操作権が獲得されていません。 | 全ノードを管理するユーザーグループに属し、Administratorロールを持つユーザーで、VA操作権を取得後、再実行してください。
50192120 |  | リストアの実行に失敗しました。システムボリュームの空き領域が不足しています。 システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。 | システムボリュームの空き領域が不足しています。 | システムボリュームの空き領域を確保して、再実行してください。
50192121 |  | リストアの実行に失敗しました。バックアップファイルの版数とISM-VAの版数が一致していません。 ISM-VAと同じ版数のバックアップファイルを指定してください。 | リストアの実行に失敗しました。バックアップファイルの版数とISM-VAの版数が一致していません。 | ISM-VAと同じ版数のバックアップファイルを指定してください。
50192123 |  | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルは、ISMのバックアップファイルではありません。 ISMのバックアップファイルを指定してください。 | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルは、ISMのバックアップファイルではありません。 | ISMのバックアップファイルを指定してください。
50192131 |  | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルがありません。 ファイルが正しいか確認してください。 | リストアの実行に失敗しました。指定されたファイルがありません。 | ファイルが正しいか確認してください。
50200001 |  | 認証に失敗しました。 | 認証に失敗しました。 | 再度、正しいログイン・パスワードを指定してください。
50200002 |  | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | XSS対策のセキュリティのエラーが検出されました。 | スクリプト文を指定しないでください。
50200003 |  | Etagが更新されています。 | Etagが更新されています。 | 再度、更新対象の読込み処理から行ってください。
50200004 |  | 不正なURIがリクエストされました。 | 不正なURIがリクエストされました。 | 再度、正しいURIを指定してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErrorの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200005 |  | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | しばらくして再度操作を行ってください。再度操作を行ってもErrorの場合、ネットワークに異常ないかを確認して当社技術員に連絡してください。
50200006 |  | 未起動のサービスのURLがリクエストされました。 | サービスの呼出し処理が無効にされました。 | ライセンスを取得していないサービス処理が使用された。
50200007 |  | サポート対象外の機能が指定されました。 | サポート対象外の機能が指定されました。 | 再度、正しい機能を指定してください。
50200100 |  | ノードのパスワード変更に失敗しました。 ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。 | ノードのパスワード変更に失敗しました。 | ノード上でパスワードを変更してください。変更後のパスワードをISMに設定してください。
50200101 |  | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。 | ノードのIPアドレス変更に失敗しました。 | ノード上でIPアドレスを変更してください。変更後のIPアドレスをISMに設定してください。
50250102 |  | 稼働情報の取得に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、稼働情報の取得に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250202 |  | リソース変動予測に失敗しました。仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(仮想化管理ソフトウェア名=$S1,IPアドレス=$S2, クラスタ名=$S3) IPアドレス、ポート番号、ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。また、仮想化管理ソフトウェアが起動していることを確認してください。 | 仮想化管理ソフトウェアとの通信に失敗したため、リソース変動予測に失敗しました。 $S1=仮想化管理ソフトウェア名 $S2=IPアドレス $S3=クラスタ名 | 仮想化管理ソフトウェアの接続テストを実施してください。
50250204 |  | リソース変動予測に失敗しました。予測に必要なデータ数が不足しています。(取得データ数=$S1, クラスタ名=$S2) | リソース変動予測に必要なデータ数が、仮想化管理ソフトウェアに不足しています。 $S1=データ数 $S2=クラスタ名 | 稼働情報が仮想化管理ソフトウェアに蓄積されてから、再実行してください。
50961203 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961204 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。(プロトコル=$S1,IPアドレス=$S2,ポート番号=$S3)。ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの通信にタイムアウトしました。 $S1=プロトコル名 $S2=ホストのIPアドレス $S3=ポート番号 | ホストのIPアドレス、ポート番号が正しいことを確認してください。また、ホストのOSが起動していることを確認してください。ホストのOSが起動している場合は、解説書の「監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」に従い、ホストに必要な設定がされているか確認してください。
50961205 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストにスクリプトファイルが格納されていません。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | ホストにスクリプトファイルを格納してください。スクリプトファイルがすでに格納されている場合は、スクリプトファイルパス（絶対パス）の指定を見直してください。
50961206 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2, 終了コード=$S3)。指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。指定したスクリプトファイルを実行できないか、実行中にエラーが発生しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 $S3=スクリプトの終了コード | 指定したスクリプトファイルに実行権限があることを確認してください。スクリプトファイルが異常終了している場合は、スクリプトファイルの内容を確認してください。
50961213 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトの拡張子が誤っています。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | OSタイプがWindows Serverの場合、実行できるスクリプトファイルの拡張子はbatです。
50961214 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,アカウント=$S2)。アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとの認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=アカウント | アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。
50961215 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。(ＩＰアドレス=$S1, ファイル名=$S2)。指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。スクリプトが最大実行時間内に終了しないため、タイムアウトで終了しました。 $S1=ホストのIPアドレス $S2=スクリプトファイルパス名 | 指定した時間内で終了するように最大実行時間を長くするか、スクリプトを見直してください。
50961216 |  | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。(プロトコル=$S1,ドメイン名=$S2,アカウント=$S3)。ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。 | リモートスクリプトの実行に失敗しました。ホストとのドメイン認証に失敗しました。 $S1=プロトコル名 $S2=ドメイン名 $S3=アカウント | ドメイン名、アカウント、パスワードの指定が正しいことを確認してください。指定したドメインに監視対象OSが参加していることを確認してください。
50990001 |  | 本ブラウザーは対応していません。 | 最新機能を使用する画面のため、ブラウザーが表示に対応していません。 | 対応ブラウザーにアップデートしてください。
50990002 |  | GUI表示上無効な値が入力されています。($S1) | API上は有効ですが、GUIで表示に対応していない値が入力されている場合に表示されます。 | 表示を行いたい場合値をGUI上で設定し直してください。

## SNMPトラップ(oid)一覧
Infrastructure Manager /
Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.9.0
メッセージ一覧
ISMおよびISM for PRIMEFLEXが出力するSNMPトラップの内容と対処方法について説明します。
oid: .1.3.6.1.4.1.211.4.69.xx | メッセージID | トラップタイプ | メッセージ | エラー概要 | 対処方法
5 | 50060001 | User login failed | A user '%s' failed to log in. | ログインに失敗しました。 | ユーザー名、パスワード、または暗号化した内容を確認してください。
6 | 30061907 | Disk capacity warning | Disk capacity owned by user group '%s' with value %sMB exceeded threshold %sMB(%s%). | ユーザーグループに対応するディレクトリが指定された容量のしきい値を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクト容量のしきい値を変更する。
7 | 50061902 | Disk capacity alert | Disk capacity owned by user group '%s' with value %sMB exceeded limit %sMB. | ユーザーグループに対応するディレクトリが指定された容量を超えました。 | ユーザーグループに対応するディレクトリの使用状況を確認し、以下の対処を行ってください。 ・不要なファイルを削除する。 ・ユーザーグループのディレクトリ最大サイズを変更する。
8 | 30061908 | System volume capacity alert | The used area size of the system volume is %s MB, and exceeds the threshold %s MB (%s %). | システムボリュームの使用容量が、指定されたしきい値を超えました。 | システムボリュームの使用状況を確認し、不要なファイルを削除するか、システムボリュームを拡張してください。
11 | 50060005 | User login failed due to LDAP server access failure | A user '%s' failed to log in due to LDAP server access failure. | LDAPサーバーとのアクセスに失敗したため、ログインに失敗しました。 | ISMのGUIで、LDAPサーバーリストを確認し、LDAPステータスに異常がないかを確認してください。 ・LDAPステータスが正常な場合、LDAPサーバーに登録されているユーザー名、パスワードを確認してください。 ・LDAPステータスが異常な場合、LDAPサーバーの接続を確認してください。
1002 | 30030104 | Node status warning | Name:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' The node status was changed to warning due to the problems of the node. Check the cause on the individual management screen and take actions. | ノードに問題が発生したためノードのステータスがWarningに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
1003 | 30030105 | Node status unknown | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' The node status was changed to unknown due to the failure of monitoring the node. Check the IP address, account and the status of the network communications. | ノードステータスの監視に失敗したためノードのステータスがUnknownに更新されました。 | ISMとノードの間で正常にネットワーク通信ができているか、登録されているIPアドレス／アカウントが正しいか確認してください。
1004 | 50030104 | Node status error | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' The node status was changed to error due to the problems of the node. Check the cause on the individual management screen and take actions. | ノードに問題が発生したためノードのステータスがErrorに更新されました。 | 実機の管理画面またはコンソールにて原因を確認し、対処してください。
1101 | 50030108 | Upper critical threshold exceeded | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Upper critical threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1102 | 30030106 | Upper warning threshold exceeded | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Upper warning threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で上限警告しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1103 | 50030109 | Lower critical threshold exceeded | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Lower critical threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で下限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1104 | 30030107 | Lower warning threshold exceeded | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Lower warning threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で下限警告しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1105 | 30030108 | Upper critical threshold exceeded 2 | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Upper critical threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1106 | 50030106 | Upper warning threshold exceeded 2 | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Upper warning threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で上限警告しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1107 | 30030109 | Lower critical threshold exceeded 2 | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Lower critical threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で下限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1108 | 50030107 | Lower warning threshold exceeded 2 | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Lower warning threshold exceeded. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で下限警告しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ノードの状態を確認してください。
1117 | 30030112 | Upper warning virtual machine threshold exceeded 2 | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' The upper warning threshold value was exceeded at the virtual adapter '%s' of the virtual machine '%s'. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はWarningとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプタの状態を確認してください。
1123 | 50030114 | Upper critical virtual machine threshold exceeded | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' The upper abnormal limit threshold value was exceeded at the virtual adapter '%s' of the virtual machine '%s'. The monitoring item '%s' with value '%s' exceeded threshold '%s'. | しきい値監視で上限異常しきい値の超過を検出しました。このイベントの重要度はErrorとして通知されます。 | ネットワークマップで仮想マシンの仮想アダプタの状態を確認してください。
2003 | 50100810 | Profile assignment failed | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Assignment of a profile to the node failed. (%s). | プロファイルのノードへの適用に失敗しました。プロファイルの設定内容もしくはノードの状態/設定に問題があります。 | プロファイルの設定内容またはノードの状態/設定を見直し、再度操作を行ってください。
3003 | 50110027 | Firmware update failed | Node:'%s' Model:'%s' IpAddress:'%s' Processing for firmware update failed. %s (TaskId=%s, SubTaskId=%s) | ファームウェアアップデートに失敗しました。 | サブタスクのメッセージに従って対処してください。
4006 | 30145116 | Node log for download size threshold exceeded | During log collection from node '%s', usage of disk resource for node log(download) owned by user group '%s' with value %sMB exceeded threshold value '%sMB(%s%)' | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
4007 | 30145117 | Archived log size threshold exceeded | During log collection from node '%s', usage of disk resource for archived log owned by user group '%s' with value %sMB exceeded threshold value '%sMB(%s%)' | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | 保管ログを削除してください。
4008 | 30145118 | Node log for search size threshold exceeded | During log collection from node '%s', usage of disk resource for node log(search) with value %sMB exceeded threshold value '%sMB(%s%)' | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の残り容量に対する警告メッセージです。 | ノードログを削除してください。
4009 | 50145109 | Node log for download size reach limit | During log collection from node '%s', usage of disk resource for node log(download) owned by user group '%s' reached the limit '%sMB'. | ノードログ(ダウンロード用データ)のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。
4010 | 50145110 | Archived log size reach limit | During log collection from node '%s', usage of disk resource for archived log owned by user group '%s' reached the limit '%sMB'. | 保管ログのログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | 保管ログを削除してください。
4011 | 50145111 | Node log for search size reach limit | During log collection from node '%s', usage of disk resource for node log(search) reached the limit '%sMB'. | ノードログ（ログ検索用データ）のログ管理に必要な、保存領域の設定容量に対するエラーメッセージです。 | ノードログを削除してください。